TECHNICKÁ ZPRÁVA

Univerzita Hradec Králové objekt B

- ÚVOD

Technické řešení bylo voleno s ohledem na požadavky souvisejících profesí, především VZT a klimatizace, ústřední vytápění, elktro. silová část, ZTI a další požadavky ze strany investora.

Vše bylo porojednáno a konzultováno se souvisejícími profesemi.

Předmětem dokumentace je návrh automatického řízení a měření technologií:

- řízení topných větví pro TV

- ekvitermní regulace teploty topné vody

- regulace ohřevu teplé vody

- poruchová a havarijní signalizace

- blokování chodu radiátorů při chodu chlazení

- měření spotřeby tepla a množství vody

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvodná soustava	3  NPE  50Hz  400V/TN-S

2  50Hz  24V

Rozvaděče	D1 - 3NPE  50Hz  400V/TN-S, 16A

D2 - 1NPE  50Hz  230V/TN-S, 16A

Ochrana před NDN	základní- nulováním

3. OKRUHY REGULACE

-	řídící systém

-   regulace teploty primární vody pro TV

-   regulace teploty TV v topných větvích

-   poruchová a havarijní signalizace výměníkové stanice

-  	blokování chodu radiátorů při chodu chlazení

- měření tepla a spotřeby vody

- regulace místností CO2

4. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozvody jsou uspořádány takovým zpùsobem, aby pracovník při obsluze elektrického zařízení nemohl přijít do styku s částmi s nebezpečným dotykovým napětím. Těsnost soustavy je v provedení zavřeném.  Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení složité, může jej obsluhovat pracovník poučený. Tento pracovník musí být seznámen v rozsahu  své činnosti s ČSN 34 3100 a 34 3108 resp. s dalšími předpisy, jejichž znalost bude ověřena podle ustanovení vyhlášky č. 50/1978 SB. § 4.

Prostředí je  určené dle ČSN 33 0300 dle  provozu v jednotlivých místnostech. Vzhledem k ČSN 33 2000 4-41 se jedná o  místnosti s prostředím bezpečným.

5. POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

5.1 - předávací stanice

Topná voda pro vytápění objektu a VZT je přiváděna horkovodem do rozdělovače, kde jsou napojeny jednotlivé topné vetve. Cirkulace topné vody v systému je zajištěna teplovodními oběhovými čerpadly.

MaR bude zajišťovat řízení přívodní horké vody, řízení přípravy topné vody v jednotlivých větvích zabezpečení topného systému.

5.2 - blokování chodu radiátorů při chodu chlazení

Chlazení jednotlivých prostor je řešeno jednotlivými klima jednotkami. Systém MaR snímá jejich chod blokuje otevření radiátorů.

6. POPIS OKRUHŮ REGULACE

6.1 - řídící systém

Pro automaticé řízení a měření je navržen volně programovatelný řídící systém s DDC jednotkami a vstupními/výstupními moduly. Řídící systém bude umožňovat mimo standartní měřící a regulační funkce možnost ukládání historie, možnost komunikace mezi jednotlivými řídícími automaty  a možnost přenosu dat na nadřazenou řídící centrálu.

Jako řídící centrála bude použit počítač ve velínu s potřebným programovým vybavením. Odtud je možno celý systém měření a regulace monitorovat a ovládat a archivovat naměřená data, případně automaticky zavolat obsluhu při výskytu poruchy.

Řídící systém bude umístěn v rozvaděčích MaR dle dispozice jednotlivých technologických zařízení, na předních panelech rozvaděčů budou umístěny veškeré ovládací a signalizační prvky.

6.2 - regulace VZT12 technická místnost 1.PP

Zařízení VZT bude obsahovat odtahový ventilátor, diferenčními snímači tlaku pro kontrolu chodu a teplotní čidlo v prostoru technické místnosti. Pokud teplota v prostoru přesáhne 35°C bude ventilátor spuštěn.

6.3 - regulace - chlazení učeben

Vytypované učebny investorem budou chlazeny samostatnými chladícími jednotkami. Tyto jednotky budou předávat informaci o chodu do centrálního řízení objektu. V těchto daných místnostech budou radiátory osazeny elektrickými hlavicemi, které budou na základě vnitřního teplotního čidla řídit teplotu v jednotlivých učebnách. V případě, že bude v místnosti spuštěna chladící jednotka, budou el. hlavice uzavírat vstup topné vody do radiátorů dané místnosti, aby nedošlo k paralelnímu chodu chlazení a vytápění.

6.4 - regulace teploty primární TV

Topná voda pro vytápění objektu je příváděna z dfstribučního rozvodu tepláren, který teplotně a tlakově vyhovuje pro ohřev vody pro vytápění. TV na přívodu bude tedy jen množstevně regulována dle požadavku jednotlivých topných větví. Bude provedeno zabezpečení hlídáním tlaků v soustavě a monitoring replot přívodní a zpáteční topné vody.

6.5 - regulace teploty TV v topných větvích

Na základě údajů od dvou venkovního čidel teploty a čidel tří teplot topné vody ve větvích provede DDC regulátor přestavení akčních členů tří směšovacích armatur jednotlivých větví do potřebné polohy tak, aby byla zajištěna potřebná teplota topné vody dle nastaveného časového a teplotního programu příslušné topné větve. Pro každou větev bude umožněno samostatné nastavení časového a teplotního režimu s využitím nočního útlumu. Jsou celkem tří ekvitermní okruhy. Každá větev má svoje čepadlo. Od těchto čerpadel je snímána porucha z pomocných kontaktů jističe.

Současně s chodem jednotlivých topných větví bude regulátor zajišťovat spínání oběhových čerpadel topných větví. V letním období budou čerpadla zastavena, bude však zajištěno jejich občasné protočení.

Všechny topné větve jsou ekvitermě regulovány dle venkovní teploty. Každá je regulována dle vlastního časového programu a vlastní ekvitermní křivky. Možnost nastavení těchto parametrů a nočních ůtlumů je z disleje na dveřích rozvaděče umístěného ve velíně případně z počítače.

6.6 - regulace teploty TV v topných větvích

- Pro ohřev teplé vody je dle požadavků ZTI navržen akumulační zásobník teplé vody ve stojatém provedení o objemu 740 litrů s výměníkem z hladkých trubek. Zásobník bude osazen ve strojovně vytápění v 1.PP. Zásobník bude osazen elektrickou topnou vložkou o výkonu 6,0kW/400V, pro případ přerušení dodávky topné vody z tepláren, např. v době servisní odstávky. Zásobník bude dodán se snímatelnou izolací.

- Ohřev teplé vody v zásobníku se děje spínáním nabíjecího čerpadla a otevíráním regulační armatury, nebo pokud není funkční zdroj tepla, tak elektrickou topnou vložkou. Napájena je ze silového rozvaděče přes stykač ovládaný MaR. MaR ovládá také cirkulační čerpadlo.

6.7 - poruchová a havarijní signalizace

Poruchové stavy budou signalizovány na čelním panelu rozvaděčů MaR a budou napojeny do DDC regulátorů, kde budou archivovány a odkud bude možno rovněž tyto informace přenášet do případného řídícího počítače nebo nadřazené řídící jednotky.

Při závažných poruchových stavech dojde k odpojení daného technologického zařízení.

6.8 – regulace místnosti čidla CO2

Osazeno v místnostech 105, 119, 120, 121, 134, 217, 222, 224, 226, 317, 318, 327, 328, 329. Tyto místnosti budou větrány přirozeně okny. V každé místnosti, která bude tímto způsobem větraná, bude osazeno čidlo CO2. Toto čidlo bude detekovat koncentraci CO2 a poskytovat informace o překročení nastavené koncentrace kontrolkou na panelech kateder, na jejichž základě budou místnosti nárazově vyvětrány otevřením oken. Okna budou otevírána ručně.

Polohy koncových prvků jsou definitivně určeny v PDPS interiéru.

6.9 - Měření tepla, chladu, spotřeby vody, páry, el.energie

- Pro potřeby energetického monitoringu a ekonomického provozu objektu je možno provést napojení měřičů spotřeb jednotlivých energetických zdrojů po sběrnici M-bus a provádět vyhodnocování ekonomiky energetické bilance objektu.

6.10 – Signalizace polohy větrací požární mřížky

- MaR snímá polohu větracích požárních mřížek 16.01.05.01 m.č. 143, 20.01.05.01 m.č. 238,

- 20.01.05.02 m.č. 240, 24.01.05.01 m.č. 335, 24.01.05.02 m.č. 337.

7 PROVEDENÍ ROZVODŮ

Rozvody jsou provedeny silovými kabely např. CYKY a stíněnými kabely např. JYTY.  Uložení rozvodů strojovny je v kabelových žlabech, pevně na povrchu, v trubkách na povrchu, případně v jiných místnostech pod  omítkou nebo dle uložení ostatních rozvodů v dané místnosti.

Z důvodu místa je nutno v maximální míře využít společných kabelových tras.

MaR provede pospojování a uzemění rozvodů ÚT je strojovně 1S21.

8 Požadavky na ostatní profese

Profese ÚT:

Dodávka oběhových čerpadel, regulačních armatur a dvoucestných regulačních ventilů s pohonem

24VAC/0-10V.

- Součástí dodávky vytápění je montáž tohoto zařízení, včetně dodávky potřebného montážního materiálu a včetně dodávky a montáže návarků dle podkladů MaR.

- Silovka:

- Jištění, stykač a přívod k el. topnici zásobníku teplé vody 6,0kW/400V. Bude ovládám MaR

- Přívod a jištění (C16A/3) rozvaděče MaR D1.

- Přívod a jištění (C16A/1) rozvaděče MaR D2.

- Součástí dodávky MaR nejsou ventily s el. pohonem včetně připojovacích protipřírub nebo šroubení, jen případná měřidla tepla a veškerá čidla včetně potřebných jímek, čidla pro odběr tlaku včetně potřebných uzavíracích armatur.

- MaR dodává elektrotermické hlavice otopných těles v místnostech, kde jsou též chladící jednotky.

Na přívodu teplovodu k rozdělovači budou osazeny uzavírací klapky se servopohonem (dod. MaR)

P0ZNÁMKA

Veškeré prostupy tras MaR požárnímy úseky budou zabezpečeny protipožárnímy ucpávkami, které provede odborná firma.

- Je-li v dokumentaci uveden obchodní název (např. XY) jedná se pouze o příklad doporučeného standardu a projektant připouští možnost změny materiálu nebo výrobku (se souhlasem projektanta a investora), který bude splňovat technické a kvalitativní vlastnosti požadované u uvedeného standardu.

- V Brně říjen 2019                                          Vypracoval: Jiří Hrubý