1.ÚVOD :

Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro „Modernizaci a rekonstrukci budov B a C Univerzity Hradec Králové - BUDOVA "B", parc. č. st. 425, 1588, náměstí Svobody Hradec Králové, pro investora Universita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, v rozsahu projektu pro provedení stavby.

Poznámka: Je-li v dokumentaci uveden obchodní název (např. XY) jedná se pouze o příklad doporučeného standardu a projektant připouští možnost změny materiálu nebo výrobku (se souhlasem projektanta a investora), který bude splňovat technické a kvalitativní vlastnosti požadované u uvedeného standardu.

2.VÝCHOZÍ PODKLADY :

- stavební výkresy objektu

- požadavky architekta

- požadavky investora

- světelně technický výpočet

- požadavky VZT

- požadavky ZTI

- podklady slaboproudu a MaR

3.TECHNICKÁ DATA :

Napěťová soustava :			3N+PE ~ 50Hz, 400 V / TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V:

- automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN a proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V:

- krytím, izolací

Instalovaný výkon  Pi:

Osvětlení :					56,0 kW

Vzduchotechnika a klimatizace provozní :	74,0 kW

Vzduchotechnika CHÚC (přes UPS) :	10,5 kW

MaR (ÚT) :					  8,0 kW

ZTI :						12,0 kW

Výpočetní technika (PC, srevery) :		60,0 kW

Ostatní spotřebiče :				24,0 kW

Instalovaný výkon celkem :	  244,5 kW

Výpočtové  zatížení  Ps:

Osvětlení :					44,8 kW

Vzduchotechnika a klimatizace provozní :	59,2 kW

Vzduchotechnika CHÚC (přes UPS) :	10,5 kW

MaR (ÚT) :					  5,6 kW

ZTI :						  7,2 kW

Výpočetní technika (PC, srevery) :		39,0 kW

Ostatní spotřebiče :				12,0 kW

Výpočtové zatížení celkem :	  178,3 kW

Zajištění dodávky el. energie:	III. stupeň

vyhrazená požárně – bezpečnostní zařízení I. stupeň

V současném stavu je v objektu instalován hlavní jistič (před elektroměrem) o proudové hodnotě 160A.

Po rekonstrukci objektu musí být hodnota hlavního jističe zvýšena. Nová hodnota hlavního jističe (po rekonstrukci) bude 250A.

V samostatné místnosti (zvláštní požární úsek) bude v přízemí objektu instalován náhradní zdroj napájení UPS, sloužící pro vyhrazená požárně – bezpečnostní zařízení. Jedná se především o VZT ventilátory určené pro odvětrání CHÚC a servopohony požárních klapek.

Pro svítidla nouzového osvětlení předpokládáme zajištění napájení I.stupně z automaticky dobíjených baterií, umístěných přímo ve svítidlech nouzového osvětlení.

Zdroj UPS bude s třífázovým výstupem, o celkovém výkonu 60kVA.

3.1  Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3  bude provedena ochrana při poruše:

Základní – automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN-S

Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena  základní ochrana:

Izolací

Krytím

Hlavní přívod k hlavnímu rozvaděči objektu bude proveden v soustavě TN-C a teprve zde bude proveden bod rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič N a samostatný vodič PE. Přípojnice PEN elektroměrového rozvaděče bude přímo připojena na zemnící soustavu objektu zvláštním vodičem.

V hlavní rozvodně bude hlavní ochranná přípojnice (HOP) v souladu s výše uvedenou normou.  S touto hlavní ochrannou přípojnicí budou mimo části uvedené v normě ČSN 33 2000-4-41ed.3 spojeny  i vodiče PE ve všech podružných rozvaděčích, napojeno z rozvodů uzemnění. V každé strojovně bude provedena měřící svorka uzemnění - Cu destičky nebo pásky, dle počtu zařízení a na destičce šroub M12, z kterého budou napojeny podružné rozvaděče a uzemnění zařízení.

Vzduchotechnické potrubí spojeno se soustavou uzemnění a tlumící plátna budou překlenuta vodiči CYY 6 mm2 barva izolace z/ž.

Ochrana proti přepětí

Na hlavním přívodu do objektu bude instalován svodič přepětí typu 1. V části hlavního rozvaděče NN, ze které budou napájeny koncové el. spotřebiče, bude instalován svodič přepětí typu 2. V návazných rozvaděčích budou instalovány svodiče přepětí typu 2.  Svodič přepětí typu 3 nebude instalován obecně, pouze pro vyhrazené zásuvkové obvody (např. zařízení výpočetní techniky).

3.2  Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme :

ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60446 ed.2 Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi.

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem.

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 1310 ed.2  Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-1 ed.2  Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, Část1: Vnitřní pracovní prostory

3.3  Technické podmínky stavby

Zhotovitel je povinen provádět stavby v souladu s předmětnou projektovou dokumentací, popř. způsobem pro danou činnost obvyklým.

V rámci ceny plnění zhotovitel provede a zajistí také složení, uskladnění, uchování a sledování materiálů a stavebních dílů dodaných ze strany zhotovitele, včetně nutného meziskladování, dále pak sběr, čištění a skladování obalů, příp. jejich odvoz ze staveniště do schváleného zařízení, včetně uhrazení případných poplatků. Recyklace a odstranění odpadů vzniklých při prováděné zakázce ze strany zhotovitele musí být v souladu s předpisy pro zacházení s odpady.

Zhotovitel provede zajišťovací práce a ochranná opatření na vlastním díle proti povětrnostním vlivům (především proti vodě a mrazu). Zajištění staveniště proti přístupu neoprávněných osob. Udržování pořádku na staveništi, včetně odstraňování nečistot. Provedení opatření pro zabránění znečištění životního prostředí, kterému je možno se vyhnout a opatření proti tvorbě nadměrného hluku.

Montážní deník vede zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a musí obsahovat tyto přílohy:

• seznam pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce

• seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplňků

• přehled zkoušek všech druhů

Před ukončením (předáním) stavby, pokud je to možné, zhotovitel odstraní díly tvořící zařízení staveniště.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám, která vznikne na základě nebo v souvislosti s prováděním díla, resp. s nedodržením povinnosti zhotovitele.

Práce, které nejsou předmětem díla, respektive nejsou specifikovány ve smlouvě, nebo v projektové dokumentaci, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu, je zhotovitel povinen provést, a to v rámci ceny díla sjednané ve smlouvě.

Zhotovitel v případě, že bude objednavatelem stanoven koordinátor bezpečnosti práce na stavbě, musí v rámci plnění smlouvy poskytnout veškerou potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce stanovenému objednatelem a bude plnit jeho pokyny a je dále povinen poskytnout veškerou součinnost a postupovat tak, aby on, jeho subdodavatelé, objednatel či další osoby splnili veškeré povinnosti ukládané ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s ostatními zhotoviteli zúčastněnými na staveništi.

4.TECHNICKÝ POPIS :

4.1a   Připojení objektu  -  IO02 :

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který je v současném stavu připojen na distribuční rozvod NN spol. ČEZ, a.s.

Z hlediska vnitřní elektroinstalace rekonstruovaného objektu bude připojení provedeno ze stávajícího nápojného bodu – ze stávající přípojkové skříně, která je umístěna na fasádě objektu u zadního vstupu do budovy. Z této přípojkové skříně bude vedeno nové hlavní domovní vedení (HDV) do nového elektroměrového rozvaděče.

Kabel přípojky NN (v exterieru, uložený v zemi) je v majetku investora, UHK („areálový“ rozvod - HDV). Tento kabel bude vyměněn za nový – posílen, a nový kabel bude uložen v mírně odlišné trase, než je současný kabelový přívod. Řešený kabel začíná v distribuční transformovně spol. ČEZ, a.s. a končí ve výše zmíněné přípojkové skříni na fasádě objektu budovy, která bude vyměněna za novou.

Nové připojení bude provedeno dvojicí paralelně spojených kabelů NAYY-J 4x150mm2. Kabely budou po celé délce uloženy v chráničce HDPE o průměru 160mm, ve výkopu v zemi, v hloubce 1m. Připojení tohoto kabelu na straně distribuční transformovny zajistí majitel a provozovatel transformovny – ČEZ, a.s. Stavba pak zajistí připojení nového kabelu do přípojkové skříně na fasádě objektu. Pro souběh a křížení kabelu s dalšími inženýrským sítěmi platí údaje dle odstavce č.4.5 této zprávy.

Z přípojkové skříně bude vybudováno hlavní domovní vedení (HDV) dvojicí kabelů 2x NAYY 4x95 mm2 uložených v podlaze do zvláštní místnosti rozvodny NN, do rozvaděče „RE“. Celý výše popsaný systém bude vybudován investorem stavby.

V místnosti rozvodny v 1.NP bude osazen elektroměrový rozvaděč „RE“, který bude obsahovat fakturační měřící soupravu, hlavní vypínač (central stop) všech nezálohovaných el. obvodů a dále pouze jištění vývodů pro podružné rozvaděče v objektu. Z běžné instalace v objektu je z rozvaděče RE navrženo pouze napájení osvětlení tří schodišťových prostorů budovy, žádné další běžné obvody provozní elektroinstalace nejsou navrženy.

Napojení a podmínky připojení budou upřesněny pracovníkem ČEZ,a.s. po uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny – na základě zvýšení hodnoty hlavního jističe – viz výše.

4.1b   Napájení vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení :

Pro napájení vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení bude osazen zdroj UPS. UPS slouží k zabezpečení nepřetržitého chodu požárních ventilátorů a ostatních vyhrazených zařízení v době požárního poplachu, bez závislosti na napájení ze sítě. 	Zdroj UPS bude s třífázovým výstupem, o celkovém výkonu 60kVA. Zdroj UPS může být při požárním zásahu odstaven tlačítkem „TOTAL STOP“.

4.2 Hlavní el.rozvod:

Z rozvaděče „RE“ z rozvodny v 1. NP objektu budou připojeny všechny podružné patrové rozvaděče, které budou umístěny převážně na chodbách objektu. Z těchto rozvaděčů budou jednak provedeny potřebné světelné a zásuvkové a další el. obvody a dále z nich budou připojeny malé rozvodnice umístěné přímo v některých stanovených posluchárnách (učebnách).

Hl. el. rozvod bude proveden kabely typu CYKY uloženými ve stavebních konstrukcích, v podlaze  a pod omítkou.

Při vstupu do objektu  = požární zásahové cesty,  max. 5 m od vstupu do objektu budou osazena tlačítka „Central STOP“, která odstaví veškerou elektroinstalaci s výjimkou vyhrazených elektrických zařízení a tlačítka „Total STOP“, která vypnou všechny elektrické rozvody bez vyjímky.

4.3  Světelný rozvod:

Jedná se o výměnu stávajících svítidel v objektu za nová moderní svítidla převážně s LED-diodovými zdroji, včetně kompletní úpravy kabelových rozvodů a ovládání pro tato svítidla. To se týká celého objektu fakulty.

Nová svítidla budou ovládána :

Na chodbách a schodištích objektu budou svítidla ovládána po sekcích. Ovládání bude provedeno ručně, tlačítky umístěnými na stanovených místech, zpravidla u vstupních dveří do dané – oddělené – části chodby. Svítidla bude možné zapnout buďto všechna – při běžném provozu, nebo každé druhé svítidlo v režimu ostrahy budovy. Z tohoto důvodu jsou v místě ovládání navržena vždy dvě tlačítka, z nichž každé spíná přibližně polovinu svítidel v popsaném prostřídaném režimu (každé druhé). Svítidla na chodbách budou připojena z příslušných patrových rozvodnic.

V kancelářích, jednacích místnostech, technických místnostech sociálním zázemí apod. budou svítidla ovládána standardními vypínači osvětlení, nejčastěji umístěnými při vstupních dveřích do místností.

U lokálně ovládaných svítidel budou instalační odbočky ke svítidlům provedeny ze svorkovnic osazených v krabici vypínače všude, kde to bude technicky možné. Vypínače lokálně ovládaného  osvětlení budou zpravidla umístěny ve zdech vedle dveří.

V některých stanovených posluchárnách a ve velkém zasedacím sále ve 4.NP budou svítidla ovládána přes systém DALI jednak tlačítky od vstupů do místností a také z místa katedry za sdruženého ovládání AV techniky. Spínání a stmívání svítidel zajišťuje automat AV techniky (sběrnice DALI). Pro řídící systém je nutno v silnoproudé rozvodnici ponechat volný prostor – pro instalaci automatu AV techniky v daném místě). Návrh osvětlení předpokládá, že nová svítidla v těchto stanovených místnostech budou stmívatelná a to po více zvolených sekcích svítidel.

V posluchárnách, které nebudou vybaveny stmívatelnými svítidly bude ovládání svítidel také zavedeno do místa katedry, pro možnost prostého spínání za sdruženého ovládání AV techniky. Fyzicky bude spínání svítidel provedeno kontakty stykačů (impulsními relé) v příslušné rozvodnici, ovládací tlačítka ovládají pouze cívky těchto přístrojů.

Pro osvětlení prostor budou použita svítidla s LED –diodovými zdroji (index podání barev Ra≥80). Svítidla co do typu a počtu byla stanovena světelně – technickým výpočtem s ohledem na výpočet umělého osvětlení a druh vykonávané činnosti dle ČSN EN 12464-1.

Pro všechna řešená svítidla navrhujeme provedení nových kabelových rozvodů.

Uložení kabelů bude provedeno skrytě – ve stropech, v podhledech, za obklady stěn a pod omítkou, páteřní rozvody (přívody od rozvaděčů) mohou být v podlaze.

Prostory únikových cest budou vybaveny systémem nouzového osvětlení. Činnost N.O. bude zajištěna v CHÚC po dobu nejméně 60 minut. Na chodbách a nad všemi únikovými dveřmi budou instalována nouzová svítidla s piktogramy ukazujícími směr úniku. Svítidla s piktogramy, ukazujícími směr úniku budou realizována nouzovými svítidly s vlastními, trvale dobíjenými akumulátory. V prostorách s přístupem denního osvětlení budou použita svítidla netrvale svítící (pohotovostní). V prostorách bez denního osvětlení budou použita nouzová svítidla trvale svítící. Min. horizontální osvětlenost od NO bude 2 lx, v místech  požárních  hlásičů  a  hasících  prostředků  a v místech první pomoci min. 5 lx. V prostoru chodby 1.PP je navrženo nouzové osvětlení zajišťující průměrnou intenzitu 5Lx.

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1,– např.protipožární malta CP 636 nebo elastický protipožární tmel CP 601 od firmy HILTI.

4.4  Technologický a zásuvkový rozvod:

Budou použity 2 typy zásuvek: běžné instalační zásuvky pro přenosné spotřebiče – v bílém provedení a zásuvky pro výpočetní techniku – provedení v jiné barvě dle volby investora.

Zásuvky pro běžnou elektroinstalaci napojené přes proudový chránič s rozdílovým proudem 30 mA budou umístěny u každého pracoviště a dále budou osazeny standardním způsobem dle charakteru místnosti.

Zásuvky na chodbách, určené pro studenty k napojení NTB budou rovněž napojeny přes proudový chránič.

Zásuvky pro výpočetní techniku budou u počítačových pracovišť. Tyto zásuvky se opatří přepěťovou ochranou 3. stupně.

Pod každou katedrou a na dalších stanovených místech bude umístěna podlahová krabice, obsahující zásuvky 230V/16A pro napojení výpočetní techniky, AV-techniky a zásuvky pro SLP.

V učebnách, posluchárnách a dalších vybraných místnostech budou dále umístěny zásuvky pro AV techniku.

Pro AV techniku budou připraveny samostatně jištěné zásuvky v podlahových krabicích. Profese elektro nezajištuje samostatnou kabeláž ani koncové prvky AV techniky.

V rozvodnicích v posluchárnách, kde je AV technika instalována, bude vyčleněna prostorová rezerva pro montáž automatu řízení AV techniky pro ovládání příslušného osvětlení a rolet ze systému AV-techniky. Zároveň s tím bude provedena příprava – propojení ovládacích míst, v převážné většině podlahových krabic pod katedrou v posluchárnách. Během budoucí realizace stavby musí probíhat koordinace a spolupráce mezi stavbou a dodavatelem AV techniky!!

Technologický rozvod bude proveden podle požadavku ostatních profesí na silnoproudé připojení. Technologický rozvod představuje především připojení nových zařízení vzduchotechniky, včetně požárních odtahových ventilátorů a VZT klapek, připojených z nového zdroje nepřerušitelného napájení UPS. Dále zařízení audiovizuální techniky a rozvaděčů měření a regulace. (MaR je samostatná část dokumentace.)

Technologický a zásuvkový el. rozvod bude proveden kabely CYKY uloženými převážně ve skladbách podlah a dále pod obklady (v konstrukci) stěn a pod omítkou. Přesné umístění zásuvek v prostoru tzn. polohu a výšku určí architekt nebo investor dle skutečného umístění zařízení.

Pro napojení běžné elektroinstalace budou použity kabely CYKY. Pro napájení a požárně bezpečnostních zařízení bude použito kabelů se zachováním funkční schopnosti při požáru 180 min dle IEC 60 331, obchodního označení např. 1-CSKH-V180.

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1,– např.protipožární malta CP 636 nebo elastický protipožární tmel CP 601 od firmy HILTI.

Kabely, které budou z rozvodny procházet přes CHUC musí být kryty požárně odolnou stavební konstrukcí - je navrženo primárně uložení kabelů v podlaze, což uvedenou podmínku splňuje. Pokud nebudou, tak musí být použity bezhalogenové, oheň retardující kabely vyhovující i normám pro snížený výskyt kouře při hoření podle ČSN EN 50 268-2 nebo IEC 332-3. Po přechodu CHÚC může obvod u prvního spotřebiče mimo CHÚC – například světla nebo zásuvkové krabice - pokračovat již „normálním“ kabelem CYKY. Zde ale musí být u volně vedených kabelů zajištěno, aby hmotnost  hořlavé izolace nepřesáhla 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru místnosti. Hmotnost izolací běžných vodičů zásuvkových a světlených okruhů kabelů typu CYKY se pohybuje kolem 0,15 kg.m-1.

Výše uvedené platí pro obvody el. zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu.

Kabely pro protipožární zabezpečení a zařízení požárního větrání budou vedeny pod omítkou, nebo v  ocelových  pozinkovaných žlabech s certifikací požární odolnosti. Obvody budou provedeny kabely s izolační integritou a se zachováním funkčnosti při požáru podle ČSN IEC 60331 (obchodní značka například 1-CSKH-V180) s požadovanou požární odolností při požáru.

Kabelové nosné systémy požárně bezpečnostního zařízení musí být vedeny minimálně 20 cm od ostatních rozvodů. Musí být provedeny tak, aby byla zachována funkční schopnost při požáru nejenom kabelů, ale celého systému (tj. kabely včetně nosných konstrukcí).

4.5  Souběh kabelu NN s kabely sdělovacími a dalšími rozvody :

V případě souběhu kabelu NN se sdělovacími kabely na vzduchu musí být dodržena vzdálenost při souběhu do 5m 3 cm a při souběhu nad 5m 10cm.

Pro další souběhy a křížení kabelů s technickými sítěmi platí norma ČSN 73 60 05.

V případě souběhu kabelu NN s vodovodní sítí musí být dodržena vzdálenost 40 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody ÚT musí být dodržena vzdálenost  30 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody kanalizací musí být dodržena vzdálenost 50 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody plynu musí být dodržena vzdálenost  40 cm.

V  případě  souběhu  kabelu  sdělovacího  s  rozvody  ÚT  musí být  dodržena  vzdálenost 80 cm v případě, že nechráněné vedení prochází ve společném prostoru s horkovodem. Jinak platí údaje jako pro kabely NN. V případě křížení kabelu NN se sdělovacími kabely a plynovodem musí být dodržena vzdálenost  10 cm, s vodovodem 20 cm a s rozvody ÚT a kanalizace 30 cm.

4.6  Ochranné pospojování :

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 navzájem spojí do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části: - ochr. vodič, uzemňovací přívod nebo hl. ochranná svorka, vodivé plynovodní a vodovodní potrubí a kovové konstrukční části, ÚT a klimatizace.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Hlavní přípojnice ochranného pospojování je navrhnuta vedle RE v 1.NP.

Pospojování se provede rovněž ve strojovnách VZT a strojovně ÚT.

V předepsaných prostorách provedeno doplňující ochranné pospojování. Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizích vodivých částí. Soustava, tvořící pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek.  Doplňující pospojování bude provedeno vodičem CY4, není-li uvedeno jinak.

4.7.  Ochrana před nebezpečným dotykem do 1000 V :

Ochrana před nebezpečným  dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-S, proudovým chráničem a doplňkovým pospojováním.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací a krytím.  Ochranným  prvkem  bude jistič.

4.8. Vnější vlivy :

V místnostech uvnitř domu jsou vnější vlivy normální AB5 a mimo objekt -  AB8 venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami.

4.9. Hromosvod

Zemnící soustava bude navržena jako strojený zemnič. Nový strojený zemnič bude tvořen primárně zemnícími tyčemi, vzájemně propojenými páskem FeZn 30x4 mm a pokud to bude technicky možné, tak bude zemnící pásek dále připojen na stávající zemnič objektu. Pokud nebude dosaženo požadovaného odporu uzemnění, může být použito více zemnících tyčí oproti PD – vyšší (delší) vertikální zemnící sloupy.  Tento systém bude také propojen do místa rozvaděče „RH“ pro přizemnění sběrnice „PEN“ (HOP).

Objekt má stávající tvarově složitou střechu, Objekt je stanoven do třídy LPS II. Z těchto údajů je dle ČSN EN 62305-1 stanoven poloměr valivé koule pro LPS II  = 30m.

Na základě uvedených skutečností a na základě památkové ochrany objektu bylo zvoleno použití aktivního jímače.

Je navržen jeden aktivní jímač 15/101019S tak, aby jeho špička byla min. 2 m nad nejvyšším bodem budovy. Jímač bude ukotven v místě dle výkresu střechy. Od jímače budou vedeny tři svody nejkratší cestou k zemi. Výšce h ≥ 4 m a vypočtenému stupni ochrany odpovídá ochranný poloměr Rp = 69 m.

V řešení pomocí aktivního jímače bude před účinky atmosferické elektřiny objekt chráněn aktivním jímačem Dat Controler, dle evropské národní normy NFC 17 – 102 : 2011.

Bleskosvod je atmosferické vysokonapěťové zařízení z nerezavějící oceli, zcela schopné samostatné činnosti. Aktivní jímač emituje vysokonapěťový signál o přesně definované a řízené frekvenci a amplitudě. Svou energii vyvozuje z okolního elektrického pole, existujícího v době bouřky. Účinnost tohoto zařízení umožňuje na jeho hrotu včasnou iniciaci vzhůru směřujícího výboje, což je velkou výhodou aktivního jímače ve srovnání s bleskosvodem Franklinova typu, umístěným ve stejných podmínkách. Díky této vlastnosti aktivního jímače se vyslaný výboj spojí jako první se shora směřující větví bleskového výboje a určí tak místo, kam blesk udeří.

Ochranný prostor:

Je vymezený obvodem kružnic, jejichž osa prochází jímačem, s definovaným poloměrem působnosti ochrany R pro různé uvažované výšky h (výška hrotu aktivního jímače měřená od horizontální roviny procházející nejvyšším bodem chráněného objektu). Poloměr působnosti ochrany aktivního jímače závisí na jeho výšce h měřené od chráněného prostoru, na jeho iniciačním předstihu T a na vypočteném stupni ochrany (I,II,III).

Poloměr ochrany aktivního jímače pro jednotlivé výšky h je stanoven v tabulce francouzské normy NFC 17-102. Všechny chráněné objekty se musí nacházet v ochranném prostoru.

Instalace:

Hromosvod (jímač) musí být nejvyšším bodem chráněné oblasti. Musí být dostatečně pevný a stavěný tak, aby odolal účinku počasí. Uvedený poloměr Rp = 69 m odpovídá výšce jímače h ≥ 4 m a vypočtenému stupni ochrany.

Všeobecné podmínky instalace :

- zemní odpor uzemnění aktivního jímače může být nejvýše 10 , v případě společného uzemnění s el. zařízením musí být podmínky pro uzemnění dle ČSN 33 2000-5-

54 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

- je nutné od jednoho jímače vybudovat nejméně dva svody (jsou navrženy 3 svody)

- všechny uzemněné kovové předměty, které jsou od svodových vodičů vzdáleny méně než je vypočtená bezpečná (přeskoková) vzdálenost pro daný stupeň ochrany a počet

svodů, musí být s nimi spojeny stejným vodičem – ekvipotenciální připojení.

- revize provádět minimálně (dle zařazení stupně ochrany) dle požadavků normy NFC 17-102:2011 a dle ČSN 33 1500 včetně proměření parametru elektronické části hromosvodu.

- systém ochrany proti blesku musí být zkontrolován vždy, když dochází k pozměnění stavby, opravám, či zasažení bleskem.

Svodový vodič se upevňuje na příchytky po maximálně 50 cm (nebo méně) tak, aby byl co nejpřímější a vedl co nejkratší cestou k zemnící soustavě. V trase je třeba se vyhýbat ostrým obloukům a prudkým zakřivením.

Svodový vodič by se měl vyhýbat křížení se silnoproudým a slaboproudým elektrickým vedením, aby v nich nedocházelo k poruchovým indukovaným napětím. Velké kovové předměty nacházející se na fasádě a to ve vzdálenosti méně než 1 m od svodového vodiče se s ním spojí. Ve výšce asi 1,5 m nad zemí bude na svodovém vodiči osazena zkušební svorka SZ. Od ní dolů je vodič kryt ochranným úhelníkem.

Elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody a vodivými částmi stavby, se posuzuje podle článku 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS v ČSN EN 62305-3. Všechny anténní stožáry v oblasti pokryté aktivním bleskosvodem, (na společné střeše s aktivním bleskosvodem) budou se svodem spojeny prostřednictvím anténního propojovacího členu AT – 60F, pokud není anténní stožár součástí stožáru hromosvodního. Na svod může být připojen čítač zásahu bleskem AT - 01G, pro zjištění nutnosti mimořádné revize.

Vlastní zemnící zakončení může být provedeno jako soubor několika vertikálních sloupů o celkové výšce minimálně 6 m seřazených v řadě nebo do trojúhelníku a oddělených jeden od druhého vzdáleností rovné nejméně zakopané délce. Tyto budou vzájemně spojeny vodičem zakopaným v hloubce minimálně 50 cm.

Materiály:

měď

- pásek 30 x 2 mm

- drát, průměr 8 mm

- ploché opletení, 30 x 3,5 mm

- opletený kabel, 50 mm2

- čtverhranná tyč, 14 x 14 mm, l = 2 m

- válcová tyč, průměr 25 mm, l = 2 m

ocel

- žárově zinkovaná

- drát, průměr 10 mm

- tyč, průměr 30 mm

- pás 30 x 4 mm

Uvedené rozměry jsou minimální.

Odpor zemnícího zakončení nesmí překročit hodnotu 10 ohm.

Shodnost s normami:

- ČSN EN 61000-6-3 ed.2 hlavní norma – emise - prostředí obytné, obchodní a

lehkého průmyslu

- NFC 17-102 : 2011 Francouzská národní norma

Upozornění:

Prvky zemnícího zakončení by měly být vzdáleny nejméně 2 m od jakýchkoliv zakopaných kovových potrubí nebo elektrických vedení, v případě, že tato vedení nejsou elektricky připojena k hlavnímu ekvipotenciálnímu spojení.

V případě instalací jakékoliv zařízení a objektů na střechách budov, chráněných aktivním hromosvodem, přesahujících ochranný prostor, je nutné změnit bud´ stávající typ aktivního jímače nebo osadit další aktivní jímač příslušného typu. K systému se připojují kovové hmoty ve vzdálenostech uvedených výše.

5. BEZPEČNOST PRÁCE :

Havarijní vypnutí el. instalace bude možno provést primárně tlačítky Central a Total stop a dále také hl. jističi v elektroměrovém rozvaděči.

Osoby určené k údržbě a opravám el. zařízení  musí být  alespoň pracovníci znalí, dle vyhl. č.50.  Po provedení montáže el. instalace musí být provedena revize a vypracována revizní zpráva.