## ROZPO
Hradec Králové, budova C, slaboproud
ROZPOČET
| A | Viz kapitola J3
| B | Telefonní rozvody
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
B102 |  | Licence pro MX-One IP systém | 192 | ks | 0 | indiv.
B103 |  | IP telefonní přístroj | 192 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| C | Centrální dohledový systém
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
C101 |  | Doplnění grafické nadstavby o aktivní body systémů EPS, EZS a CCTV | 405 | bodů | 0 | indiv.
C102 |  | Doplnění grafické nadstavby o pudorysne podklady | 5 | pater | 0 | indiv.
C103 |  | Licence pro další jedno PC | 1 | ks | 0 | indiv.
|  | Pracovní stanice pro centrální dohledový systém | 1 | ks | 0 | indiv.
C104 |  | Licence pro jednu ústřednu EPS | 1 | ks | 0 | indiv.
C105 |  | Licence pro jednu ústřednu EZS | 1 | ks | 0 | indiv.
C106 |  | Licence pro kameru | 27 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| D | Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
D101 |  | Hlásič duální, pohyb PIR+MW s dosahem 15m | 58 | ks | 0 | indiv.
D102 |  | Magnetický kontakt pro dveře, okna, čtyřdrát, průměr 19mm, prac. mezera 18mm, kabel 5m, včetně propojovací krabice s tamper kontaktem | 32 | ks | 0 | indiv.
D103 |  | Montáž hlásiče | 90 | ks | 0 | indiv.
D104 |  | Klávesnice pro systém EZS, s LCD displej, systémová | 5 | ks | 0 | indiv.
D105 |  | Montáž drátové klávesnice | 5 | ks | 0 | indiv.
D106 |  | Koncentrátor 8vstupů včetně boxu | 18 | ks | 0 | indiv.
D107 |  | Montáž koncentrátoru | 18 | ks | 0 | indiv.
D108 |  | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) | 90 | ks | 0 | indiv.
D109 |  | Pomocný systémový zdroj pro koncentrátor včetně akumulátoru | 4 | ks | 0 | indiv.
D110 |  | Ústředna EZS bezobslužná se čtyřmi sběrnicemi a IP rozhraním, včetně skříně a baterií, až 264 zón, 32 grup, | 1 | kpl | 0 | indiv.
D111 |  | Montáž systému (ústředny) | 1 | kpl | 0 | indiv.
D112 |  | Kabel SSKFH-R 3x2x0,5 B2ca s1 d1 pro čidla | 1800 | m | 0 | indiv.
D113 |  | Montáž kabelu do trubky, do žlabu | 1800 | m | 0 | indiv.
D114 |  | Bus kabe FTP B2ca s1 d1l pro EZS | 955 | m | 0 | indiv.
D115 |  | Montáž bus kabelu do trubky, do žlabu | 955 | m | 0 | indiv.
D116 |  | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm | 1310 | m | 0 | indiv.
D117 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 1310 | m | 0 | indiv.
D118 |  | AY 2,5 B | 1310 | m | 0 | indiv.
D119 |  | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 95 | ks | 0 | indiv.
D120 |  | Oživení, kontrolní provoz, zaškolení | 1 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| E | Kamerový systém CCTV
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
E101 |  | Venkovní/vnitřní dome IP kamera GeoVision s IR přísvitem 30m a varifocal zoom objektivem 2.8-12mm, (úhel záběru 108°-30°). Triple stream, komprese H265, H.264, MJPEG, LowLux, WDR Pro, antisabotáž, defog. Napájení 12V DC/ PoE. 3D montáž. Kompatibilita ONVIF profile S. | 27 | ks | 0 | indiv.
E102 |  | Montáž kamery | 27 | ks | 0 | indiv.
E103 |  | kamerová zkouška (den, noc) | 27 | hod | 0 | indiv.
E104 |  | Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz | 16 | hod | 0 | indiv.
E105 |  | Drobný spotřební a montážní materiál | 1 | kpl | 0 | indiv.
E106 |  | Licence pro jednu kameru do stávajícího systému CCTV | 27 | ks | 0 | indiv.
E107 |  | NVR308/32 je záznamové zařízení od UNV, které bylo firmou Optimax upravené pro přímou spolupráci a 100% kompatibilitu s kamerami Geovision včetně 2x HDD 3TB | 1 | ks | 0 | indiv.
E108 |  | Datová kabeláž - viz první kapitola
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| F | Videotelefon
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
F101 |  | Domácí telefon - IP dveřní interkom 2N, antivandal, s integrovanou offline čtečkou karet, s integrovanou CCTV kamerou, min. 6 tlačítek, D+M, včetně potřebné instalační krabice | 4 | ks | 0 | indiv.
F102 |  | Elektromechanický zámek pro dveře – viz kapitola EKV |  | ks | 0 | indiv.
F103 |  | Zdroj zámek, 24V-2A, zálohovaný, montáž do podhledu, D+M včetně baterie | 4 | ks | 0 | indiv.
F104 |  | Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz | 16 | hod | 0 | indiv.
F105 |  | Drobný spotřební a montážní materiál | 1 | kpl | 0 | indiv.
F106 |  | Licence pro jednu kameru | 4 | ks | 0 | indiv.
F107 |  | Protikus - IP telefonní přístroj s displejem (recepce) | 1 | ks | 0 | indiv.
F108 |  | Datová kabeláž - viz první kapitola
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| G | Přístupový systém
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
G101 |  | RFID přístupová jednotka bez PoE modulu demontáž + repase | 2 | ks | 0 | indiv.
G102 |  | Mifare RFID interface 4m příp. kab. demontáž + repase | 2 | ks | 0 | indiv.
G103 |  | Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) demontáž + repase | 2 | ks | 0 | indiv.
G104 |  | Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice demontáž + repase | 2 | ks | 0 | indiv.
G105 |  | demontáž stávajících čteček (hod) | 4 | ks | 0 | indiv.
G106 |  | I-Door příst. jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX | 1 | ks | 0 | indiv.
G107 |  | Rozvodná skříňka GEWIS pro el. iDoor vč.svorkovnice | 1 | ks | 0 | indiv.
G108 |  | 914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény | 2 | ks | 0 | indiv.
G109 |  | Mifare RFID interface 4m příp. kab. | 2 | ks | 0 | indiv.
G110 |  | Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) | 2 | ks | 0 | indiv.
G111 |  | KT 250 pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice | 2 | ks | 0 | indiv.
G112 |  | Napáječ 220st/12Vss 10+3A + kryt - zál. pulsní zdroj | 1 | ks | 0 | indiv.
G113 |  | AKU baterie 17AH | 1 | ks | 0 | indiv.
G114 |  | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY | 3 | ks | 0 | indiv.
G115 |  | Kabel k elektromotorickým zámkům (6 m) | 3 | ks | 0 | indiv.
G116 |  | Protiplech k zámku ABLOY, | 3 | ks | 0 | indiv.
G117 |  | EA280/23 Kabel. průchodka kr. | 3 | ks | 0 | indiv.
G118 |  | Bezpečnostní kování IKON, klika/klika pro EL460 včetně děleného čtyřhranu 9x9 mm a šroubů | 3 | ks | 0 | indiv.
G119 |  | Přídržný elektromagnet zámek 12V/24 , 2500N | 3 | ks | 0 | indiv.
G120 |  | montážní úchyt L&Z pro PML1100/1101 | 3 | ks | 0 | indiv.
G121 |  | montážní stavitelný držák pro PML 1100/1101 typu L | 3 | ks | 0 | indiv.
G122 |  | Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem | 3 | ks | 0 | indiv.
G123 |  | nouzové únikové tlačítko | 3 | ks | 0 | indiv.
G124 |  | pohybový senzor | 1 | ks | 0 | indiv.
G125 |  | Integrovaný kabel Super Bus + [2x1,0+2x2x0,22] | 190 | ks | 0 | indiv.
G126 |  | Kabel CYH 2x1 /dvoulinka /rudočerný/ | 190 | ks | 0 | indiv.
G127 |  | Kabel CYSY2x1,5 H05VV-F 2x1,5 CYSY | 190 | ks | 0 | indiv.
G128 |  | propojovací kontakty řízení zámku do vnitří zárubně | 6 | ks | 0 | indiv.
G129 |  | pokládka kabeláže cena/m (*) | 190 | ks | 0 | indiv.
|  | Indukční smyčka při výjezdu z brány | 1 | ks | 0 | indiv.
G130 |  | příprava dveří pro instalaci el.mag.zámku | 6 | ks | 0 | indiv.
G131 |  | instalace el.mag.zámku do dveří | 3 | ks | 0 | indiv.
G132 |  | instalace přístupového bodu - jednostranný nové | 5 | ks | 0 | indiv.
G133 |  | konfigurace, oživení elektroniky | 1 | ks | 0 | indiv.
G134 |  | doprava | 1100 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| I | Komunikace pro výtah
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
I101 |  | Oživení tlf komunikace s výtahem (kabeláž viz následukjící kapitola) | 4 | hod | 0 | indiv.
| J1 | Strukturovaná kabeláž 6a, záruka výrobce 25 let
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
J101 |  | Demontáže stávajících rozvodů v objektu C, identifikace kabeláže | 64 | hod | 0 | indiv.
J102 |  | Rack 45U, 800x800, skleněné dveře, rozebíratelný, včetně motážního vybavení podstavců, polic a příslušenství | 6 | ks | 0 | indiv.
J103 |  | Montáž racku, uzemnění racku | 6 | ks | 0 | indiv.
J104 |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 6V / 90W, termostat | 6 | ks | 0
J105 |  | Panel 24pt, 1HU cat 6A | 45 | ks | 0 | indiv.
J106 |  | Organizér 1U | 65 | ks | 0 | indiv.
J107 |  | Montáž patch panelu | 45 | ks | 0 | indiv.
J108 |  | Kabel STP 6A B2ca s1,d1dodávka | 71352 | m | 0 | indiv.
J109 |  | INSTALACE KABELU 6A | 71352 | m | 0 | indiv.
J110 |  | PATCH CORD STP 6A – 2m jednotné barvy | 463 | ks | 0 | indiv.
J111 |  | PATCH CORD STP 6A - 3m jednotné barvy | 503 | ks | 0 | indiv.
J112 |  | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ | 418 | ks | 0 | indiv.
J113 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 6A (dodávka) | 418 | ks | 0 | indiv.
J114 |  | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | 1854 | ks | 0 | indiv.
J115 |  | MĚŘENÍ 1 KABELU FTP | 927 | ks | 0 | indiv.
J116 |  | Krabice instalační pod omítku vč lůžka | 485 | ks | 0 | indiv.
J117 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch 23-36mm D+M | 2910 | m | 0 | indiv.
J118 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž protahovacího vodiče | 2910 | m | 0 | indiv.
J119 |  | Podlahový instalační kanál 350/48, do mazaniny | 20 | m | 0 | indiv.
J120 |  | Podlahový instalační kanál 190/28, do zdvoj. podlah | 50 | m | 0 | indiv.
J121 |  | Podlahový instalační kanál 250/38, do zdvoj. podlah | 58 | m | 0 | indiv.
J122 |  | Podlahový instalační kanál 350/28, do zdvoj. podlah | 30 | m | 0 | indiv.
J123 |  | UZD350-3 pro výšku podlahy 165–220 mm | 22 | ks | 0 | indiv.
J124 |  | Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, vel. 9 | 22 | ks | 0 | indiv.
J125 |  | Plné víko pro UZD-3 | 22 | ks | 0 | indiv.
J126 |  | Montáž podlahového systému, spojovací a kotevní materiál | 45 | hod | 0 | indiv.
J127 |  | Systémová záruka na strukturovanou kabeláž na 25 let | 1 | ks | 0 | indiv.
J128 |  | Stoupací žebřík 600/60 včetně kotvících prvků a upevňovacího materiálu | 45 | m | 0 | indiv.
J129 |  | Mřížový žlab 55x100 | 35 | m | 0
J130 |  | Mřížový žlab 55x150 | 165 | m | 0 | indiv.
J131 |  | Mřížový žlab 55x300 | 123 | m | 0 | indiv.
J132 |  | Mřížový žlab 55x400 | 45 | m | 0 | indiv.
J133 |  | Montáž mřížového žlabu, vč. kotvení a instalačního materiálu | 413 | m | 0 | indiv.
J134 |  | Propojení ovládacích prvků, USB, HDMI a LAN z truhlářských výrobků do podlahových krabic (vč. kabeláže, keystonů, ukončení na obou stranách, zástrček apod.) | 21 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce. Přístrojové podlahové krabice jsou dodávkou silnoproudu.
| J2 | Aktivní prvky strukturované kabeláže
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
J201 |  | Switch C9200L-48T-4X | 5 | ks | 0 | indiv.
J202 |  | Switch C9200L-48P-4X - pro PoE zařízení | 5 | ks | 0 | indiv.
J203 |  | Cisco 10GB SFP+ optický modul | 20 | ks | 0 | indiv.
J204 |  | UPS zdroj RM, SNMP, včetně baterií s kapacitou 220Ah, 3500VA | 2 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| J3 | Optická páteřní síť
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
J301 |  | Páteřní optika - 24vlSM, mezi B C, B2ca s1 d1 | 350 | m | 0 | indiv.
J302 |  | Páteřní optika - 24vlSM, mezi C-3NP a C-1NP | 175 | m | 0 | indiv.
J303 |  | HDPE 14/12 | 525 | m.j. | 0 | indiv.
J304 |  | Montáž optického kabelu | 525 | m | 0 | indiv.
J305 |  | Zakončení optického vlákna (svar, pigtail, měření) | 96 | ks | 0 | indiv.
J306 |  | Patchpanel pro 24vl.SM včetně konektorů, montáž do racku, D+M | 4 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| J4 | WIFI
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
J401 |  | Access point AP Cisco C9115AXE-x s externími anténami, PoE | 20 | ks | 0 | indiv.
J402 |  | Licence pro jeden AP | 20 | ks | 0 | indiv.
J403 |  | Kompatibilita se stávajícím kontrolérem nutná!
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| K | Signalizační zařízení pro handicapované
|  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
K101 |  | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, až 4 volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře + dveřmní kombinace | 3 | ks | 0 | indiv.
K102 |  | SET - montáž kompletu | 3 | ks | 0 | indiv.
K103 |  | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 18 | ks | 0 | indiv.
K104 |  | Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm | 95 | ks | 0 | indiv.
K105 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 95 | ks | 0 | indiv.
K106 |  | AY 2,5 B | 95 | ks | 0 | indiv.
K107 |  | Kabel 2x0,8 | 120 | ks | 0 | indiv.
K108 |  | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 120 | ks | 0 | indiv.
K109 |  | Zřízení přívodu 230V | 3 | ks | 0 | indiv.
K110 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 3 | kpl | 0 | indiv.
K111 |  | Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení | 120 | m | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| L | Zvonková signazliace pro 231
|  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
L101 |  | Zvonkové tlačítko (na stůl, na stěnu) | 3 | ks | 0 | indiv.
L102 |  | Zdroj zvonkové trafo | 1 | ks | 0 | indiv.
L103 |  | Elektrický zámek | 1 | ks | 0 | indiv.
L104 |  | Donovní zvonek | 1 | ks | 0 | indiv.
L105 |  | SET - montáž kompletu | 1 | ks | 0 | indiv.
L106 |  | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 10 | ks | 0 | indiv.
L107 |  | Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm | 25 | ks | 0 | indiv.
L108 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 25 | ks | 0 | indiv.
L109 |  | AY 2,5 B | 25 | ks | 0 | indiv.
L110 |  | Kabel 2x0,8 | 25 | ks | 0 | indiv.
L111 |  | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 25 | ks | 0 | indiv.
L112 |  | Zřízení přívodu 230V | 1 | ks | 0 | indiv.
L113 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 1 | kpl | 0 | indiv.
L114 |  | Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení | 25 | m | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| N | Přístup ke kopírovací technice
|  | Popis položky | Počet | M.j. |  | Cen. soustava
N101 |  | Bude součástí dodávky kopírovací techniky - řešení není rozpočtováno v rámci předmětnéPD | 0 | ks | 0 | indiv.
| O, P | Elektrická požární signalizace
No. |  | Popis položky |  | Počet |  | Cen. soustava
P101 |  | Montáž kompletní požár.ústředny | 3 | ks | 0 | indiv.
P102 |  | Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu | 3 | ks | 0 | indiv.
P103 |  | Naprogramování systému EPS nad 100 hlásičů | 1 | kpl | 0 | indiv.
P104 |  | Montáž akumulátoru | 8 | ks | 0 | indiv.
P105 |  | Montážní sada akumulátoru | 8 | ks | 0 | indiv.
P106 |  | Montáž jednoduchého elektronického modulu ústředny | 7 | ks | 0 | indiv.
P107 |  | Montáž rozšířujícícho (systémového) elektronického modulu ústředny | 4 | ks | 0 | indiv.
P108 |  | Montáž tiskárny | 1 | ks | 0 | indiv.
P109 |  | Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí | 37 | ks | 0 | indiv.
P110 |  | Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku | 201 | ks | 0 | indiv.
P111 |  | Montáž kompletního bodového hlásiče | 201 | ks | 0 | indiv.
P112 |  | Montáž hlásiče plamene | 4 | ks | 0 | indiv.
P113 |  | Montáž lineárního hlásiče teplotního | 1 | ks | 0 | indiv.
P114 |  | Montáž lin. kabelu | 130 | m | 0 | indiv.
P115 |  | Kontrola funkce (čidla) hlásiče | 243 | ks | 0 | indiv.
P116 |  | Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu | 243 | ks | 0 | indiv.
P117 |  | Programování zobrazovaného textu pro hlásič | 243 | ks | 0 | indiv.
P118 |  | Popis hlásiče štítkem | 243 | ks | 0 | indiv.
P119 |  | Montáž jednotky (koppleru) do 24 vstupů nebo výstupů | 20 | ks | 0 | indiv.
P120 |  | Připojení vstupu a výstupu do systému EPS | 52 | ks | 0 | indiv.
P121 |  | Přezk.funkce ovl.zaříz.připoj.na výstup nebo vstup EPS | 52 | ks | 0 | indiv.
P122 |  | Kabel JY(St)Y,JXFE apod. nad 5x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu | 20 | m | 0 | indiv.
P123 |  | Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 2x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu | 4952 | m | 0 | indiv.
P124 |  | Montáž rozhraní přenosu na PCO | 1 | ks | 0 | indiv.
P125 |  | Montáž OPPO | 1 | ks | 0 | indiv.
P126 |  | Montáž adaptéru OPPO | 1 | ks | 0 | indiv.
P127 |  | Montáž klíčového trezoru | 1 | ks | 0 | indiv.
P128 |  | Zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 | indiv.
P129 |  | Zavedení provozní knihy | 1 | ks | 0 | indiv.
P130 |  | Měření signálu přenosu na PCO | 1 | ks | 0 | indiv.
P131 |  | Montáž antény nad 10 prvků | 1 | ks | 0 | indiv.
P132 |  | Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt | 10 | m | 0 | indiv.
P133 |  | Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. | 2 | ks | 0 | indiv.
P134 |  | Zpracování schématu EPS | 6 | hod | 0 | indiv.
P135 |  | Koordinační zkouška | 20 | hod | 0 | indiv.
Elektrická požární signalizace - dodávka
P136 |  | Mikromodul. karta IQ8ControlM | 2 | ks | 0 | indiv.
P137 |  | Periferní modul IQ8ControlC/M | 2 | ks | 0 | indiv.
P138 |  | MM analogring esserbus 127 účastníků | 4 | ks | 0 | indiv.
P139 |  | Akku 12V / 24,0 Ah | 6 | ks | 0 | indiv.
P140 |  | Ústředna EPS IQ8control M | 1 | ks | 0 | indiv.
P141 |  | Ústředna EPS IQ8control C | 2 | ks | 0 | indiv.
P142 |  | Čelní ovl. panel tisk. bez navíječe, IQ8Control C/M CZ | 1 | ks | 0 | indiv.
P143 |  | Čelní ovl. panel pro ústř. 8000C/M, IQ8Control C/M CZ | 2 | ks | 0 | indiv.
P144 |  | MM essernet 500 kB | 3 | ks | 0 | indiv.
P145 |  | Optopřevodník pro essernet, single-mode | 2 | ks | 0 | indiv.
P146 |  | Kabel optický, ohnivzdorný kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2, 180 min. při 750 °C, B2ca - s1, d1, a1 | 150 | m | 0 | indiv.
P147 |  | Pigtail ST/PC 9/125 2m vč. vaření a měření | 8 | ks | 0 | indiv.
P148 |  | Esserbus-Koppler 4In/2Out (788613) | 17 | ks | 0 | indiv.
P149 |  | Esserbus-Koppler UniVario | 3 | ks | 0 | indiv.
P150 |  | Izolátor pro Koppler (788612) | 20 | ks | 0 | indiv.
P151 |  | Skříň pro esserbus Koppler na omítku (aP) (788600) | 20 | ks | 0 | indiv.
P152 |  | Tlačítkový hlásič IQ8 kompakt, červený | 37 | ks | 0 | indiv.
P153 |  | Externí síťový zdroj s dobíječem 12V/3A 28Ah EN 54-4 | 2 | ks | 0 | indiv.
P154 |  | Akku 12V / 38,0 Ah | 2 | ks | 0 | indiv.
P155 |  | Svorky pro akumulátor | 8 | ks | 0 | indiv.
P156 |  | Optickokouřový hlásič PAM | 201 | ks | 0 | indiv.
P157 |  | Sokl hlásiče v základní verzi | 201 | ks | 0 | indiv.
P158 |  | Maják červený, IP65 | 1 | ks | 0 | indiv.
P159 |  | Lineární teplotní hlásič | 1 | ks | 0 | indiv.
P160 |  | Teplotní kabel – pro běžná použití | 130 | m | 0 | indiv.
P161 |  | Plamenný hlásič IR UniVario | 4 | ks | 0 | indiv.
P162 |  | J-Y(ST)Y 2x2x0,8, B2ca, s1, d1 | 4772 | m | 0 | indiv.
P163 |  | JXFE-V 5x2x0.8 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R | 10 | m | 0 | indiv.
P164 |  | JXFE-V 10x2x0.8 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R | 10 | m | 0 | indiv.
P165 |  | JXFE-V 2x2x0.8 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R | 180 | m | 0 | indiv.
P166 |  | Ovládací panel PO | 1 | ks | 0 | indiv.
P167 |  | Klíčový trezor | 1 | ks | 0 | indiv.
P168 |  | TSM 452F420 EPS zařízení pro přenos signálů EPS na PCO | 1 | ks | 0 | indiv.
P169 |  | Anténa typu YAGi | 1 | ks | 0 | indiv.
P170 |  | RLA 10 Koaxiální kabel 50 ohm | 20 | m | 0 | indiv.
P171 |  | Kabel UTP kat.5E+, 4 páry, krabice 305m | 20 | m | 0 | indiv.
Nouzový zvukový systém - montáž
P172 |  | CYKY (nebo pod.) 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou | 3800 | m | 0 | indiv.
P173 |  | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | 24 | pa | 0 | indiv.
P174 |  | Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | 536 | ks | 0 | indiv.
P175 |  | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová, keramická | 300 | ks | 0 | indiv.
P176 |  | Montáž systémového zesilovače nebo předzesilovače | 7 | ks | 0 | indiv.
P177 |  | Montáž mikrofonního pultu | 1 | ks | 0 | indiv.
P178 |  | Měření rozhlasového zařízení 500 W | 3 | ks | 0 | indiv.
P179 |  | Měření rozhlasového zařízení 300 W | 2 | ks | 0 | indiv.
P180 |  | Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný | 268 | ks | 0 | indiv.
P181 |  | Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. | 24 | ks | 0 | indiv.
P182 |  | Kompletní motáž konektoru pro mikrofonní pult | 1 | ks | 0 | indiv.
P183 |  | MONTÁŽ, OŽIVENÍ UPS NAD 1000VA | 1 | ks | 0 | indiv.
P184 |  | MONTÁŽ RACKU DO 40 HU | 1 | ks | 0 | indiv.
Nouzový zvukový systém - dodávka
P185 |  | Nástěný reproduktor 6W dvouzónový, svorkovnice evak. rozhlasu | 268 | ks | 0 | indiv.
P186 |  | podložka pro montáž na stěnu | 268 | ks | 0 | indiv.
P187 |  | Výkonový zesilovač 2 x 200 W | 2 | ks | 0 | indiv.
P188 |  | Výkonový zesilovač 2 x 500 W | 2 | ks | 0 | indiv.
P189 |  | Univerzální modul rozhraní | 1 | ks | 0 | indiv.
P190 |  | Digitální výstupní modul DOM 4-24 | 1 | ks | 0 | indiv.
P191 |  | Digitální stanice hlasatele DCS2 | 1 | ks | 0 | indiv.
P192 |  | Digitální stanice hlasatele pro hasiče DCSF1 | 1 | ks | 0 | indiv.
P193 |  | Tuner FM/MW/LW, RDS, 59 předvoleb | 1 | ks | 0 | indiv.
P194 |  | CD přehrávač pro 1 CD, progr. Fce | 1 | ks | 0 | indiv.
P195 |  | 1-CHKE-V 4x1.5 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R | 3800 | m | 0 | indiv.
P196 |  | Kabel 2vl. MM 62,5/125 FRNC | 90 | m | 0 | indiv.
P197 |  | Optopřevodník pro ústřednu | 1 | ks | 0 | indiv.
P198 |  | Keramická svorkovnice | 300 | ks | 0 | indiv.
P199 |  | Licence pro MR | 1 | ks | 0 | indiv.
P200 |  | Konektor RJ45 FTP | 2 | ks | 0 | indiv.
P201 |  | Napájecí zdroj dle EN54/4 vč. akumulátorů | 1 | ks | 0 | indiv.
P202 |  | Systémové kabely pro propojení ústředny | 1 | sada | 0 | indiv.
P203 |  | Dat. rozvaděč 35U (800x800), včetně vybavení | 1 | ks | 0 | indiv.
P204 |  | Napájecí zdroj na DIN lištu, 230VAC/24VDC, 4A (vypínání lokálního ozvučení v učebnách) | 1 | ks | 0 | indiv.
P205 |  | Kabel sdělovací 4x2x0,8, B2cas1d1, s funkční schopností při požáru, min. P30-R | 130 | m | 0 | indiv.
P206 |  | Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu metodou indexu přenosu řeči STI/STIPA | 1 | ks | 0 | indiv.
P207 |  | Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | 1 | ks | 0 | indiv.
P208 |  | Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče, vč. termospínače | 1 | ks | 0 | indiv.
Příprava kabelových tras – rozvody vnitřní
P209 |  | Krabice přístrojová hluboká pod omítkou | 268 | ks | 0 | indiv.
P210 |  | Krabice protahovací kulatá pod omítkou | 90 | ks | 0 | indiv.
P211 |  | Krabice protahovací hranatá 100x100 pod omítkou | 10 | ks | 0 | indiv.
P212 |  | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | 10 | ks | 0 | indiv.
P213 |  | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 358 | ks | 0 | indiv.
P214 |  | Trubka PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm | 3800 | m | 0 | indiv.
P215 |  | protipožární ucpávka – protipožární pěna | 10 | m2 | 0 | indiv.
P216 |  | AY 2,5 B | 3800 | m | 0 | indiv.
P217 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 3800 | m | 0 | indiv.
P218 |  | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 40 cm | 160 | ks | 0 | indiv.
P219 |  | Uzem.kabelových skříní | 3 | ks | 0 | indiv.
Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
| Q | Posílení signálu telekomunikačních operátorů v budově
No. |  | Popis položky |  | Počet |  | Cen. soustava
Q101 |  | GSM repeater pro pásmo E-GSM900 + WCDMA2100 (3G), Zisk: 75dB Výkon: 30 dBm D+M | 1 | ks | 0 | indiv.
Q102 |  | Kotvení, konzola či stožárek, podle místních příjmových podmínek, výška 1000mm, průměr 48 mm -žárový zinek, včetně montáží | 1 | ks | 0 | indiv.
Q103 |  | Donor anténa, směrová pro pásmo GSM, zisk 5 dBi, D+M | 1 | ks | 0 | indiv.
Q104 |  | Zálohovaný lokální napájecí zdroj pro GSM Repeater, 24V/5A, včetně baterie D+M | 1 | ks | 0 | indiv.
Q105 |  | Koaxiální kabel nízkoútlumový, impedance 50 Ohm, 11mm (balení 500m), D+M | 1 | ks | 0 | indiv.
Q106 |  | konektor pro kabel male/female | 10 | ks | 0 | indiv.
Q107 |  | dělič signálu 1:4, symetrický | 2 | ks | 0 | indiv.
Q108 |  | PANELOVÁ ANTÉNA 220x200x44mm BÍLÁ BARVA, D+M | 4 | ks | 0 | indiv.
Q109 |  | konstrukce pro uchycení vnitřních antén D+M (dle konkrétního typu antény) | 4 | ks | 0 | indiv.
Q110 |  | koaxiální přepěťová ochrana na přívodní kabel D+M | 1 | ks | 0 | indiv.
P211 |  | Krabice přístrojová hluboká pod omítkou | 10 | ks | 0 | indiv.
P215 |  | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 10 | ks | 0 | indiv.
P216 |  | Trubka PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm | 390 | m | 0 | indiv.
P218 |  | AY 2,5 B | 390 | m | 0 | indiv.
P219 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 39 | m | 0 | indiv.
P220 |  | Průraz stropem | 10 | ks | 0 | indiv.
P221 |  | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 40 cm | 12 | ks | 0 | indiv.
P222 |  | Součástí jednotlivých položek jsou přesuny hmot, mimostaveništní doprava, drobný instalační, požární ucpávky a spojovací materiál a související práce.
|  | CELKEM SOUČET |  |  | 0