## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.4.C Vzduchotechnika a chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Univerzita Hradec Králové, budova C
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Univerzita Hradec Králové, budova C
Objekt : |  | D.1.4.C Vzduchotechnika a chlazení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení hudební síně |  |  | 0
| Zařízení č. 2 - Větrání chodby a šaten |  |  | 0
| Zařízení č. 3 - Větrání učeben 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 4 - Odvětrání koupelny a úklidu 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 5 - Odvětrání hyg. zázemí sboru |  |  | 0
| Zařízení č. 6 - Odvětrání hyg. zázemí sólisty |  |  | 0
| Zařízení č. 7 - Odvětrání WC ženy a hendikep 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 8 - Odvětrání WC muži 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 9 - Odvětrání WC ženy 1.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 10 - Odvětrání WC muži 1.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 11 - Odvětrání WC ženy 2.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 12 - Odvětrání WC muži 2.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 13 - Odvětrání WC ženy 3.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 14 - Odvětrání WC muži 3.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 15 - Odvětrání hyg. zázemí 4.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 16 - Odtahy od digestoří/pecí |  |  | 0
| Zařízení č. 17 - Větrání strojovny vytápení |  |  | 0
| Zařízení č. 18 -Filtrace tkalcovny |  |  | 0
| Zařízení č. 19 -Neobsazeno |  |  | 0
| Zařízení č. 20 -Neobsazeno |  |  | 0
| Zařízení č. 21.01 - Chlazení serverovny 3NP |  |  | 0
| Zařízení č. 22.01 - Chlazení serverovny |  |  | 0
| Zařízení č. 22.02 - Chlazení serverovny |  |  | 0
| Zařízení č. 23.01 - Chlazení 4.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 23.02 - Chlazení 4.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 23.03 - Chlazení 4.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 24.01 - Chlazení 2 a 3.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 30 - Odvětrání CHÚC A |  |  | 0
| Zařízení č. 31 - Odvětrání CHÚC A |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
8
CELKEM VRN

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | Univerzita Hradec Králové
Objekt : |  |  | D.1.4.C Vzduchotechnika a chlazení
Všechny položky jsou vč. montáže
P.č. | Cenová soustava | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení hudební síně
1.00 | vlastní | 1.01.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduhu s rotačním rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek, tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů, 2° filtrace F5/F7, vč. vrekvenčních měničů, směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu, přívod 5500 m3/h (cirkulace 2000 m3/h), odvod 5500 m3/h, pext - přívod: 350 Pa, odvod: 350 Pa, ohřívač teplovodní (70/50°C) Qt = 15 kW, dvouokruhový chladič s přímým výparníkem , Qch = 30 kW, jištění motorů, vč. regulace, zařizeni splňuje nařízená o Ecodesignu platé od 1.1. 2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 1.01.02 | Zdroj chladu pro VZT jednotku 30 kW, kondenzační jednotka, sada s expanzním ventilem, řídící skříňka, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 1.02.01 | Tlumič hluku kulisový 630x630x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 1.02.02 | Tlumič hluku kulisový 800x500x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 1.02.03 | Tlumič hluku kulisový 900x630x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
| vlastní | 1.02.04 | Tlumič hluku kulisový 900x630x500; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 1.03.01 | Požární klapka 630x630, odolnost 90 min; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 1.04.01 | Regulační klapka ruční, 800x500 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 1.04.02 | Regulační klapka ruční,630x630 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 1.05.01 | Obdélníková přívodní stěnová mřížka, plocha 0,2 m2; pozední rámeček; vč. montáže, dodávka stavby | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 1.05.02 | Obdélníková odvodní stěnová mřížka, plocha 0,2 m2; pozední rámeček; vč. montáže, dodávka stavby | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 1.05.03 | Regulače pro přívodní stěnovou mřížku, rozměry dle stěnové mřížky, včetně montážního rámečku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 1.05.04 | Regulace pro odvodní stěnovou mřížku, rozměry dle stěnové mřížky, včetně montážního rámečku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 1.06.01 | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 1200x900; pozinkovaný plech; bez upevňovacího rámu, bez otvorů pro připevnění; bez příslušenství; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 1.06.02 | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 900x900; pozinkovaný plech; bez upevňovacího rámu, bez otvorů pro připevnění; bez příslušenství; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 4000/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 10 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 42 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Protipožární izolace z čedičové vlny na vyztužené Al fólii; 80 mm; reakce na oheň A1; EI90; včetně montáže; prořez 30% | m2 | 180 |  | 0
| vlastní |  | Tepelná izolace z čedičové vlny na Al fólii; tl. 60 mm; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 70 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí (9,5/22,2), rozbočovací díly, náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | bm | 20 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení hudební síně |  |  |  | 0
Zařízení č. 2 - Větrání chodby a šaten
| vlastní | 2.01.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduhu s deskovým rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek, tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů, 2° filtrace F5/F7, vč. vrekvenčních měničů, směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu, přívod 1200 m3/h, odvod 900 m3/h, pext - přívod: 350 Pa, odvod: 350 Pa, ohřívač teplovodní (70/50°C) Qt = 5 kW, jištění motorů, vč. regulace, zařizeni splňuje nařízená o Ecodesignu platé od 1.1. 2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.02.01 | Tlumič hluku kulisový 800x500x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 2.02.02 | Tlumič hluku kulisový 400x500x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 2.03.01 | Požární klapka 315x315; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.03.02 | Požární klapka 315x315; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.04.01 | Regulační klapka ruční, 800x500 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.05.01 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 325x75; s regulací; vč. montáže, | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 2.05.02 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 225x75; s regulací; vč. montáže, | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.05.03 | Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; přívodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže, | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.05.04 | Obdélníková přívodní stěnová mřížka, plocha 0,015 m2; pozední rámeček; vč. montáže, dodávka stavby, | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.05.04a | Regulače pro přívodní stěnovou mřížku, rozměry dle stěnové mřížky, včetně montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 2.05.05 | Obdélníková přívodní stěnová mřížka, plocha 0,03 m2; pozední rámeček; vč. montáže, dodávka stavby, | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 2.05.05a | Regulače pro přívodní stěnovou mřížku, rozměry dle stěnové mřížky, včetně montážního rámečku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 2.05.06 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 2.05.07 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 525x75; s regulací; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 10 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 70 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 80 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 200-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 160 |  | 0
| vlastní |  | Protipožární izolace z čedičové vlny na vyztužené Al fólii; 80 mm; reakce na oheň A1; EI90; včetně montáže; prořez 30% | m2 | 240 |  | 0
| vlastní |  | Tepelná izolace z čedičové vlny na Al fólii; tl. 60 mm; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 30 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 2 - Větrání chodby a šaten |  |  |  | 0
|  |  | Zařízení č. 3 - Větrání učeben 1.PP |  |  |  |  | 0
| vlastní | 3.01.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduhu s rotačním rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek, tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů, 2° filtrace F5/F7, vč. vrekvenčních měničů, směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu, přívod 1800 m3/h, odvod 1800 m3/h, pext - přívod: 350 Pa, odvod: 350 Pa, ohřívač teplovodní (70/50°C) Qt = 8 kW, jištění motorů, vč. regulace, zařizeni splňuje nařízená o Ecodesignu platé od 1.1. 2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 3.02.01 | Tlumič hluku kulisový 500x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 3.03.01 | Požární klapka 315x315; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže, dotěsnění prostupu | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 3.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 3.05.01 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 525x75; s regulací; vč. montáže, RAL dle požadavku investora | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 3.05.02 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 525x125; s regulací; vč. montáže, RAL dle požadavku investora | ks | 10 |  | 0
| vlastní | 3.05.03 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 325x75; s regulací; vč. montáže, RAL dle požadavku investora | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 3.05.04 | Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; přívodní; DN 100; vč. montážního kroužku; vč. montáže, RAL dle požadavku investora | ks | 2 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 10 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 80 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 200-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 190 |  | 0
| vlastní |  | Protipožární izolace z čedičové vlny na vyztužené Al fólii; 80 mm; reakce na oheň A1; EI90; včetně montáže; prořez 30% | m2 | 260 |  | 0
| vlastní |  | Tepelná izolace z čedičové vlny na Al fólii; tl. 60 mm; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 25 |  | 0
| vlastní |  | Nátěr potrubí, RAL dle požadavku investora | m2 | 50 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 3 - Větrání učeben 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 4 - Odvětrání koupelny a úklidu 1.PP |  |  |  |  | 0
| vlastní | 4.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 280 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 4.01.05 | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; Af = min. 0,1 m2, dodávka stavby | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 4.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 4.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 4.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 4.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 125 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 4.05.02 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 4.06.01 | Výfuková mřížka na fasádu, plocha 0,1 m2, dodávka stavby | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 3 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 160-125/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 30 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 4 - Odvětrání koupelny a úklidu 1.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 5 - Odvětrání hyg. zázemí sboru
| vlastní | 5.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 260 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 5.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 5.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 5.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 5.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 200 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 5.05.02 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí; jednořadá; 325x75; s regulací; vč. montáže, | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 5.06.01 | Výfuková mřížka na fasádu, plocha 0,1 m2, dodávka stavby | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 200-160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 28 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 5 - Odvětrání hyg. zázemí sboru |  |  |  | 0
Zařízení č. 6 - Odvětrání hyg. zázemí sólisty
| vlastní | 6.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 200 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 6.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 6.03.01 | Neobsazeno |  |  |  | 0
| vlastní | 6.04.01 | Neobsazeno |  |  |  | 0
| vlastní | 6.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 200 | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 28 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 6 - Odvětrání hyg. zázemí sólisty |  |  |  | 0
Zařízení č. 7 - Odvětrání WC ženy a hendikep 1.PP
| vlastní | 7.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 280 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 7.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 7.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 7.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 7.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 125 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 7.05.02 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 4 |  | 0
| vlastní | 7.06.01 | Výfuková mřížka na fasádu, plocha 0,1 m2, dodávka stavby | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 160-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 38 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 7 - Odvětrání WC ženy a hendikep 1.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 8 - Odvětrání WC muži 1.PP
| vlastní | 8.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 140 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 8.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 125, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 8.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 8.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 8.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 3 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 4 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 125-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 26 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 8 - Odvětrání WC muži 1.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 9 - Odvětrání WC ženy 1.NP
| vlastní | 9.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 320 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 9.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 9.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 9.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 9.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 200 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 9.05.02 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 4 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 160-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 9 - Odvětrání WC ženy 1.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 10 - Odvětrání WC muži 1.NP
| vlastní | 10.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 410 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 10.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 200, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 10.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 10.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 10.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 200 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 10.05.02 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 5 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN200-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 10 - Odvětrání WC muži 1.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 11 - Odvětrání WC ženy 2.NP
| vlastní | 11.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 290 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 11.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 11.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 11.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 11.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 125 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 11.05.02 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 4 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 160-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 11 - Odvětrání WC ženy 2.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 12 - Odvětrání WC muži 2.NP
| vlastní | 12.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 270 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 12.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 12.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 12.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 12.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 4 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN160-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 12 - Odvětrání WC muži 2.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 13 - Odvětrání WC ženy 3.NP
| vlastní | 13.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 410 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 13.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 200, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 13.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 13.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 13.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 200 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 13.05.02 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 5 |  | 0
| vlastní | 13.06.01 | Výfuková hlavice, DN 250 | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 200-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 13 - Odvětrání WC ženy 3.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 14 - Odvětrání WC muži 3.NP
| vlastní | 14.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 260 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 14.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 14.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 14.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 14.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 5 |  | 0
| vlastní | 14.06.01 | Výfuková hlavice, DN 250 | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN160-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 14 - Odvětrání WC muži 3.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 15 - Odvětrání hyg. zázemí 4.NP
| vlastní | 15.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 260 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 15.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 15.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 15.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 15.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 6 |  | 0
| vlastní | 15.06.01 | Výfuková mřížka na fasádu, plocha 0,1 m2, dodávka stavby | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací | bm | 6 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN160-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 15 - Odvětrání hyg. zázemí 4.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 16 - Odtahy od digestoří/pecí
| vlastní | 16.01.01 | Radiální ventilátor potrubní s regulací otáček odvod 1200 m3/h, pext - 500 Pa, EC motor, potenciometr plynulý, ovladač, pružná manžeta, odolný proti vysoké teplotě (do 120°C) | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 16.02.01 | Radiální ventilátor potrubní s regulací otáček odvod 600 m3/h, pext - 500 Pa, termistorová ochrana, nástavec kyselinovdorný, frekvenční měnič, revizní vypínač, odolné proti chemikáliím | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 16.03.01 | Radiální ventilátor potrubní s regulací otáček odvod 1200 m3/h, pext - 500 Pa, termistorová ochrana, nástavec kyselinovdorný, frekvenční měnič, revizní vypínač, odolné proti chemikáliím | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 16.04.01 | Radiální ventilátor potrubní s regulací otáček odvod 1200 m3/h, pext - 500 Pa, EC motor, potenciometr plynulý, ovladač, pružná manžeta, odolný proti vysoké teplotě (do 120°C) | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 16.05.01 | Radiální ventilátor potrubní s regulací otáček odvod 1200 m3/h, pext - 500 Pa, termistorová ochrana, nástavec kyselinovdorný, frekvenční měnič, revizní vypínač, odolné proti chemikáliím | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Tlumiče hluku | kpl | 10 |  | 0
| vlastní |  | Uzavírací klapka těsná 315x315; se servopohonem 230V; vč. montáže | kpl | 5 |  | 0
| vlastní |  | Koncové elementy, mřížky, odsávací zákryty | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 140 |  | 0
| vlastní |  | Plastové potrubí odolné vůči chemikáliím; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | m2 | 160 |  | 0
| vlastní |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, tl. 32 mm; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 90 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 16 - Odtahy od digestoří/pecí |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 17 - Větrání strojovny vytápení |  |  |  |  | 0
| vlastní | 17.01.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s regulací otáček odvod 100 m3/hod, pext - 150 Pa, vč. zpětné klapky, montážní konzoly, doběh dodávka VZT | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 17.02.01 | Tlumič hluku kruhový, DN 125, 600 mm | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 17.03.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 17.04.01 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
| vlastní | 17.05.01 | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 | ks | 2 |  | 0
| vlastní |  | SPIRO potrubí DN 125-100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 30 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 17 - Větrání strojovny vytápení |  |  |  | 0
|  |  | Zařízení č. 18 -Filtrace tkalcovny |  |  |  |  | 0
| vlastní | 18.01.01 | Filtrační jednotka, cirkulační, přívod 1200 m3/h, autonomní regulace | kpl | 2 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 18 -Filtrace tkalcovny |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 19 -Neobsazeno |  |  |  |  | 0
|  |  | Zařízení č. 20 -Neobsazeno |  |  |  |  | 0
|  |  | Zařízení č. 21.01 - Chlazení serverovny 3NP |  |  |  |  | 0
| vlastní | 21.01.01 | Venkovní kondenzační jednotka split 230V, Qch = 2,1 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 21.02.01 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí (6,4/12,7), náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | bm | 41.8 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 21.01 - Chlazení serverovny 3NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 22.01 - Chlazení serverovny
| vlastní | 22.01.01 | Venkovní kondenzační jednotka split 230V, Qch = 2,1 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 22.01.02 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí (6,4/12,7), náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | bm | 46.2 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 22.01 - Chlazení serverovny |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 22.02 - Chlazení serverovny |  |  |  |  | 0
| vlastní | 22.02.01 | Venkovní kondenzační jednotka split 230V, Qch = 2,1 kW | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 22.02.02 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí, rozbočovací díly, náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 22.02 - Chlazení serverovny |  |  |  | 0
Zařízení č. 23.01 - Chlazení 4.NP
| vlastní | 23.01.01 | VRV COPM H/P 1ks, kondenzační jednotka pro vnitřní instalaci 14 kW | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 23.01.02 | VRV Condenser H/P 1ks | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 23.01.03 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 5,6 kW | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 23.01.04 | Obdélníková stěnová mřížka, plocha 0,5 m2; pozední rámeček; vč. montáže, dodávka stavby | ks | 2 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí (6,4-15,9), rozbočovací díly (1 ks), náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | bm | 50.6 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 23.01 - Chlazení 4.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 23.02 - Chlazení 4.NP
| vlastní | 23.02.01 | VRV COPM H/P 1ks, kondenzační jednotka pro vnitřní instalaci 14 kW | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 23.02.02 | VRV Condenser H/P 1ks | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 23.02.03 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 3,6 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 23.02.04 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 4,5 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 23.02.05 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 5,6 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 23.02.06 | Obdélníková stěnová mřížka, plocha 0,5 m2; pozední rámeček; vč. montáže, dodávka stavby | ks | 2 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí (6,4-15,9), rozbočovací díly (2 ks), náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | bm | 63.25 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 23.02 - Chlazení 4.NP |  |  |  | 0
|  |  | Zařízení č. 23.03 - Chlazení 4.NP |  |  |  |  | 0
| vlastní | 23.03.01 | VRV COPM H/P 1ks, kondenzační jednotka pro vnitřní instalaci 14 kW | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 23.03.02 | VRV Condenser H/P 1ks | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 23.03.03 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 3,6 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 23.03.04 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 4,5 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 23.03.05 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 7,1 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 23.03.06 | Obdélníková stěnová mřížka, plocha 0,5 m2; pozední rámeček; vč. montáže, dodávka stavby | ks | 2 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí (6,4-15,9), rozbočovací díly (2 ks), náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | bm | 50.6 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 23.03 - Chlazení 4.NP |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 24.01 - Chlazení 2 a 3.NP |  |  |  |  | 0
| vlastní | 24.01.01 | Venkovní jednotka VRV IV, 34 kW | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | 24.01.02 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 2 kW | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 24.01.03 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 2,8 kW | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 24.01.04 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 3,6 kW | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 24.01.05 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 4,5 kW | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 24.01.06 | Vnitřní jednotka nástěnná vč. IR ovladače 7,1 kW | ks | 2 |  | 0
| vlastní |  | Svazek Cu předizolované potrubí (6,4-28,6), rozbočovací díly (8ks), náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | bm | 132 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 24.01 - Chlazení 2 a 3.NP |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 30 - Odvětrání CHÚC A |  |  |  |  | 0
| vlastní | 30.01.01 | Ventilátor pro odvod CHÚC, odvod 7100, pext - 500 Pa | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 30.02.01 | Uzavírací klapka těsná 800x800; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 30.03.01 | Obdélníková uzavřená stěnová mřížka; jednořadá 800x800; s regulací; pozední rámeček; vč. montáže | bm | 1 |  | 0
| vlastní | 30.04.01 | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 1200x710; pozinkovaný plech; bez upevňovacího rámu, bez otvorů pro připevnění; bez příslušenství; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 30.05.01 | Přetlaková klapka pro odvod vzduchu; 1000x500; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/10% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 12 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 30 - Odvětrání CHÚC A |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č. 31 - Odvětrání CHÚC A |  |  |  |  | 0
| vlastní | 31.01.01 | Ventilátor pro odvod CHÚC, odvod 7300, pext - 500 Pa | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 31.02.01 | Uzavírací klapka těsná 800x800; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 31.03.01 | Obdélníková uzavřená stěnová mřížka; jednořadá 800x800; s regulací; pozední rámeček; vč. montáže | bm | 1 |  | 0
| vlastní | 31.04.01 | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 1200x710; pozinkovaný plech; bez upevňovacího rámu, bez otvorů pro připevnění; bez příslušenství; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 31.05.01 | Přetlaková klapka pro odvod vzduchu; 1000x500; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/10% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 12 |  | 0
| vlastní |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Zařízení č. 31 - Odvětrání CHÚC A |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  | 2 | #REF!
| vlastní |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Zaregulování zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Revize požárních klapek | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Vyčištění, zprovoznění zařízení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Lešení | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Montážní mechanismy | kpl | 1 |  | 0
| vlastní |  | Dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  | 2
Celkem
0