Obsah technické zprávy

A	Všeobecné údaje	3

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	3

B	Strukturovaná kabeláž	4

B.1 Obecný popis	4

B.1.1	Popis řešení	4

B.2 Kabelové trasy	4

B.3 Přístrojové zásuvky	5

C	Společná televizní anténa	5

C.1.1	Popis řešení	5

D	AV technika – příprava HDMI	5

D.1.1	Popis řešení	5

E	Tísňový systém	5

E.1.1	Popis řešení	5

E.1.2	Napájení	6

F	Ozvučení relaxační místnosti	6

F.1.1	Popis řešení	6

G	Kamerový systém	8

G.1.1	Popis řešení	8

H	Přístupový systém	8

H.1.1	Popis řešení	8

I	Společná ustanovení	8

I.1.1	Vnitřní kabelové trasy	8

I.1.2	Vnější vlivy	9

I.1.3	Vlivy zařízení	9

I.1.4	Vliv na životní prostředí	9

I.1.5	Uvedení do provozu	9

J	Závěr	9

# Všeobecné údaje

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby: 	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - Úprava respiria a zázemí IPaKC

Místo stavby: 	Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové

Předmět dokumentace:

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh zařízení slaboproudé elektrotechniky pro akci: „UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - Úprava respiria a zázemí IPaKC“.

Slaboproudé systémy jsou navrženy v rozsahu:

- strukturovaná kabeláže (SK)

- rozvody společné televizní antény (STA)

- AV Technika – příprava kabeláže

- Tísňová signalizace

- Ozvučení relaxační místnosti

- Kamerový systém

- Přístupový systém

Dokumentace pro provedení stavby

### Údaje o stavebníkovi

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62,

500 03 Hradec Králové III

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Vypracoval:			Radek Podzimek

TEL:	   +420 495 405 911

EMAIL:	   projekce@agcom.cz

Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Kovanda

ČKAIT 0602811

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

## Seznam vstupních podkladů

- výkresová dokumentace

- požadavky na rozsah a technické provedení jednotlivých systémů od odborných složek investora

- jednání se zástupci investora a uživatelem

- doporučující normy ČSN viz příloha této technické zprávy

# Strukturovaná kabeláž

## Obecný popis

Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW.

Uzlem strukturované kabeláže je 19" datový rozvaděč, ve kterém jsou instalovány propojovací panely (angl. Patch panels).

Jako přenosové médium jsou použity kabely dle typu strukturované kabeláže a specifikace ČSN EN 50173 (U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP).

Délka jednoho vedení mezi propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ISO11801 maximálně 90m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel U/UTP.

Standardizované konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího kabelu (angl. Patch cord ) libovolné zařízení - počítač, terminál, telefon, modem apod.

Telefonní linky jsou zakončeny na ranžírovacím panelu nebo na propojovacím panelu kategorie C3 instalovaném v datovém rozvaděči a prostřednictvím propojovacích kabelů připojeny k příslušné pozici na propojovacím panelu.

### Popis řešení

Navržen je systém strukturované kabeláže Molex CES Cat. 6 U/UTP. S ohledem na charakter objektu jsou navrženy kabely v provedení LZSH (bezhalogenové).

Kabelážní systém MOLEX CES byl homologován Českým telekomunikačním úřadem  pod ČTÚ 2001 N - T 629. Kabeláž MOLEX CES vyhovuje mezinárodně uznávaným normám IEC/ISO 11801 a EN50173.

Pro ukončení strukturované kabeláže bude využit stávající datový rozvaděč RD01  (m.č. 228).

V datovém rozvaděči bude z důvodu nedostatku volných pozic demontována stávající optická vana na pozici 34U, optickou vanu ponechat v zadní části datového rozvaděče.

Do uvolněné pozice bude instalován nový propojovací 24-portový panel.

Ve stávajícím datovém rozvaděči RD01 o velikosti 45U/600x600mm budou zakončeny přípoje strukturované kabeláže z celého objektu. Celkem bude instalováno 19 přípojů strukturované kabeláže.

## Kabelové trasy

Hlavní úložné trasy jsou provedeny stávajícími žlaby MARS, novými oceloplechovými příchytkami v prostorách stropních podhledů. Z těchto hlavních tras budou prováděny odbočky v instalačních trubkách uložených pod omítkou, SDK příčkách, v předstěnách k jednotlivým zásuvkám SK.

## Přístrojové zásuvky

Ve všech místnostech jsou přístrojové zásuvky v nestíněném provedení. Jejich umístění a počet odpovídá požadavku zákazníka a ostatních profesí – viz výkresy jednotlivých podlaží. V budově budou instalovány zásuvky v designu ABB Tango, barva bílá.

Při zapojení telefonních přístrojů do zásuvek strukturované kabeláže je nutné původní konektory RJ11 (příp. RJ12) male u přívodního kabelu telefonního přístroje nahradit konektory RJ45 male. Jinak dojde k poškození konektoru RJ45 female v zásuvce strukturované kabeláže a dodavatel kabeláže neručí za jeho spolehlivost.

# Společná televizní anténa

### Popis řešení

V objektu bude rozšířen systém společné televizní antény. Napojení signálu STA bude provedeno z technické místnosti 207-2, kde je umístěn stávající STA rozbočovač.

Rozvod signálu STA k jednotlivým účastnickým zásuvkám TV+R bude proveden koaxiálním kabelem uloženým do trubek pod omítkou a ve společných trasách v podhledech v elektroinstalačních žlabech MARS nebo na oceloplechových příchytkách.

Ve výkresové části jsou graficky označeny místnosti s instalovanými účastnickými zásuvkami STA.

V relaxační místnosti 245-2 bude přemístěna stávající STA zásuvka viz výkresová dokumentace.

# AV technika – příprava HDMI

### Popis řešení

V kanceláři vedoucího centra m.č.204a bude provedena příprava kabeláže HDMI, z místa monitoru umístěného na stěně povede jeden HDMI propoj k pracovišti vedoucího kanceláře a druhý propoj pod zasedací stůl viz výkresová dokumentace.

Uživatel byl upozorněn na možné komplikaci při zobrazování ze starších notebooků na monitor na stěně při různých  rozlišení notebook vs monitor a souhlasí pouze s HDMI kabeláží (ne s technologií HDBaseT).

# Tísňový systém

### Popis řešení

Na základě požadavku investora bude v prostorách relaxační místnosti instalován tísňový systém přivolání pomoci.

Tísňový systém – umožní přivolání personálu do m.č. 245-2 relaxační místnost v případě nouze klienta. Systém splňuje požadavky VDE 0834/Part1.

Relaxační místnost bude standardně vybavena přivolávacím tlačítkem, přivolávacím tahovým tlačítkem a vybavovacím tlačítkem. Nade dveřmi bude umístěno signální světlo.

Signalizace bude vyvedena na modulární zobrazovací a potvrzovací panel umístěný v recepci.

Rozmístění koncových prvků systému viz výkresová dokumentace

### Napájení

Napájecí zdroj bude umístěn v  místností se zobrazovacím a potvrzovacím panelem (recepce) v kazetovém podhled, el. přívod včetně jištění zajistí profese elektro dle požadavku Příloha 1 technické zprávy.

# Ozvučení relaxační místnosti

### Popis řešení

Na základě požadavku investora bude v prostorách relaxační místnosti instalován zvukový systém pro poslech hudby.

Systém bude umístěn na poličce v 19“ instalačním rámu, ve kterém bude umístěn přehrávač a koncový zesilovač. V pevném SDK podhledu budou instalovány 4 reproduktory.

Specifikace komponent:

Instalační 19“ rám - 6U

Přehrávač CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, tuner FM/DAB s podporou RDS, Bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP. Kompatibilní média: Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW. Audio formáty: Audio CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, WMA. Je vybaven sloty na USB (čelní a zadní panel) a slotem na SD kartu (čelní panel). Maximální počet skladeb až 9999, velikost paměťové karty může být až 32 GB, formát FAT32. Digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX). Analogový audio výstup zvlášť pro jednotku CD/MP3 a pro TUNER s regulací výstupní úrovně. Společný výstup COMBI (dojde-li k ukončení přehrávání média, výstup se přepne na tuner). Přehrávač je vybaven sériovým rozhraním RS-232, součástí je také IR dálkové ovládání. Rozhraní RS-232 umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání veškerých funkcí.

Výkonový zesilovač 2x60W / 100V nebo 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 1x120W / 100V nebo 8 Ohm, třídy "D" s vysokou účinností přes 80%, galvanicky oddělené výstupy osazené transformátory, spínaný zdroj, ochranný procesor APC, pasivní chlazení, 1U.

Stropní reproduktor dvoupásmový koaxiální 5.25"+1" s bezrámečkovým designem, 60/30W @ 8 Ohm / 6/3/1,5W @ 100V, citlivost 87dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 60Hz-20kHz @ ±3dB / 45Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 145°, polypropylenová membrána, krycí mřížka TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 193x75mm, hmotnost 1,1kg, bílý

Uživatel bude v relaxační místnosti používat přenosný dataprojektor SAMSUNG SP-LSP3BLAXXH, který nemá audio výstup pro napojení k navrhovanému řešení, má však vestavěný reproduktor, který bude ozvučovat relaxační místnost při reprodukci obrazu.

Projektor není součástí dodávky SLP projektu.

Specifikace projektoru dle zaslaného typu uživatelem:

projektor • světelný výstup 230 ANSI lumenů • 1920 × 1080 px • poměr stran obrazu 16 : 9 • kontrastní poměr 100 000 : 1 • úhlopříčka promítaného obrazu 30 až 100 palců • micro HDMI • Wi-Fi • Bluetooth • vestavěný reproduktor 5 W • max. hlučnost 30 dB • dálkové ovládání

# Kamerový systém

### Popis řešení

Na základě požadavku investora bude ve venkovních  prostorách před kolárnou instalována IP kamera DS-2CD2H43G2-IZS (2.8-12mm), která bude monitorovat prostor nové kolárny.

Pro kameru bude připraven přípoj v rámci strukturované kabeláže viz výkresová dokumentace.

# Přístupový systém

### Popis řešení

Na základě požadavku investora bude v prostorách nové kolárny instalována přístupová čtečka. UHK provozuje systém od firmy IVAR.

V brance bude instalováno kování koule-koule (dodávka stavby).

Čtečka bude instalována z boku nosného sloupku branky, aby umožnovala oboustranný přístup jak z venku, tak i z kolárny.

V brance bude instalován elektrický otvírač 118W-A71 10-24V A/D pro venkovní použití.

Stavba zajistí připravenost pro instalaci otvírače do konstrukce kolárny.

Řídící jednotka přístupového systému včetně zdroje bude umístěna v rozvodně elektro viz výkresová dokumentace.

Napájení zdroje přístupového systému zajistí profese elektro viz příloha č.1 technické zprávy slaboproudu.

Kolárna bude implementována do stávajícího systému UHK.

# Společná ustanovení

### Vnitřní kabelové trasy

Hlavní úložné kabelové trasy slaboproudu budou stávajícími žlaby MARS instalovanými v prostoru podhledu nebo oceloplechovými příchytkami na chodbách. Z těchto hlavních tras budou následně prováděny odbočky kabelů v plastových lištách nebo PVC trubkách k jednotlivým technologiím.

Navržené řešení musí umožňovat pohodlný přístup k instalovaným rozvodům a protipožárním ucpávkám a možnost dodatečné instalace další kabeláže.

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810. Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny.

#### Požadavky na profesi elektro

Přesný popis požadavků na profesi elektro viz Příloha 1 technické zprávy.

#### Požadavky na ostatní profese stavby

Přesný popis požadavků na ostatní profese viz Příloha 2 technické zprávy

### Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokumentace profese elektro. Tomuto protokolu odpovídá i výběr jednotlivých prvků (odpovídající krytí).

### Vlivy zařízení

Zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení, a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení je odolné proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF rušení.

### Vliv na životní prostředí

Všechna zařízení, navržená pro instalaci, splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

### Uvedení do provozu

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření předepsané normami nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo písemné podobě.

#### Měření metalické kabeláže

Instalovaný kabelážní systém bude proměřen testerem. Bude proměřeno každé vedení samostatně, oboustranně (metoda aktivního injektoru), měřeny budou parametry, stanovené normou ISO/IEC 11801 a doporučením EIA/TIA 568. Měřící protokoly jednotlivých datových přípojů budou součástí předávací dokumentace stavby.

# Závěr

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů dodatek k projektové dokumentaci.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci.