# Obsah

1.	Obsah	1

2.	Úvod	1

3.	Základní koncepční řešení	1

4.	Popis technického řešení	3

5.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ	4

6.	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA	4

7.	IZOLACE A NÁTĚRY	4

8.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE	5

9.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	6

10.	EKOLOGIE	6

11.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU	6

12.	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	6

13.	BEZPEČNOST PRÁCE	6

14.	ZÁVĚR	7

# Úvod

Předmětem řešení projektu je rekonstrukce části prostor univerzity v Hradci Králové, objektu B tak, aby byla zajištěna pohoda prostředí a současně byly zajištěny předepsané hodnoty hygienického množství čerstvého vzduchu.

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování projektu byly půdorysy a řezy stavební části objektu, objednatelem zadané požadavky spolu s doplňujícími skutečnostmi z konzultačních a koordinačních jednání s generálním projektantem a zpracovateli ostatních profesí.

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo	:	Hradec Králové

nadmořská výška	:	244 m n m

normální tlak vzduchu	:	98,7 kPa

výpočtová teplota vzduchu 	-	léto	+ 32°C

zima	- 12°C

entalpie	-	léto		56,2 kJ kg-1 s.v.

# Základní koncepční řešení

### Vzduchotechnika stavební

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v některých provozních a provozně-technických místnostech (společné prostory, chodby apod.) v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem:

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1987)

- ČSN 73 0540-1 až 4 – Tepelná ochrana budova – část 1 až 4 (6/2005)

- ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (8/2005)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)

- Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Nařízení vlády 361 / 2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění novely 93/2012 Sb.

- Nařízení vlády 272/2011Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška Ministerstvy zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

- Sb. zákonů č. 20/2012 – Vyhláška MMR: „O technických požadavcích na výstavbu „

- Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 343/2009 Sb.).

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 20/2012 Sb.).

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- přívod vzduchu na jednoho žáka je uvažován 25 m3/h, na učitele 50-70 m3/h.

- minimální třída filtrace přiváděného vzduchu B (EU 4)

- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 35 - 70 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých místností

- (laboratoře – 60 dB(A), učebny/třídy a pracovny 40 dB(A))

- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory apod.)

- Množství odsávaného vzduchu: WC = 50 m3/h na mísu, umyvadlo = 30 m3/h, bidet 30 m3/h na mísu, pisoár = 25 m3/h na mísu, úklidová místnost = 50 m3/h na mísu, sprcha = 150 m3/h

- nucené větrání je použito pouze pro prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení, ostatní jsou větrány přirozeně okny.

- Nově budou chlazeny některé učebny a kanceláře situované na východ a jih.

## Energetické zdroje

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení, klimatizačních zařízení a pro systémy automatické regulace

- rozvodná soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V /230V

- ochrana před dotykovým napětím základní - nulováním se samostatně vedeným ochranným vodičem

# Popis technického řešení

## Koncepce klimatizačních a větracích zařízení

Návrh klimatizace a větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je klimatizace a nucené větrání použito pouze pro prostory, které nelze větrat okny a pro prostory učeben požadovaných investorem. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. Místa nasávání čerstvého vzduchu a výfuku odpadního vzduchu jsou dispozičně situována tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasávání znehodnoceného vzduchu. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem.

Odpadní vzduch je odváděn stoupacím potrubím umístěným v drážkách či nevyužívanými komínovými průduchy. Na půdě jsou stoupací potrubí zaústěna do komínů a střešní krytina tak není nově perforována větracími hlavicemi.

## Popis jednotlivých zařízení

## Zařízení č. 1 - 3  – Chlazení učeben

Chlazení prostor je řešeno systémem VRV s chladivem R410A se zdrojem chladu (kondenzační jednotka) ve venkovním prostoru anglického dvorku. V jednotlivých místnostech budou osazeny vnitřní chladící nástěnné jednotky propojené s venkovní jednotkou přes izolované Cu potrubí s komunikačním kabelem. Ve venkovním prostoru musí být Cu potrubí chráněno proti povětrnostním vlivům a UV záření. Vnitřní jednotky budou řízeny dálkovým infraovladačem. Od vnitřních jednotek musí být zajištěn odvod kondenzátu. Nástěnné jednotky osazené m.č. 113, 114, 115, 116, 211, 212, 213, 214, 311, 312, 313, 314 (zač.č 1) budou doplněny čerpadly kondenzátu. Od ostatních jednotek bude kondenzát odváděn samospádem.

Chlazení bude mít vlastní systém regulace.

Všechny kondenzační jednotky systému VRV budou navzájem propojeny komunikačním kabelem do jednoho místa, kde bude osazena Modbus brána. Odtud bude zařízení možno napojit na nadřazenou MaR. Od každé venkovní jednotky budou také propojeny vnitřní jednotky pomocí komunikačního kabelu. Dle schematu zapojení výrobce.

## Zařízení č. 4 - 7  – Chlazení technických místností

Celoroční chlazení technických místností je řešeno samostatným systémem SPLIT s jednou venkovní a jednou vnitřní jednotkou, které budou navzájem propojeny izolovaným Cu potrubím s komunikačním kabelem. Venkovní jednotky budou osazeny v anglických dvorcích. Ve venkovním prostoru musí být Cu potrubí chráněno proti povětrnostním vlivům a UV záření. Od vnitřních jednotek musí být zajištěn odvod kondenzátu.

Chlazení bude mít vlastní systém regulace. Jednotky budou přes beznapěťové kontakty napojeny na nadřazenou MaR, která bude snímat příp. poruchové stavy. Zařízení bude vybaveno autorestartem.

## Zařízení č. 9 - 27  – Větrání WC, sprch, úklidových a technických místností

Odvětrání těchto prostor je zajištěno soustavou potrubních ventilátorů vždy samostatně pro každý větraný prostor. Sání i výtlaku je do potrubí vložen tlumič hluku. Na výtlaku (před napojením na svislé potrubí) je osazena zpětná klapka. U zařízení č. 9,10,11 budou na straně výtlaku osazeny uzavírací klapky se servopohonem. Odpadní vzduch je z jednotlivých prostor napojen na svislé potrubí vedené v drážce stěny nebo je napojeno na stávající komínový průduch. Samostatné SPIRO potrubí je v půdním prostoru zaústěno do komínového průduchu. Veškeré potrubí s odpadním vzduchem bude v půdním prostoru tepelně izolováno. Do odvodního potrubí bude před zaústěním do komínového průduchu vložena ochranná síť proti vletu ptáků. Úhrada odvedeného vzduchu stěnovou mřížkou (příp. požárním stěnovým uzávěrem) či bezprahovou úpravou dveří z chodby.

Spouštění chodu ventilátorů bude spřaženo se světly.

Součástí ventilátoru je nastavitelný doběh (dodávka VZT). Pro technickou místnost 1S21 bude zajištěno termické ovládání pomocí teplotního čidla nebo manuálně samostatným tlačítkem.

## Zařízení č. 28  – Odtah z laboratoře archeologie

Odvod znehodnoceného vzduchu je zajištěn potrubním ventilátorem umístěným v prostoru krovu. Do trasy jsou osazeny zpětné klapky a tlumiče hluku. Odvod vzduchu z digestoře je potrubím napojen do komínového průduchu. Výfuk vzduchu je napojen do stejného komínového průduchu jako odvod. Komínový průduch bude mezi jednotlivými napojeními (odvod/výfuk) přepažen. Odvodní potrubí v prostoru krovu bude opatřeno tepelnou izolací. Přívod vzduchu bude částečně zajištěn přívodním potrubím s uzavírací klapkou, která se otevře při spuštění digestoře, dále otevřením okna před spuštěním odtahu digestoře. Sání vzduchu bude řešeno přes komínový průduch.

## Čidla CO2

Osazeno v učebnách: 105, 119, 120, 121, 134, 217, 222, 224, 226, 317, 318, 327, 328, 329

Ve vybraných učebnách (viz. výše), bude osazeno čidlo CO2 (dodávka MaR). Toto čidlo bude detekovat koncentraci CO2 a poskytovat informace o jeho koncentraci, na jejichž základě budou místnosti nárazově vyvětrány otevřením oken. Okna budou otevírána ručně.

## Zařízení č. 29, 30  – Požární větrání schodiště CHUC B

Nucené větrání chráněné únikové cesty CHÚC B bude navrženo dle platných ČSN a konkrétních požadavků požárního specialisty. CHÚC B bude větrána přetlakově výměnou vzduchu 15x za hodinu, s navrženým minimálním přetlakem 25 Pa a maximálním přetlakem 100 Pa. Přívod vzduchu bude pomocí ventilátoru a rozvodem vzduchu vzduchovody s výfuky v nejnižších patrech schodiště. Přívod vzduchu pro pravou CHÚC (zař.č.30) bude řešen betonovým VZT kanálem. Odvod vzduchu bude s ohledem na dispozice a charakter budovy (památkově chráněný) řešen nuceně. Pro zajištění přetlaku bude mít ventilátor max. 90% výkon než přívod.  Odvodní ventilátor bude spolu s potrubím osazen v půdním prostoru. Z prostoru schodiště bude vzduch odváděn přes mřížku osazenou ve stropě, případně stěně (pravá část) posledního podlaží a napojenou na odvodní sestavu: ventilátor, uzavírací klapka (servo s havarijní funkcí). V půdním prostoru bude trasa zaústěna do komínového tělesa, přes který bude vzduch odveden nad střechu objektu. V prostoru krovu bude celá potrubní trasa vč. ventilátoru a klapky požárně izolována. Pro ventilátor a klapku bude zhotoven požární SDK zákryt se servisními otvory. Komínový průduch, do kterého bude napojeno odvodní potrubí bude směrem dolů přepažen.

Připojení na elektrickou síť musí být provedeno ze zálohovaného zdroje kabely se zaručenou funkčností. Spouštění bude automatické - EPS - od samočinných i tlačítkových hlásičů.

# PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření:

Do rozvodných tras potrubí jsou navrženy protihlukové hadice. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZT jednotky přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex) - dodávka stavby. Pro všechny zařízení instalované v objektu platí, že nesmí překročit povolené hlukové limity.

# MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a regulace, který zajišťuje následující okruhy:

- ovládání chodu ventilátorů

- dodávka ovládacích prvků pro řízení regulačních klapek a měření hodnot.

- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku

- poruchová signalizace

- odpojení všech VZT zařízení v případě vyhlášení poplachu požáru.

# IZOLACE A NÁTĚRY

## Izolace

Jsou navrženy izolace hlukové a tepelné a protipožární. Hlukově jsou izolovány vzduchovody od jednotek po tlumiče hluku. Tepelně budou izolována přívodní vzduchotechnická potrubí k jednotkám na potrubí s chladným vzduchem. Protipožárně budou izolována potrubí procházejíc přes jiný požární úsek, nebo CHUC.

Parametry materiálů izolací:

Tepelné a protihlukové -	šířka izolace 40-60mm		souč. tepelné vodivosti 	min. 0,037W/m2K

Požární - 	požární odolnost	30 minut

## Nátěry

Nátěry budou provedeny u zařízení:

- větrací, odsávací jednotky - základní povrchová úprava od výrobce

- ventilátory - základní povrchová úprava od výrobce

- základní povrchová úprava jako ochrana před povětrnostními vlivy u částí systému ve venkovním prostředí

- další interiérové podle zadání generálního projektanta

# NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

## Stavební úpravy:

- montážní otvory a transportní cesty pro dopravu VZT zařízení na místo osazení;

- zajistit dostatečně únosnou plochu pod VZT zařízení;

- otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě;

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými popř. protipožárními hmotami v rámci zapravení;

- otvory pro přístup k revizím a servisování VZT a KLM zařízení;

- stavební, výpomocné práce;

- dodávka dveřních mřížek.

## Silnoproud:

- zapojení elektromotorů jednotek a jejich ovládání

- zapojení vnitřních jednotek a odsávacích ventilátorů

- časové a termické spouštění u vybraných zařízení

- při požáru zajištění vypnutí VZT jednotek a spuštění ventilátorů CHÚC od signálu EPS

## ZTI:

- Odvod kondenzátu od vnitřních chladících jednotek

- Odvod kondenzátu na patě stoupaček odvětrání WC

  - MaR:

- ovládání chodu ventilátorů;

- dodávka ovládacích prvků pro řízení regulačních klapek a měření hodnot;

- poruchová signalizace;

- napájení a jištění zařízení dle tabulky zařízení VZT

- monitoring požárních stěnových mřížek;

  - EPS

- Ovládání požárních stěnových mřížek

- Ovládání ventilátorů CHÚC a uzavíracích klapek.

# PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Objekt je rozdělen na příslušné požární úseky. Potrubí vzduchotechniky procházející rozdílnými požárními úseky a zároveň překračující svým průřezem limitní hodnotu 0,04m2 bude opatřeno požárními klapkami či požární izolací v souladu s PBŔ. Veškeré prostupy požárně – dělící konstrukcí budou utěsněny protipožární pěnou. V případě požáru dojde k blokování provozu veškeré vzduchotechniky.

# EKOLOGIE

Vzduch odváděný VZT zařízeními do volné atmosféry neobsahuje žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu " Zákona o ovzduší ". Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala - Nařízení vlády č. 502/2000Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru byla stanovena součtem základní hladiny 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.

# POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž vzduchotechnického zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy podle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Dále je třeba provádět občasnou kontrolu kulisových tlumičů. Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění a případně dezinfekce.

Vybraná realizační firma musí mít již zkušenosti z obdobných realizací – kompletních rekonstrukcí zařízení daného rozsahu. Do projektové dokumentace nebylo možno zahrnout všechny nepřepokládané vlivy vycházející ze stávajících instalovaných zařízení, stejně tak instalovaných potrubních rozvodů a jejich stavu. Realizační firma musí ve svém rozpočtu zohlednit i tyto skutečnosti, zejména i skutečnost, že některá zařízení nebude možno repasovat, ale budou muset být kompletně vyměněna za zcela nová zařízení.

K zajištění řádné funkce celého systému VZT musí realizační firma dodržet projekt vč. navrženého standardu – výrobce zařízení, typy a výkony.

# KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Vzduchotechnická zařízení budou seřízena tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným na výkresech. Kontrola funkce klimatizačních a větracích jednotek bude součástí komplexních zkoušek. Ovládání a kontrola funkcí včetně havarijních stavů vzduchotechnických jednotek je řešena systémem měření a regulace.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 150 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61. Při prvním spuštění se kontroluje správnost směru otáčení ventilátorů, odběr proudu (ten nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku přístroje). Proudové ochrany motorů musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku elektromotorů. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu. Ve zkušebním provozu je třeba provést zaregulování distribučních elementů na potrubní trase a komplexní zkoušky zařízení včetně měření výkonu jednotek a ověření funkce systému měření a regulace.

# ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.

V Brně dne 30.9.2019					                       Ing. Jiří Růžička

Pozn:  Příloha TZ – tabulka výkonů