Silnoproudá  elektrotechnika

Úvod

Budova rektorátu Univerzity Hradec Králové, pocházející z druhé poloviny 19.století, je hodnotná součást městské památkové rezervace situována v západním okraji historického jádra města. Ulice Rokytanského v blízkosti katedrály sv. Ducha a Bílé věže. Jedná se o stavební úpravy a s nimi spojená změna elektrických rozvodů uvnitř stávajícího objektu a nemají takový charakter, že nebylo nutné žádat o územní rozhodnutí (nedochází k zásadním změnám z hlediska vlivů prostředí v dotčených místnostech ).

Rozsah projektových prací

Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání stavby. Řešený objekt bude nadále administrativním pracovištěm, avšak dochází ke změnám využití jednotlivých místností. Z údržbářské dílny v 1.PP bude vytvořena kancelář s trvalým pracovištěm pro 3 osoby a z místnosti v 1.NP bude z vyklenuté chodby – haly vytvořena kancelář s trvalým pracovištěm pro 3 osoby a jednací místnost. Pro tyto účely bude provedena změna elektrických rozvodů. Rozsah je dán umístěním stávajících podružných rozváděčů a umístěním jednotlivých pracovních stolů. Změna bude spočívat v umístění nových svítidel nad pracovní stoly. Pro napojení pracovních stanic PC budou instalovány nové zásuvkové vývody. Dle požadavku zástupce investora.

Základní technické údaje :

Napěťová soustava - 3NPE, AC, 50Hz 400/230V/TN-C-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Soustava NN - AC

Ochrana před úrazem el.proudem

Základní ochrana :  - základní izolací živých částí

Přepážky nebo kryty

Ochrana při poruše: - ochranné uzemnění

-automatické odpojení od zdroje

Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování

-  proudové chrániče  30mA

Ochrana proti zkratu:                   pojistkami

Zkratový proud Ike 	:	           menší jak 10 kA.

Ochrana proti přetížení:		 jističe v rozvaděčích

Výkonová bilance.

úpravou elektrorozvodů nedojde k navýšení  příkonu elektrické energie.

Stanovení vnějších vlivů dle  ČSN 332000-5-51 ed.3  Zůstává bez změny stejně jako způsob užívání místností.

Osvětlení .

Hladina osvětlení je stavena dle ČSN na 500 lx.

Svítidla budou se zdroji LED a budou zavěšena na ocelových lankách spuštěných od stropu. Výška umístění 2500 mm.

Zásuvkové rozvody

V nových kancelářích budou instalovány zásuvky pro potřeby napojení PC a jiného kancelářského vybavení. U každého pracovního místa budou dvě dvojzásuvky s pootočenou dutinkou. Veškeré přívody budou pod omítkou.

Vmístnosti v 1.PP, která původně sloužila jako dílna údržby budou demontovány třífázové zásuvky 40016A přívody v rozváděči odpojeny.

Bezpečnost práce.

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, nařízení a platných norem. Před započetím prací musí být pracovníci náležitě poučeni a vybaveni patřičnými pracovními pomůckami a ochrannými pracovními prostředky.

V průběhu montáže je nutno dodržovat veškeré zásady bezpečnosti práce, hlavně při práci ve výškách. Drážky ve zdivu budou prováděny frézováním s odsáváním prachu.

Montáž bude ukončena závěrečnou revizí a vypracováním revizní zprávy.