na akci „Stavební úpravy budovy rektorátu, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62“

Profese elektro zajistí silové přívody včetně provedení výchozí revize v tomto rozsahu:

|  | Zařízení | Umístění | Kabel | Jištění | PPO | Ukončení | Výkon | Uzemnění | Zálohování | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Datový rozvaděč RD03 | m.č. 006 | xxxx-J 3x2,5 | Jistič 1/16/C | Ano | Zásuvka 230V | cca 500W | CYA 16 zž | --- | Zásuvky instalovat do prostoru datového rozvaděče, samostatně jištěný okruh |
| E.2 | Datový rozvaděč RD04 | m.č. 112 | xxxx-J 3x2,5 | Jistič 1/16/C | Ano | Zásuvka 230V | cca 500W | CYA 6 zž | --- | Zásuvky instalovat do prostoru datového rozvaděče, samostatně jištěný okruh |

# Obecný popis:

Jištění a dimenzování přívodů elektrické energie pro zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-52 v aktuálním platném znění.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude dle ČSN 33 2000-4-41 v aktuálním platném znění provedena odpojením od zdroje.s

Před uvedením zařízení do provozu zajistí profese elektro výchozí revizi požadovaných silových přívodů. Revize bude provedena dle platných norem a předpisů. O provedení výchozí revize bude vypracována zpráva.

# Obecné požadavky na provedení zásuvkových okruhů pro datové rozvody

Vedle každé datové zásuvky musí být instalována minimálně jedna zásuvka 230V pokud investor nepožaduje jinak. Výjimku tvoří datové přípoje určené pro technologie napájené po ethernetu (PoE) jako jsou - kamery, access pointy, IP dveřní telefony, řídící jednotky přístupového systému.