Obsah technické zprávy

A	Všeobecné údaje	3

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	3

B	Popis technického řešení	4

B.1 Strukturovaná kabeláž UTP C6	4

B.1.1	Požadavky na záruky a prokazování způsobilosti k instalaci kabelážního systému	4

B.1.2	Požadavky na jednotlivé prvky systému	4

B.1.3	Popis řešení	6

B.1.4	Měření metalické kabeláže	7

B.2 Aktivní prvky sítě, záložní zdroje UPS	7

B.3 Společná ustanovení	10

B.3.1	Vnitřní kabelové trasy	10

B.3.2	Požadavky na ostatní profese	10

B.3.3	Vnější vlivy	10

B.3.4	Vlivy zařízení	11

B.3.5	Vliv na životní prostředí	11

B.3.6	Uvedení do provozu	11

C	Závěr	11

# Všeobecné údaje

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby: 		Stavební úpravy rektorátu UHK

Místo stavby: 		Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III

Předmět dokumentace:

D.1.4.SLP - SLABOPROUD

### Údaje o stavebníkovi

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové III

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Martin Smolák

TEL:	   +420 495 405 911

EMAIL:	   projekce@agcom.cz

Hlavní projektant:	Jiří Macháček

ČKAIT 0602066

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

## Seznam vstupních podkladů

- výkresová dokumentace

- jednání se zástupcem investora

- doporučující normy ČSN viz příloha této technické zprávy

# Popis technického řešení

## Strukturovaná kabeláž UTP C6

### Požadavky na záruky a prokazování způsobilosti k instalaci kabelážního systému

V rámci celé instalace rozvodů metalické horizontální kabeláže je striktně požadována dodávka všech metalických kabelážních komponent datových přenosových linek pouze od jednoho výrobce a to tak aby:

- Byla dodržena vzájemná interoperabilita použitých komponent.

- Byly dodrženy požadované technické požadavky na kabelážní systém jednotně a v celém rozsahu instalace.

- Bylo možné na celý výše uvedený systém poskytnout pouze jedinou a komplexní záruku výrobce přes všechny části metalického systému a v rozsahu a plnění uvedeném v této kapitole.

Požadavky na záruku výrobce:

- Je požadována záruka výrobce kabelážního systému v rozsahu systémové záruky, tedy mimo záruky na každý individuální komponent bude poskytnuta i záruka na fungování celého systému v rozsahu a přenosových parametrech daných přenosovými standardy definovanými dále v tomto dokumentu.

- Záruka výrobce bude zahrnovat plnění i pro případy, kdy za ztrátou deklarovaných garantovaných parametrů kabeláže jsou vady instalace provedené instalačním partnerem výrobce před vlastní certifikací kabeláže. Tato garance je podmíněna realizací instalace výrobcem certifikovaným instalačním partnerem, který musí svou způsobilost k poskytnutí této záruky prokázat platným certifikátem výrobce a osvědčením o jeho platnosti ze strany zástupce výrobce ne starším 6ti měsíců.

- Požadovaná délka trvání systémové záruky výrobce na strukturovanou kabeláž je minimálně 25 let.

- Poskytovatelem záruky musí být skutečný výrobce kabelážního systému, tedy ten, kdo prokazatelně vlastní výrobní kapacity pro výrobu systémů, na něž je záruka poskytnuta.

### Požadavky na jednotlivé prvky systému

Dle požadavku investora byl navržen systém strukturované kabeláže U/UTP kategorie 6.

#### Datové zásuvky

Datové zásuvky musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo EN50173. Přenosové parametry dle výše uvedených norem musí být ověřeny nezávislou testovací autoritou (např. ETL SEMKO, 3P, Delta), a výsledky ověřovacího nezávislého testu podloženy certifikátem k příslušnému typu konektoru nebo zásuvky. Certifikát bude součástí předávací dokumentace.

Datová zásuvka musí splňovat požadavky na stabilní a dlouhodobě odolné ukončení jednotlivých žil UTP kabelů (AWG 22-24) v zářezových plynotěsných kontaktech a to pomocí IDC (insulation displacement connector) s nulovou radiální výtlačnou sílou působící na zaříznutý vodič UTP kabelu, při zachování kontaktní síly min 100g. Každý IDC musí být barevně kódován dle sekvence 568 B nebo 568 A. Zářezový IDC konektor musí být vybaven krytkou zářezových kontaktů, která chrání zářezové kontakty proti prachu a vytržení zařezaných vodičů. IDC zářezový kontakt musí zajistit výše uvedené přenosové a technické parametry i při opakovaném zakončení v rozsahu min. 20 reterminací. IDC konektor dovoluje terminaci vodičů buď jednotlivě každý vodič nebo všech osm vodičů najednou a to v obou případech k tomu určeným zakončovacím nástrojem.

Propojovací konektor RJ45 musí zajistit kvalitní, stabilní a jednoznačné propojení datové zásuvky a propojovacího kabelu. Tedy konektory RJ45 musí garantovat minimální počet cyklů přepojení v rozsahu min. 750 přepojení při zachování všech svých technických a přenosových parametrů. Konstrukce konektoru musí zajistit kontaktní přítlačnou sílu pinů min. 100g, při Au pokovení min. 1,25 μm, a odolnost propojení s propojovacím kabelem s pevností v tahu > 6,5 kg. Datové zásuvky musí splňovat požadavky na kvalitní prachotěsnou ochranu jednotlivých RJ45 zdířek a to tak, že každá zdířka zásuvky bude vybavena prachotěsnou záclonkou, která se zasouvá společně s konektorem do těla zdířky. Současně je každý konektor RJ45 vybaven mechanizmem, který zabraňuje neúplnému zasunutí konektoru do zdířky datové zásuvky. Každý port konektoru RJ45 umožňuje individuální barevnou identifikaci portu vyměnitelnou ikonou opatřenou piktogramem nezávisle na popisovém značení portů datové zásuvky.

Datové zásuvky musí splňovat následující konstrukční požadavky: Robustní plastová konstrukce, úhlové vyvedení konektorů minimalizující namáhání zásuvky a těla konektoru. Konstrukce datové zásuvky musí umožnit použití terminace osmi vodičů najednou. Dále musí být datová zásuvka vybavena vyměnitelnými identifikačními popisovými štítky pro všechny porty. Datová zásuvka musí vyhovět požadavkům RoHS.

#### Propojovací kabely UTP C6

Datové propojovací UTP kabely musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo EN50173. Přenosové parametry dle výše uvedených norem musí být ověřeny nezávislou testovací autoritou (např. ETL SEMKO, 3P, Delta), a výsledky ověřovacího nezávislého testu podloženy certifikátem k příslušnému typu konektoru nebo zásuvky. Certifikát bude součástí předávací dokumentace.

Požaduje se profil nestíněného párového 100Ω kabelu U/UTP (unshieldied twisted pair), kde kabelová jádra (žíly) jsou vyrobena v konstrukci lanka se jmenovitým průměrem AWG 24. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s maximálním vnějším průměrem kabelu do 5,6 mm. Provozní teplota UTP kabelu požadována od -20 do +60°C.

Propojovací konektor RJ45 musí zajistit kvalitní, stabilní a jednoznačné propojení s porty datových zásuvek a propojovacích panelů. Tedy konektory RJ45 musí garantovat minimální počet cyklů přepojení v rozsahu min. 750 přepojení při zachování všech svých technických a přenosových parametrů. Kontakty konektoru musí zajistit spolehlivé, stálé vodivé spojení s kontakty zdířky konektoru, Au pokovení kontaktů konektoru min. 50μm.

Současně je každý konektor RJ45 vybaven ochranou aretace konektoru, který zabraňuje nechtěnému rozpojení konektorového spojení. Konektor je dále vybaven kompaktní litou kabelovou botkou minimalizující namáhání kabelu a těla konektoru propojovacího kabelu, v provedení kabelové botky v čelním rozměru nepřesahujícím profil konektoru RJ45, tak aby bylo možné použití propojovacího kabelu pro přepojování i ve vysoko hustotních aplikacích. Propojovací kabely jsou nabízeny v barevné škále dle požadavků na barevnou identifikaci horizontálního rozvodu a to ve škále min.: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, černá, oranžová.

#### Kabel UTP C6

Datové UTP kabely musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo EN50173. Přenosové parametry dle výše uvedených norem musí být ověřeny nezávislou testovací autoritou (např. ETL SEMKO, 3P, Delta), a výsledky ověřovacího nezávislého testu podloženy certifikátem k příslušnému typu konektoru nebo zásuvky. Certifikát bude součástí předávací dokumentace.

Požaduje se profil nestíněného párového 100Ω kabelu U/UTP (unshieldied twisted pair) s výstavbou kabelové duše 4x2 kroucené balancované páry dle ČSN EN 50 173.  Kabel musí obsahovat centrální plastový separátor (separační kříž) pro eliminaci přeslechů. Přenosovým prvkem jsou kroucené páry, které jsou koncentricky stočeny do kabelové duše. Páry tvoří 2 sdružené žíly. Kabelová jádra (žíly) musí být vyrobena z žíhané tažené mědi s hladkým povrchem. Musí být homogenní a musí mít kruhový průřez. Plný holý Cu vodič se požaduje se jmenovitým průměrem AWG 23. Tloušťka vodiče páru včetně izolace musí být min. 1 mm. Materiál izolace jádra vodiče je Polyolefin. Jednotlivé páry jsou barevně značeny v souladu s ČSN EN 50174-1, kde životnost tohoto značení je vyžadována v délce min. 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s minimální tloušťkou stěny 0,42mm. Celkový vnější průměr kabelu nesmí přesáhnout 6,7mm. Provozní teplota UTP kabelu požadována od -20 do +60°C. Kabel musí splňovat mechanické požadavky na snadnou a bezproblémovou instalaci: Dostatečně poddajná konstrukce pláště kabelu ke snadnému pokládání kabelu a snadnému odizolování kabelu. Požaduje se kabel s nekovovým natrhávacím lankem. Kabel musí splňovat minimálně požadavky IEC 60332-1 pro volně vedené kabely.

#### Multipárová terminace

Horizontální rozvod je v části zásuvek a propojovacích panelů požadován tak, aby umožňoval zakončování vodičů v IDC zářezových kontaktech s využitím inovativních nástrojů pro zakončení všech žil UTP kabelu najednou ve formě, roztečích a rozpletení udávaných parametry a dispozicemi zakončovacího nástroje (kleští) výrobce kabelážního systému s cílem zajištění přesnosti a opakovatelnosti kvality každého individuálního zakončení s minimalizací vlivu lidského faktoru na kvalitu realizace terminace.

### Popis řešení

#### Výchozí stav

V budově rektorátu Univerzity Hradec Králové je instalována strukturovaná kabeláž Molex Premise Networks U/UTP kategorie C6 se systémovou 25letou zárukou.

#### Datový rozvaděč RD03

Do m.č. 006 (Sklad úklidových prostředků) je navržen nový datový rozvaděč RD03 v provedení:

19" jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, odnímatelné boční kryty, celoskleněné dveře, IP30, výška 9U/500mm, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 30 kg.

V prostoru tohoto rozvaděče budou na propojovacích panelech C6 zakončeny všechny navržené datové přípoje od komunikačních zásuvek. Do rozvaděče bude rovněž instalován navržený aktivní prvek sítě a záložní zdroj UPS. Přesný popis provedení datového rozvaděče viz Grafické provedení datového rozvaděče RD03, které je přílohou této technické zprávy.

Datový rozvaděč RD03 bude propojený s datovým rozvaděčem RD01 stávajícím metalickým propojem.

#### Datový rozvaděč RD04

Do m.č. 112 (Sklad odpadků) je navržen nový datový rozvaděč RD04 v provedení:

19" jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, odnímatelné boční kryty, celoskleněné dveře, IP30, výška 9U/500, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 30 kg.

V prostoru tohoto rozvaděče budou na propojovacích panelech C6 zakončeny všechny datové přípoje od komunikačních zásuvek. Do rozvaděče bude rovněž instalován navržený aktivní prvek sítě a záložní zdroj UPS. Přesný popis provedení datového rozvaděče viz Grafické provedení datového rozvaděče RD04, které je přílohou této technické zprávy.

Datový rozvaděč RD04 bude propojený s datovým rozvaděčem RD01 stávajícím metalickým propojem, který bude v místnosti m.č. 113a napojený v rámci konsolidačního bodu.

#### Počet datových přípojů

Datový rozvaděč RD03

Celkem je navrženo 24 přípojů UTP C6 č. 0301-0324.

Datový rozvaděč RD04

Celkem je navrženo 17 přípojů UTP C6 č. 0401-0417.

#### Datové zásuvky

Ve výkresové části dokumentace jsou graficky označeny místnosti s uvedením počtu přípojů strukturované kabeláže. Ve všech místnostech jsou přístrojové zásuvky v nestíněném provedení a jejich umístění a počet odpovídá požadavku investora. Výška instalace datových zásuvek bude 30cm nad podlahou. Pro access point bude instalována datová zásuvka ve výšce 2,5m nad podlahou. Do jednotlivých místností bude instalován jednotný design zásuvek s profesí elektro! Před zahájením instalace bude provedena koordinace rozmístění jednotlivých přípojů s aktuálním projektem interiéru a případné nesrovnalosti budou řešeny s uživatelem případně architektem akce.

Přesný popis zakončení datových přípojů pro jednotlivé technologie viz výkresová část projektové dokumentace.

### Měření metalické kabeláže

Instalovaný metalický kabelážní systém bude po dokončení instalace proměřen testerem. Bude proměřeno každé vedení samostatně, oboustranně (metoda aktivního injektoru), měřeny budou parametry, stanovené normou ČSN EN 50173 a doporučením EIA/TIA 568. Měřící protokoly jednotlivých datových přípojů budou součástí předávací dokumentace stavby.

## Aktivní prvky sítě, záložní zdroje UPS

V rámci této investiční akce bude do prostoru nového datové rozvaděče RD03 instalován:

- 1x přepínač sítě LAN, 24 portů, s podporou PoE

- 1x UPS 230V/750VA

V rámci této investiční akce bude do prostoru nového datové rozvaděče RD04 instalován:

- 1x přepínač sítě LAN, 24 portů, s podporou PoE

- 1x UPS 230V/750VA

Před zahájením stavebních prací bude z haly m.č. 113 demontován access point, který bude po dokončení stavebních prací znovu instalován – datový přípoj 0401.

Součástí montáže bude základní konfigurace dodaných prvků a konfigurace dvou portů stávajícího přepínače v rozvaděči RD01, který se nachází v místnosti serverovny – m.č. 223.

Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka, pokud o to Zadavatel požádá.

Součástí dodávky bude provedení montáže nově dodaných přepínačů včetně základní konfigurace, zapojení do stávající infrastruktury, včetně zapojení všech stávajících datových zásuvek v rozvaděčích a předání seznamu, ze kterého bude jasné zapojení konkrétní zásuvky do konkrétního portu daného prvku.

Mandatorní požadavky pro přístupové přepínače

| Přístupový přepínač |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota |  | Parametry nabízené zboží |  |
| Výrobce zařízení |  | Uvedení výrobce |  |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  | Uvedení produktového čísla |  |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  | Uvedení požadovaného odkazu |  |  |
|  |  |  |  | Splňuje požadovaný parametr ANO/NE |
| Typ přepínače |  | L2 přepínač |  |  |
| Uplink porty |  | 4x SFP |  |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX |  | 24 |  |  |
| Console port RJ-45 |  | 1 |  |  |
| USBmini-B |  | 1 |  |  |
| USB-A port for storage and Bluetooth console |  | 1 |  |  |
| PoE (IEEE 802.3af) |  | ANO |  |  |
| PoE+ (IEE 802.3at) |  | ANO |  |  |
| Dostupný výkon pro PoE napájení |  | 195W |  |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače |  | ANO |  |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému |  | 56 Gbit/s |  |  |
| Minimální paketový výkon přepínače |  | 40 mil. paketů/s |  |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj |  | NE |  |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován |  | NE |  |  |
| Bez ventilátorů, tzv. fanless |  | ANO |  |  |
| Velikost MAC address tabulky |  | 16000 |  |  |
| Min. počet IPv4 routes |  | 540 |  |  |
| Min. počet IPv6 routes |  | 400 |  |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACEs |  | 600 |  |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) |  | ANO |  |  |
| IEEE 802.1Q |  | ANO |  |  |
| Minimální počet aktivních VLAN |  | 250 |  |  |
| IEEE 802.1x |  | ANO |  |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) |  | ANO |  |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) |  | ANO |  |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  | ANO |  |  |
| RADIUS CoA |  | ANO |  |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN |  | ANO |  |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol |  | ANO |  |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 10240 bytes) |  | ANO |  |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) |  | ANO |  |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware |  | ANO |  |  |
| IP Multicast |  | ANO |  |  |
| IGMP snooping |  | ANO |  |  |
| MLD snooping |  | ANO |  |  |
| Minimální počet HW QoS front |  | 8 |  |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  | ANO |  |  |
| QoS marking - DSCP, CoS |  | ANO |  |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) |  | ANO |  |  |
| QoS Policing |  | ANO |  |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy |  | ANO |  |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  | ANO |  |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  | ANO |  |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  | ANO |  |  |
| SSHv2 |  | ANO |  |  |
| CLI rozhraní |  | ANO |  |  |
| SNMPv2/v3 |  | ANO |  |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  | ANO |  |  |
| NTP server |  | ANO |  |  |
| Licence k management software |  | ANO |  |  |

Mandatorní požadavky pro management software

| Požadavky pro management software |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Parametry nabízené zboží |
| Inventarizace HW síťových prvků | ANO |  |
| Inventarizace, nasazení a správa firmware aktivních prvků | ANO |  |
| Analýza vhodnosti firmware aktivních prvků pro nasazení | ANO |  |
| Generování reportů inventory aktivních prvků | ANO |  |
| Konfigurace pomocí šablon pro zefektivnění konfiguračních úloh | ANO |  |
| Inventarizace, verzování, archivace a správa konfigurací LAN/WAN sítě | ANO |  |
| Předpřipravené šablony dle doporučení výrobce - "best practice" | ANO |  |
| Možnost udržovat konfigurace v souladu s firemním standardem, identifikovat neshody | ANO |  |
| Celkové konfigurační šablony sestavovány z dílčích šablon konfigurací jednotlivých funkcí nebo uživatelsky definovaných konfigurací jednotlivých funkcí | ANO |  |
| Podpora pro o automatizovanou konfiguraci nově připojovaných zařízení | ANO |  |
| Zobrazování alarmů a událostí z LAN / WAN sítě | ANO |  |

Požadavky na záložní zdroj UPS

Bateriový záložní zdroj UPS, jmenovité napětí 230V, 50/60Hz, výstupní výkon 500W/750VA, vstupní konektor IEC-320 C14, typ křivky sinusoida, kapacita baterie 146VAh, Rozhraní SmartSlot, USB, rozměry (šxvxh) : 138x161x369 mm, tepelné ztráty on-line  90BTU/hod.

## Společná ustanovení

### Vnitřní kabelové trasy

Trasy slaboproudých rozvodů byly navrženy v chráničkách pod omítkou. Předmětem dodávky profese slaboproud je i stavební začištění stěn pro dokončení prací. Stavba zajistí vymalování místností po dokončení prací - není předmětem rozpočtu slaboproudu.

### Požadavky na ostatní profese

#### Požadavky na profesi elektro

Přesný popis požadavků na profesi elektro viz Příloha 1 technické zprávy.

#### Požadavky na ostatní profese stavby

Přesný popis požadavků na ostatní profese viz Příloha 2 technické zprávy.

### Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokumentace profese elektro. Tomuto protokolu odpovídá i výběr jednotlivých prvků (odpovídající krytí).

### Vlivy zařízení

Zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení, a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení je odolné proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF rušení.

### Vliv na životní prostředí

Všechna zařízení, navržená pro instalaci, splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

### Uvedení do provozu

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření předepsané normami nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo písemné podobě.

# Závěr

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů dodatek k projektové dokumentaci.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci.