D.1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY, BUDOVA B, PARC. Č. 425, parc. č. 1588

OBSAH:

1.	ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ	3

2.	DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ	4

3.	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	5

4.	KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECH. VLASTNOSTI STAVBY	6

4.1	SO 01 - OBJEKT BUDOVY „B“ UHK	6

4.1.1	Bourací práce	7

4.1.2	VÝKOPY	10

4.1.3	Zpětné zásypy	10

4.1.4	ZÁKLADY	10

4.1.5	SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	11

4.1.6	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	11

4.1.7	SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE	13

4.1.8	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	13

4.1.9	Překlady	14

4.1.10	PODLAHY	15

4.1.11	SCHODIŠTĚ	16

4.1.12	ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ	18

4.1.13	ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ	19

4.1.14	VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ	21

4.1.15	VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ	22

4.1.16	STŘECHA A OPLECHOVÁNÍ	23

4.1.17	KROV	24

4.1.18	KOMÍNOVÁ TĚLESA	25

4.1.19	INSTALAČNÍ KANÁL	26

4.1.20	ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY	26

4.1.21	KAMENICKÉ VÝROBKY	27

4.1.22	TRUHLÁŘSKÉ PRVKY	27

4.1.23	INTERIÉR VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ	27

4.1.24	HYDROIZOLACE	28

4.1.25	TEPELNÁ IZOLACE	28

4.1.26	SANACE	28

4.1.27	OBJEKTOVÁ DILATACE	29

4.1.28	OPLOCENÍ	30

4.1.29	TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY	30

4.2	IO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	30

4.3	io 02 PŘELOŽKA nn	30

4.4	IO 03 Přípojka kanalizace	31

4.5	IO 04 Přípojka vodovodu	31

4.6	OBECNÉ ZÁSADY NA OCHRANU CENNÝCH PRVKŮ STAVBY	31

5.	STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE - POPIS ŘEŠENÍ, VÝPIS POUŽITÝCH NOREM	32

6.	PLÁN BOZP	32

7.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	32

8.	AUTORSKÝ DOZOR – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	33

9.	POŽADAVKY NA ČINNOST ZHOTOVITELE, NA OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE	34

10.	POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ	41

11.	POŽADAVKY NA KVALITU	42

12.	STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI.	64

13.	VÝPIS POUŽITÝCH NOREM	65

Pozn.:

Je-li v dokumentaci uveden obchodní název (např. XY) jedná se pouze o příklad doporučeného standardu a projektant připouští možnost změny materiálu nebo výrobku (se souhlasem projektanta a investora), který bude splňovat technické a kvalitativní vlastnosti požadované u uvedeného standardu.

PASPORTIZACE ŘEŠENÉ STAVBY A SOUSEDNÍ STAVBY

Před započetím prací dodavatel provede pasportizaci aktuálního stavu budovy formou podrobné fotodokumentace všech prostor interiéru i exteriéru, hodnotných prvků a výzdoby.

Před započetím prací provede dodavatel pasportizaci sousední stavby na parc.č. st 951. Pasportizace bude provedena např. formou fotodokumentace a zákresů se zaměřením na stávající stav exteriérových partií i interiérových prostor.

# ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o třípodlažní budovu postavenou dle návrhu architekta Jana Hanuše a Václava Bahníka do roku 1899 - 1900 v historizujícím – neorenesančním slohu s neobarokními prvky. Objekt tvoří průčelí řady domů Gočárovy třídy, k řadě domů je připojen svým pravým křídlem. Budova je částečně podsklepena a čtvrté podlaží slouží jako půda. Konstrukce krovu je v průčelí budovy tvořena mansardovou střechou, jejíž štít je oproti bočním křídlům budovy vyšší. Monumentální účinek celkově symetrického půdorysu umocňuje jak konstrukce převýšené střechy, tak hlavní vstup do budovy situovaný v průčelí. Vstupní hala zakončena mansardovou střechou tvoří střed celé kompozice. V hale se nachází hlavní schodiště vedoucí od 1.PP do 3.NP. Na halu navazují z pravé a levé strany dvě protilehlá křídla. Pravé křídlo pokračuje souvislou uliční zástavbou neuzavřeného bloku vícepodlažních budov Gočárovy třídy. Levé křídlo končí volným vstupem do vnitřního dvora fakulty, sousedí s městským parkem Pohádka.

Architektonický vzhled je podmíněn zdobností fasády. Fasáda je zdobena po celé své ploše rizality. Horizontálně je budova členěna řadou podokenních a nadokenních říms. V úrovni druhého podlaží obíhá kordová římsa, poslední podlaží je pak zakončeno mohutnou profilovanou korunní římsou s hladkým vlysem a zubořezem. Kvádrová bosáž na fasádě prvního podlaží přechází ve vyšších patrech v  pásovou rustiku. Historický vzhled budovy dále umocňuje trojúhelníkový stlačený fronton nad okny. Vertikálnímu dělení napomáhají pilastry ve vysokém řádu patrné nejvíce v průčelí hlavního vstupu budovy.

Architektonický výraz dostavby se nesnaží o historizující napodobení stávající budovy.  Důraz je kladen na řemeslný detail, který ve výsledné hmotě hraje hlavní roli. Z tohoto důvodu jsou zvoleny u oken tenké ocelové profily, kamenný parapet a probarvená vápenná omítka ve hmotě. Tyhle tři zásadní požadavky určují výraz budovy, která se dokáže důstojně vyrovnat s historizující stavbou na přelomu 19. – 20. století. Okna respektují modul stávajících okenní otvorů a výškově na ně navazují.  Členění vychází z řemeslných možností dnešní doby a vede k většímu abstrahování zažitého. Tento princip uplatnění kontrastu mezi soudobým a historickým slouží jako východisko k vytvoření celistvosti díla.

Architektonicky se jedná o hranolový štíhlý objekt současného výrazu, který se ale v detailu a proporcích jednotlivých vyjadřovacích prostředků jednoznačně odkazuje k historické části objektu jak je patrné z celé výkresové dokumentace. Nejvyšší hrana dostavby nepřesahuje hřeben původního objektu. Zde je také čitelné citlivé zasazení objemu dostavby do celkové veduty městské části. Barevnost je odvozená od původního objektu, povrchová úprava měknou, vápennou ručně hlazenou omítkou si klade za cíl působit přirozeně a necize v osvětí intaktní historické budovy.

# DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

SO 01 – objekt budovy B UHK, vysoká škola

Účel užívání stavby: vysoká škola (učebny, posluchárny, kanceláře, kabinety)

Obsazenost objektu

Návrhový předpokládaný stav v souběžném maximu obsazenosti 400 studentů a 73 pracovníků.

Maximální kapacita budovy při všech obsazených učebnách a kancelářích je 632 studentů a 195 pracovníků a ostatních.

Přístup do objektu

Hlavní vstup do budovy zůstane nadále z průčelí náměstí Svobody. V hale fakulty při vstupu do budovy bude zřízena recepce. Další stávající vstupy do budovy z vnitřního dvora budou zachovány. Plně se využijí stávající schodiště uvnitř budovy. Schodiště levého křídla bude z požárního hlediska chráněnou únikovou cestou. Aby byly splněny požadavky požární bezpečnosti, je na konci pravého křídla navrženo nové schodiště. To poslouží jako chráněná úniková cesta mezi novou stavbou a stávající budovou, doplnění nového schodiště také zvýší standard užívání budovy s požadavkem na vyšší kapacitu objektu.  Pro obsluhu a bezbariérový přístup nové přístavby je navržen nový výtah s prosklenou fasádou, který svým materiálovým zpracováním záměrně oddělí stávající budovu z konce 19. století od nové stavby. Vestavba nového schodiště nebude žádným způsobem čitelná z exteriéru objektu. Přístup do objektu ze dvora je řešen také stávajícím výtahem, vstupem u knihovny a vstupem u hlavního schodiště. Přístup do dvora je z ulice V Lipkách přes stávající bránu a branku.

Komunikační prostory

Konstrukční hledisko stavby jasně definuje pozici chodeb. Jedná se půdorysně o dvoutrakt. Vnitřní nosná stěna rozděluje budovu na dva provozně odlišné celky. Na straně do dvora je situována dlouhá chodba (obslužný trakt) a směrem do ulice jsou umístěny větší prostory učeben (obsluhovaný trakt).

Návrh se opět vrací k původnímu pojetí velkorysé čisté chodby, která spojuje navzájem protilehlá křídla budovy v jeden provozně čistý celek. Na koncích chodeb jsou nově umístěny jednotlivé katedry fakulty. Toto členění také hierarchicky člení režimy budově od rušného, směrem od centrálního schodiště k nejvíce klidovému (kanceláře kateder) na koncích objektu.

Katedry, učebny

Vnitřní nosná stěna tvořící dvoutrakt jasně vymezuje prostor učeben. Ty jsou situovány směrem do uliční fasády. Tato koncepce je v návrhu zachována. Učebny jsou ve stávajícím stavu a i nově děleny v meziokenních osách, tím je zachováno v maximální možné míře konstrukčně historické hledisko stavby. Dělení a účel jednotlivých učeben vyplývají z požadavků fakulty a samotné danosti budovy. Hlavní sál i děkanát fakulty jsou v rámci své důležitosti umístěny v průčelí s okny orientovanými na náměstí Svobody. Učebny jsou umístěny po stranách obou křídel budovy.

Provozní změny

Změny jsou patrné ve vyčištění chodeb a učeben od zbytečných vnitřních příček, katedry jsou sjednoceny na jedno místo a jejich dispozice je ustálena (popsáno výše).

V 1.PP je nově navrženo občerstvení (kategorizace – jiné zařízení pro stravování), je uvažováno s občerstvením typu studených předpřipravených pokrmů, studených a teplých nápojů. Příprava vlastních pokrmů zde nebude prováděna. Pro skladování chlazených potravin a pokrmů bude sloužit lednice na potraviny. Pro skladování chlazených nápojů bude sloužit lednice na nápoje. 	Suché potraviny bez nároku na chlazení budou umístěny ve skříni na potraviny (spíži) v rámci kuchyňské linky. Nechlazené nápoje budou umístěny ve skříni na nápoje v rámci kuchyňské linky.

Vybavení kuchyňky

- umyvadlo – mytí rukou personálu

- dvojdřez – mytí nádobí a potravin

- lednice na nápoje

- lednice na potraviny

- mikrovlnná trouba

- rychlovarná konvice

- kávovar

- myčka na nádobí

Je navrženo konstrukční řešení rozšíření budovy o dostavbu pravého křídla, která bude sloužit pro účel jednotlivých kateder a velké jednací místnosti v posledním patře. Nová přístavba navazuje kolmo na chodbu pravého křídla a uzavírá vnitřní dvůr fakulty. Podlahy přístavby v nadzemních podlažích navazují na stávající výšky objektu. Pouze 1.PP bude obsluhováno z nově budovaného schodiště. V prostoru krovu je navržena drobná vestavba, v prostoru jedné plné vazby, ta bude obsazovat sociální zázemí pro navrženou jednací místnost přístavby a malou technickou místnost pro slaboproudé rozvody.

Nový návrh se dotýká i venkovních úprav včetně dvoru, který v současné době slouží jako neutěšená odstavná betonová plocha za účelem parkování zaměstnanců fakulty. Plocha dvoru bude členěna pojížděnou plochu (betonová dlažba čtvercová 20 x 20 cm), plochu pochozí (žulové kostky 4/6 cm), zeleň a zakrytí nově budovaných anglických dvorků pororoštem.

Objekt neslouží trvalému bydlení. V objektu nebude umístěna žádná výroba.

# BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vstupy do objektu

Hlavní vstup do budovy zůstane nadále z průčelí náměstí Svobody, tento vstup není bezbariérový. Bude zachováno všech 5 vstupů z bočních křídel budovy, kdy bezbariérový přístup do budovy zajišťují dva výtahy umístěné směrem do dvora. Jeden stávající, druhý je nově navržen v dostavbě. Dále je v pravém křídle navržena bezbariérová plošina, která zajistí přístup mezi knihovnou a novou dostavbou.

Výtah

Nově je v dostavbě navržen bezbariérový výtah. Dveře do výtahu jsou samočinné, vodorovně posuvné, šířky 900 mm. Kabina výtahu má vnitřní půdorysné rozměry 1350 x 1400 mm.

Klec výtahu bude vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou a sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou, umístěným v dosahu ovládacích prvků. Ovládací prvky výtahu jsou umístěny ve výšce od 800 mm do 1200 mm a ve vzdálenosti nejméně 400 mm od čelní nebo zadní stěny klece.

Ovládače pro volbu stanic v kleci a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, obousměrnou komunikaci a případné další ovládače v klecích výtahů mají hmatné značení v souladu s jejich funkcí. Hmatné značení je možné umístit:

- na neaktivních částech ovládacích prvků tak, že vlevo od ovladačů se umístí označení v Braillově slepeckém bodovém písmu a vpravo hmatné symboly,

- na aktivních částech ovládacích prvků s tím, že nejmenší síla potřebná ke stlačení ovládače je 2,5 N a největší 5 N.

Velikost hmatných symbolů je min. 15 mm a max. 40 mm plastického provedení s tloušťkou písma 1 mm + 0,5 mm – 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné označení není ryté.

Akusticky bude ve stanici oznámen příjezd výtahu do stanice a v kleci výtahu bude oznámen příjezd do stanice, v níž výtah zastavil. Nastavení akust. signálů bude v rozmezí 35 až 55 dBA.

Parkování

V prostoru parkoviště ve dvoře je vyhrazeno 1 stání pro osobní automobil pro osoby se změněnou schopností pohybu a orientace.

Hygienická zařízení

Součástí hygienického zázemí školy jsou v 1.PP, 1 – 3.NP navrženy záchodové kabiny splňující požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jejich rozměry v 1.PP jsou 1600 x 1835 mm, v 1.NP  1625 x 2135 mm, ve 2.NP 1640 x 2180 mm a ve 3.NP 2180 x 1725 mm. Vstupy mají min. šířku dveří 900 mm, dveře jsou otvíravé ven z kabiny. Před vstupy do kabin je vždy prostor pro otočení vozíku (průměr 1500 mm). Záchodové kabiny splňují i další požadavky uvedené v bodě 5 přílohy č.3 k vyhlášce.

Podlahy

Jsou navrženy rekonstrukce skladeb podlah. Je předpokládaná výměna nášlapných vrstev v chodbách, kde bude současné linoleum, které překrývá stávající poškozenou dlažbu, nahrazeno krytinou z teracové dlažby, která je navržena tak, aby se výrazem blížila co nejvíce původní historické dlažbě. V učebnách a pracovnách pedagogů je navržena výměna pochozí vrstvy za přírodní linoleum. Součinitel smykového tření min. 0,5.

Přístup do areálu

Navrhovaná stavba je pouze modernizací a rekonstrukcí stávající budovy, která je již dopravně napojena a toto napojení se pro automobilovou ani pěší dopravu nemění. Není proto řešen přístup pro zrakově postiženého z městského chodníku a od zastávek městské hromadné dopravy.

# KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECH. VLASTNOSTI STAVBY

Stavební a inženýrské objekty jsou ve výkresové dokumentaci značeny takto:

- SO 01 – objekt budovy „B“ UHK

- IO 01 – zpevněné plochy a komunikace

- IO 02 – přeložka NN

- IO 03 – přípojka kanalizace – rekonstrukce

- IO 04 – přípojka vodovodu – rekonstrukce

# SO 01 - OBJEKT BUDOVY „B“ UHK

Řešená stavba – budova B Univerzity Hradec Králové je objektem s 1 podzemním, 3 nadzemními podlažími a půdou. Objekt má půdorys přibližně o rozměrech 55 x 55 m.

Kóta nejvyššího bodu objektu – hřeben střechy mansardové střechy v čelním pohledu, z ulice nám. Svobody - se nachází 22,150 m nad stanovenou hranicí ±0,000 umístěnou na podlaze 1. NP – vstup do objektu. Kóta ±0,000 objektu je v nadmořské výšce 232,649 m n.m. v hlavním vstupu do objektu (z náměstí Svobody).

V objektu je hlavní schodiště, dvě postranní schodiště, dvě vyrovnávací schodiště (pouze v rámci 1.NP), jeden výtah stávající a jeden výtah nově navrhovaný. Hlavní schodiště zůstává zachováno v původní podobě (není vyvedeno na půdu), dvě postranní schodiště propojují vertikálně všechna podlaží objektu a slouží jako úniková cesta typu B. Nový výtah je uvažován na přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace (má světlé rozměry kabiny 1400x1350 mm). Výtahová šachta je navržena z ocelových nosných profilů a prosklené fasády. Nová schodiště jsou navržena železobetonová monolitická. Schodišťové stupně budou prefabrikované teracové.

## Bourací práce

Odstrojovací práce a ochrana konstrukcí

Hodnotné prvky určené k opravám, repasím či restaurování v dílně (či na jiném vhodném místě) budou v prvé řadě zdokumentovány na stávajícím místě, označeny, odstrojeny, katalogizovány a zabezpečeny pro transport do dílny.

Jedná se zejména o kovářský prvek ozdobného zábradlí na střeše, větrací mřížky, dveře a zárubně.

Všechny hodnotné prvky ponechané v budově nebo od budovy neoddělitelné budou zabezpečeny a zakryty proti degradaci a mechanickému poškození. Jedná se zejména o štukovou výzdobu, plastiky váz, kamenná schodiště.

Bourací práce

Součástí dodávky bouracích prací je také demontáž, odvoz a likvidace stávajícího nábytkového vybavení (volný i vestavěný, včetně školních tabulí). Rozsah je patrný ze samostatné přílohy „I“, zpracovanou IO UHK, která není součástí této dokumentace.

Stávající povrchové vedení inženýrských sítí, rozvodů, ovládacích a kontrolních prvků, rozvaděčů, všech zařízení, zařizovacích předmětů a koncových prvků (demontáž klimatizačních jednotek a rozvodů provede odborná firma – dodávka VZT) bude odstraněno.

V rámci navrhovaných prací a úprav dispozice jsou v objektu navrženy bourací práce zasahující do  nosných i nenosných konstrukcí.

Bourací práce v ploše dvora budou spočívat v:

- kompletní odstranění zpevněných ploch – betonové plochy, betonové dlaždice, zámková dlažba;

- odstranění ocelové konstrukce stojanu na kola;

- odstranění betonové zídky

- odstranění zděné plotové zídky k sousednímu pozemku parc. Č. 951;

- následný výkop dle výkresu Půdorys výkopů;

- odstranění stávajících revizních šachet (vyjma rš. přípojky teplovodu);

- vybourání niky v oplocení pro nápojný bod suchovodu.

Bourací práce v 1.PP budou spočívat v:

- odstranění všech keramických obkladů a zařizovacích předmětů;

- odstranění nenosných svislých dělících příček ze zdících prvků různých materiálů;

- odstranění a následný výkop podlahových konstrukcí;

- vybourání/vysekání svislých drážek, lokálních nik v cihelném zdivu;

- odstranění/vybourání revizních šachet;

- odstrojení zařízení na výměnu tepla u teplovodné přípojky (následně nově zapojeno);

- ve všech místnostech bude odstraněna omítka až na cihelné zdivo a budou vyškrabány spáry;

- ve všech místnostech budou demontovány a odstrojeny povrchové rozvody plynu, ústředního vytápění (vč. otopných těles), odstranění svítidel, koncových prvků elektřiny, podružné rozvody elektřiny a SLP, zásobníkové a průtokové ohřívače na teplou vodu a stínicí prvky v okenních výplních.

Bourací práce v 1.NP budou spočívat v:

- odstranění stávající podlahy + následný výkop zeminy dle výkresu Půdorys výkopů;

- odstranění stávající podlahy na nosnou vrstvu stropní kce, dle Výpisu skladeb;

- vybourání stávajících stěny/otvorů ve stěnách – zděné konstrukce, konstrukce lehké z dřevěných materiálů

- odstranění všech keramických obkladů a zařizovacích předmětů;

- vybourání/vysekání svislých drážek, lokálních nik v cihelném zdivu;

- odstranění vnitřních parapetů v chodbovém traktu, toaletách (rozsah dle výkresové části);

- odstranění ocelové konstrukce mezipatra, vč. ocel. schodiště s dřev. Stupnicemi;

- demontáž stávajícího stropu – rozsah dle výkresové části;

- vybourání podparapetního zdiva v místě napojení nové přístavby;

- částečné vybourání římsy v místě napojení konstrukcí přístavby (rozsah dle výkresové části dokumentace);

- vybourání dvou okenních otvorů;

- demontáž a likvidace dvou klimatizačních jednotek z prostoru dvora;

- demontáž SDK podhledů, kazetových podhledů;

- vybourání stropní konstrukce pro nově navrhovaný prostor schodiště;

- v prostoru hlavního schodiště dojde odstranění nášlapné vrstvy z ploch podest – teracová dlažba;

- ve všech místnostech budou demontovány a odstrojeny povrchové rozvody plynu, ústředního vytápění (vč. otopných těles), odstranění svítidel, koncových prvků elektřiny, podružné rozvody elektřiny a SLP, zásobníkové a průtokové ohřívače na teplou vodu a stínicí prvky v okenních výplních.

Bourací práce v 2.NP budou spočívat v:

- odstranění stávající podlahy na nosnou vrstvu stropní kce, dle Výpisu skladeb;

- vybourání stávající stěny – zděné konstrukce, konstrukce lehké z dřevěných materiálů;

- odstranění všech keramických obkladů a zařizovacích předmětů;

- vybourání/vysekání svislých drážek, lokálních nik v cihelném zdivu;

- odstranění vnitřních parapetů v chodbovém traktu, toaletách (rozsah dle výkresové části);

- demontáž stávajícího stropu – rozsah dle výkresové části;

- vybourání podparapetního zdiva v místě napojení nové přístavby;

- částečné vybourání římsy v místě napojení konstrukcí přístavby (rozsah dle výkresové části dokumentace);

- demontáž SDK podhledů, kazetových;

- vybourání stávajících stěny/otvorů ve stěnách – zděné konstrukce, konstrukce lehké z dřevěných materiálů;

- vybourání stropní konstrukce pro nově navrhovaný prostor schodiště;

- v prostoru hlavního schodiště dojde odstranění nášlapné vrstvy z ploch podest – teracová dlažba;

- ve všech místnostech budou demontovány a odstrojeny povrchové rozvody plynu, ústředního vytápění (vč. otopných těles), odstranění svítidel, koncových prvků elektřiny, podružné rozvody elektřiny a SLP, zásobníkové a průtokové ohřívače na teplou vodu a stínicí prvky v okenních výplních.

Bourací práce v 3.NP budou spočívat v:

- odstranění stávající podlahy na nosnou vrstvu stropní kce, dle Výpisu skladeb

- vybourání stávající stěny – zděné konstrukce, konstrukce lehké z dřevěných materiálů

- odstranění všech keramických obkladů a zařizovacích předmětů;

- vybourání/vysekání svislých drážek, lokálních nik v cihelném zdivu;

- odstranění vnitřních parapetů v chodbovém traktu, toaletách (rozsah dle výkresové části);

- demontáž stávajícího stropu – rozsah dle výkresové části;

- vybourání podparapetního zdiva v místě napojení nové přístavby;

- částečné vybourání římsy v místě napojení konstrukcí přístavby (rozsah dle výkresové části dokumentace);

- demontáž SDK podhledů, kazetových podhledů;

vybourání stávajících stěny/otvorů ve stěnách – zděné konstrukce, konstrukce lehké z dřevěných materiálů

- vybourání stropní konstrukce pro nově navrhovaný prostor schodiště;

- v prostoru hlavního schodiště dojde odstranění nášlapné vrstvy z ploch podest – teracová dlažba.;

- ve všech místnostech budou demontovány a odstrojeny povrchové rozvody plynu, ústředního vytápění (vč. otopných těles), odstranění svítidel, koncových prvků elektřiny, podružné rozvody elektřiny a SLP, zásobníkové a průtokové ohřívače na teplou vodu a stínicí prvky v okenních výplních.

Bourací práce v 4.NP budou spočívat v:

- vybourání stropní konstrukce pro nově navrhovaný prostor schodiště;

- vybourání podparapetního zdiva v místě napojení nové přístavby;

- částečné vybourání římsy v místě napojení konstrukcí přístavby (rozsah dle výkresové části dokumentace);

- bourání stávajícící římsy - římsa bude ubourána o cca 390 mm - vyložení římsy bude nově profilováno;

- odstranění vytipovaných prvků krovu – viz výkresová část dokumentace;

- demontáž a likvidace dešťových žlabů vedených v podkrovním prostoru;

- vybourání otvoru do stropní konstrukce pro vedení VZT;

- celá plocha půdy bude očištěna od nepoužívaných elektro rozvodů, ZTI instalací. Dále bude vyčištěna zametením a vysátím, vč. všech dřevěných prvků;

- ve všech místnostech budou demontovány a odstrojeny povrchové rozvody plynu, ústředního vytápění (vč. otopných těles), odstranění svítidel, koncových prvků elektřiny, podružné rozvody elektřiny a SLP, zásobníkové a průtokové ohřívače na teplou vodu a stínicí prvky v okenních výplních.

Bourací práce v na střešní konstrukci budou spočívat v:

- kompletní demontáž a následná likvidace střešního pláště (měděná šablonová krytina na dřevěném bednění);

- demontáž a likvidace klempířských prvků, vč. ústí dešťových svodů do podkrovního prostoru;

- demontáž střešních výlezů;

- demontáž stávající hromosvodné soustavy.

V místech bouraných otvorů budou ukládány nové překlady, převážně ocelové I profily, které budou ukládány do vybouraných kapes ve zdivu na podbetonování tl. Min. 80 mm (možno použít betonovou cihlu P20 tl. Min. 65 mm). Tyto překlady pak budou dále omítány MVC v tl. min. 35 mm (v 1.PP) nebo min. 20 mm (1.-4.NP) s vloženým pletivem. Pletivo může být použito pouze kovové, např. rabicovo. Viz požadavky PBŘ. Vybourání otvorů je možné až po osazení nových překladů!

Součástí bouracích prací bude odstrojení dveřních výplní a obložkových zárubní. Dveře budou označeny a dále se s nimi bude zacházet dle Výpisu repasovaných dveří budou zpětně použity.

V prostoru hlavního schodiště dojde odstranění nášlapné vrstvy z ploch podest – teracová dlažba.

V případě bourání stávajících stropních konstrukcí bude vždy rozebráno jedno pole stropní konstrukce na každou stranu od nově ukládaných profilů. Stávající I profily budou ponechávány nebo demontovány. Rozsah je patrný z výkresové části dokumentace.

V návaznosti na sanační práce a dodatečnou svislou hydroizolaci objektu bude v části půdorysu soklu otlučena soklová část omítky. Rozsah prací vyznačen ve výkresové části dokumentace

## VÝKOPY

Pro ověření základových poměrů stávajícího objektu byla provedena kopaná sonda, v místě návrhu napojení nového křídla. Sondou byla zjištěna minimální hloubka založení, tvar základové konstrukce a její materiálová skladba. Základy jsou provedeny z cihelných základových pasů, které se oproti zdivu rozšiřují zcela minimálně či vůbec. Podrobně viz Stavebně technický průzkum (Průzkumy staveb s.r.o., Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu Univerzity Hradec Králové, budova B, srpen 2018). Z výše uvedeného průzkumu výkop a následné založení neovlivní stávající základové poměry.

Výkop bude probíhat jak v exteriéru tak i v interiéru stávajícího objektu. V exteriéru na dvorní ploše dojde k výkopu v závislosti k navrženým anglickým dvorkům a nově navrženého křídla objektu. Dále provedení sanačních opatření. V závislosti navržených sanačních opatření dojde k výkopu i při uliční fasádě, ul. V Lipkách.

Dle inženýrskogeologického průzkumu (Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu, Univerzita Hradec Králové – budova B, provedl – firma Global – Geo, s.r.o., listopad 2018) byly kategorizovány základové poměry jako složité.

Výkopová jáma pro realizaci přístavby bude z části svahovaný v poměru 1:1 a z části použito záporové pažení. Záporové pažení bude z ocelových profilů HEB 120 s dřevěnou výdřevou tl. 100 mm. V každém druhém poli bude pažení opatřeno injektovaným táhlem, výdřeva bude doplněna o převázku z ocelového profilu U180. Kotvení záporového pažení bude vždy každé druhé pole, v případě, že dojde ke kolizi s jinou konstrukcí, nesmí výška volného prostoru být vyšší něž 1,8-2,0 m.

Dno výkopové jámy bude náležitě spádováno směrem od objektu v min. spádu 2% do dvou/tří vytipovaných míst, kde bude, v případě potřeby, dešťová nebo jiná voda čerpána.

Výkop stavební jámy bude probíhat strojně s ručním dokopáním a čištěním základové spáry. V případě výkopů v křížení s inženýrskými sítěmi, budou výkopy probíhat vždy ručně.

Výkopové práce, které budou probíhat uvnitř stávajícího objektu, budou realizovány ručně.

Výkopové práce budou probíhat nad ustálenou hladinou spodní vody, výkop bude svahován poměru 1:0,75 – sypaniny se sníženou konzistencí či 1:1 – nesoudržné písky.

Díky složitosti zemního podloží je nutno zvýšit pevnost zemní pláně i zeminy při základové spáře. Tyto úpravy budou spočívat - v případě přístavby, anglických dvorků – zvýšení (resp. Snížení) hloubky výkopu o cca 300 mm a zeminu nahradit štěrkopískem frakce 0/32.

Výkopy pro inženýrské sítě budou paženy příložným pažením (boxy).

## Zpětné zásypy

Pro inženýrské sítě nebudou prováděny vykopanou zeminou, ale budou nahrazeny po vrstvách hutněným štěrkopískem fr. 0/32.

Zpětné zásypy po provedení základových konstrukcí a kcí nové přístavby budou ze zemin vykopaných zcela nepoužitelné. Zásyp bude z materiálů betonového recyklátu, drobné štěrkodrtě nebo štěrkopískem fr. 0/32. Ten bude po vrstvách hutněn.

## ZÁKLADY

Stávající objekt je dle výkresů z archivu stavebního úřadu  založen na základových stěnách do předpokládané hloubky cca 5,150 m  pod terénem.

Základy pod dozdívané svislé konstrukce v suterénu budou z betonu vyztuženého a budou spřaženy se stávající konstrukcí. Výška základového pasu bude do hloubky min. 800 mm (dle části D.1.2), šířka bude korespondovat s šířkou stávajícího základu objektu.

Nový základ pod svislou nosnou stěnou, která probíhá přes celou výšku objektu, bude z betonu vyztuženého, šířky 800 mm a výšky 600 mm s doplněním o mikropiloty. Základové patky pod svislé nosné ocelové konstrukce ve studovně budou z betonu vyztuženého, patky budou 700x700 mm, výšky 700 mm.

Základy pod novou přístavbou a výtahovou šachtu budou provedeny v kombinaci základových železobetonových pasů a mikropilot.

Anglické dvorky budou založeny na desce z betonu železového tl. 250 mm.

Více viz. Část D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení.

## SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Stávající svislé nosné konstrukce jsou z cihel plných pálených na zdící maltu vápennou.

Nové svislé nosné konstrukce v místě stávajícího objektu jsou navrženy z keramických tvarovek tl 300 mm, P10, na maltu MVC P5.

Svislé konstrukce nové přístavby jsou navrženy z keramických tvarovek tl. 440 mm. Přičemž 1.PP bude vyzděno z keramických tvarovek s pevností P15, 1.NP – 4.NP z keramických tvarovek P8/P10 s výplní z minerální izolace.

Zdivo nad ŽB věncem nad 4.NP bude z keramických tvarovek P8 s minerální izolací.

Příčné ztužení nové přístavby bude řešeno pomocí dvou železobetonových stěn, které prochází přes výšku celého objektu přístavby. ŽB stěna bude tloušťky 220 mm, vyztužení dle D.1.2.a. Ve 4.NP budou vytvořeny pilířky z monolitického ŽB.

Svislé stěny anglických dvorků u stávajícího objektu jsou vyzděny z betonových prolévaných tvarovek šířky 300 mm. Stěny anglických dvorků u nové přístavby jsou z monolitického železobetonu tl. 300 mm.

Drobné dozdívky v rámci stávajícího objektu budou prováděny z cihel plných pálených CPP P10 na maltu zdící MV M5. Propojení starého a nového zdivo je řešeno pomocí lepených kotevních hřebíků z betonářské výztuže ø8 vkládaných do ložných spar nového zdiva (předpoklad 20ks/m² styčné spáry, délka hřebíku 0,5m, spotřeba trnů 4,0kg/m² styčné spáry). Je zakázáno propojovat staré a nové zdivo šmorcováním (převazbou). Nové dozdívky nutno důkladně při zdění doklínovat v hlavě ke stávající nosné konstrukci až po dosažení 90% předepsané pevnosti zdící malty provést doinjektování spáry mezi dozdívkou a stávajícím nadpražím.

V učebnách obecně jsou dozdívané zapuštěné parapetní okenní niky do líce zdiva z důvodu instalace otopných těles delších než je šířka niky.

Specifikace materiálu betonu a výztuže viz část D.1.2.a

Výtahová šachta viz samostatný odstavec.

## VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Založení výtahové šachty bude na základových pasech, doplněných o mikropiloty.

Svislá nosná konstrukce výtahové šachty je navržena z kombinace svislé ŽB kce a ocelové rámové konstrukce. Svislé konstrukce jsou z betonových prolévaných tvarovek š. 200 mm, oddilatovány od ostatních konstrukcí přístavby, vytvořena mezera tl. 60 mm, která bude vyplněna minerální vatou. Ocelová konstrukce je z uzavřených čtvercových profilů 100 x 100 mm, po výšce rozděleny vodorovnými příčlemi z téhož profilu. Ocelová konstrukce bude přikotvena do svislých nosných ŽB stěn. Zastropení výtahové šachty bude tvořeno nosnou konstrukcí z ocel. profilů, dále navazující střešní plášť celé přístavby.

Výtahová šachta bude opláštěna prosklenou členitou fasádou s rámem z ocelových uzavřených profilů s přerušených tepelným mostem a krycí hliníkovou lištou. (Možnost použití nasazené konstrukce). Při spodním lící fasády budou osazeny větrací (přisávací) žaluzie. Fasáda bude členěna na tři svislé části a deset vodorovných částí. Členění dle Výpisu ocelových oken.

Výtah bude obsluhovat podlaží 1.PP – 4.NP, dále bude mít jednu výstupní/nástupní stanici na úrovni upraveného terénu dvora.

Výtahová šachta bude doplněna samočinné odvětrání s elektronickou brzdou. Odvětrání bude vyústěno na svislé části šachty směrem ke stávající budově, kde bude zcela zastíněna stávající konstrukcí střechy a proto nebude narušovat vizuální vjem konstrukce. Tato stěna, která je nad rovinou stáv. Střešní kce, bude z rámové ocelové konstrukce s opláštěním z dřevoštěpkových desek. Z vnitřní strany bude konstrukce opláštěna z heraklitových desek a omítnuta. Vnější povrchová úprava bude z měděné krytiny s dvojitou stojatou drážkou, totožné jako na střešní plášť. Bude navazovat na úžlabí, které bude klempířsky oplechováno. Spoje těchto dvou konstrukcí budou dilatačně klempířsky opracovány.

Výtahová šachta bude vystrojena osobním výtahem s průchozí kabinou s nosností 800 kg, vnitřních rozměrech kabiny 1 300 x 1 450 mm, výška kabiny 2 200 mm. Dveře navrženy jako dvoupanelové  stranou posuvné, světlá šířka dveřního otvoru 900 mm, výška 2 100 mm, dveře do výtahu budou vykazovat požární odolnost min. EW 15 DP1.

Vstup do výtahu ze dvora – dveřní otvor (nadpraží a ostění)bude opatřen krycím panelem z ocel. Plechu, s povrchovou úpravou totožnou jako fasádní zasklení. Práh bude řešen z kamenné desky osazené do matového lože.

Interiér kabiny a povrchová úprava:

-	osvětlení stropní LED

-	okopová lišta

-	zrcadlo

-	ovládání a signalizační prvky v kabině – tlačítka hranatá, podsvětlení bílou barvou, zelené tlačítko hlavní stanice, ochranný kroužek alarmu, tlačítko pro zavření dveří, tlačítko pro otevření dveří, tlačítko pro prodloužení času otevření dveří, ovládání osvětlení v kabině automatické

Doplňky systému řízení výtahu:

-	 hlásič pater

-	1x axiální ventilátor, směr proudění vzduchu - dovnitř, 120 m3/h°

-	zvonek alarmu na střeše kabiny

-	 automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici

-	hlásič pater. Hlasový modul umístěn v ovládacím panelu kabiny

-	nouzové osvětlení kabiny, separátní osvětlení

-	Ukazatel polohy v kabině s grafickým displejem

-	 Prodloužená vzdálenost mezi fiktivními stanicemi

-	 nouzový STOP v šachtě se dvěmi bezpečnostními spínači

-	 příprava na signál o požárním poplachu, dveře otevřené

-	 indukční smyčka, anténa předinstalována

-	nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu

-	intenzivní ranní dopravní špička

-	 obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu

-	obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu připravené na GSM síť

-	 zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření

-	 krátká mezipatrová vzdálenost

-	 osvětlení šachty výtahu, vypínač a jištění v rozváděči, vypínač v prohlubni

-	plastová korýtka

-	průchozí kabina, šachetní dveře na různých úrovních, 1 set tlačítek v kabině, sdružené ovládání dveří

-	filtr elektromagnetického odrušení podle ČSN EN12015

## SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE

Dozdívky stávajících zděných kcí. budou prováděny z cihel plných pálených CPP P10 na maltu zdící vápennou M5.

Nenosné dělící příčky jsou navrženy z keramických tvarovek tl. 115 mm a  tl. 140, zděny na maltu s tenkou spárou. Dále z akustických keramických tvarovek tl. 175 a tl. 200 mm, lepeno na PU zdící lepidlo.

Instalační předstěny na WC budou částečně vyzdívány z pórobetonových tvarovek tl. 120-150 mm na maltu zdící vápennou s tenkou spárou. Částečně budou instalační předstěny řešeny z SDK předsazené předstěny - na ocelovém systémovém roštu 2xCW50 á 625 mm, SDK desky impregnované proti vlhkosti tl. 2x12,5 mm.

Sanitární příčky na WC jsou navrženy z vysokotlakého laminátu HPL v bílé barvě.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stávající vodorovné konstrukce v 1.PP jsou provedeny z cihlových kleneb.

V nadzemních podlažích, v místech s větším rozponem, jsou stropní konstrukce v kombinaci z ocelových nosníků a dřevěných trámů se záklopem, na které jsou dále kladeny skladby podlah. V místech menších rozpon, chodbový trakt 1.NP – 3.NP, se nachází cihlové ploché klenby a trámové dřevěných stropů.

Lokálně je užit ŽB trámový strop, v místech sociálního zázemí objektu ve dvorním traktu.

Stávající nášlapné vrstvy podlah jsou velmi různorodé po celém objektu – dřevěné vlysy, linoleum, parkety, prkenné podlahy, podlahy z OSB desek, keramická dlažba, koberce. Na půdě je betonová mazanina. Více viz odstavec 4.1.7 – Podlahy.

Stávající stropní konstrukce z ŽB

Budou odstraněny vrstvy podlahové konstrukce na nosnou část, která bude zkontrolována a případně vhodným způsobem opravena a zasanována. Podlahová skladba je navržena jako nová plovoucí, viz skladby podlah.

Stávající stropní konstrukce z cihelných kleneb

Budou odstraněny vrstvy podlahové konstrukce na nosnou část – cihlová klenba, která bude zkontrolována a případně vhodným způsobem opravena a zasanována. Podlahová skladba je navržena jako nová plovoucí, viz skladby podlah.

Stávající stropní konstrukce z ocel. nosníků a dřev. trámů

Budou odstraněny vrstvy podlahové konstrukce na dřevěný záklop, který bude zkontrolován a případně vhodným způsobem opraven/vyměněn (nahrazen dřev. prkny tl. 24 mm). Podlahová skladba je navržena jako nová plovoucí, viz skladby podlah.

Z důvodu úpravy dispozice jsou navrženy nové dělící příčky (tl. 175 a 200 mm), pod tyto příčky budou osazeny na nové ocelové nosníky z důvodů dalšího nepřitěžování stávajících stropních konstrukcí. Ocelové nosníky jsou navrženy jako 2xIPE a budou uloženy do kapes v obvodových a vnitřních nosných zdí. Nutnost ztužení - stávajícími trám. kleště zakomponovat na nově navržené IPE profily. Ukládání ocel. nosníků bude na podbetonování výšky min. 80 mm s přesahem 50 mm, dle části D.1.2. V těchto místech bude stropní konstrukce rozebrána vždy jedno pole (nebo dle potřeby) na každou stranu ocel. nosníků. Stávající dřevěné trámy budou nahrazeny novými, záklop i podbití z dřevěných prken tl. 24 mm.

Bude proveden dodatečný stavebně-technický průzkum, který bude zaměřen na dřevěné části stropů v rizikových místech, kde do konstrukce mohla zatéci či zkondenzovat voda.

Žádné stropní konstrukce nebudou při realizaci bodově přitěžovány ani krátkodobě. Na stropní konstrukce nebudou lokálně skladovány stavební materiály.

Užitné zatížení stropních konstrukcí se stáv. ocel. nosníky se bude řídit „Schématem s maximálním možným zatížením od skříní podél příčných stěn“ – Schéma uvedeno ve výkresové části dokumentace.

Nové stropní konstrukce

Nové stropní konstrukce v místě nově navrhovaného schodiště a napojení na novou přístavbu. Tyto konstrukce budou provedeny jako ŽB monolitické.

Nová stropní konstrukce, která bude tvořit nosný rošt pro konstrukci vestavby v půdním prostoru 4.NP, je navržena z ocelových válcovaných nosníků různých profilů (více viz stavebně-technická část D.1.2). Ty budou uloženy na obvodových a vnitřní středové nosné zdi (zde bude vyzděna podezdívka z CPP P10 na MVC P5 do výšky horní pásnice IPE profilů. Tímto řešením nebude narušena plná krovová vazba v místě vestavby.

Nová stropní konstrukce bude provedena ve stávající budově nad místnostmi 113 – 116 a nad 211 – 214, z důvodu zdění nových příček. Stávající strop bude rozebrán vč. ocelových profilů, nutnost ztužení - stávajícími trám. kleště zakomponovat na nově navržené IPE profily. Stropní konstrukce jsou navrženy ve stejném provedení jako stávající stropní kce. Tedy ocelové nosné profily IPE a dřevěné trámy. Nosná konstrukce bude zaklopena dřevěným záklopem prkny tl. 24 mm, totéž bude tvořit i podbití stropních konstrukcí. Dále bude navazovat skladba plovoucí podlahy, viz skladby podlah.

Nové stropní konstrukce nad m. č. 1S25-1S28, 1S24, 1S41, 346 budou provedeny z monolitického železobetonu.

Stropní konstrukce v nové přístavbě budou provedeny jako ŽB monolitické tl. 280 mm. Výška čisté podlahy bude navazovat na stávající stav v 1.NP – 4.NP. Věnec na obvodové stěně bude ukončen heraklitovou deskou s integrovaným EPS tl. 50 mm, celková tloušťka 85 mm.

Specifikace materiálu betonu, výztuže a ocelových a dřevěných prvků viz část D.1.2.

## Překlady

Na nově vytvářené otvory v nosných stěnách jsou primárně určeny překlady z válcovaných I profilů, které budou ukládány do vybouraných kapes zdivu na podbetonování tl. Min. 80 mm (možno použít betonovou cihlu P20 tl. Min. 65 mm. Tyto překlady pak budou dále omítány MVC v tl. Min. 35 mm (v 1.PP) nebo min. 20 mm (1.-4.NP) s vloženým pletivem. Pletivo musí být použito pouze kovové, např. rabicovo. Bourání nových otvorů je možné až po osazení nových překladů!

Překlady do bouraných nik jsou řešeny betonovými prefa překlady či vloženými ocel. L úhelníky.

Překlady v nově vyzdívaných stěnách a příčkách:

- systémové keramobetonové překlady s vloženou výztuží – stěny z keramických tvárnic a bloků

- prefabrikované pórobetonové překlady s vloženou výztuží z bílého pórobetonu – v příčkách z pórobetonových tvarovek

Ukládání překladů se bude řídit technologickým postupem daného výrobce.

Více viz Výpis překladů.

## PODLAHY

Stávající podlahové konstrukce

Stávající podlahové krytiny jsou z různorodých materiálů v celém objektu - dřevěné vlysy, linoleum, parkety, prkenné podlahy, podlahy z OSB desek, keramická dlažba, koberce. Ty jsou uloženy do násypu ze stavební suti.

Podlahové skladby budou kompletně odstraněny a nahrazeny skladbou novou. Odstranění bude až na dřevěný záklop, případně na ŽB konstrukci nebo cihelnou klenbu.

V případě zjištění poškození dřev. záklopu budou prkna vyměněna v nutném rozsahu.

Podlahové konstrukce na zemině (1.NP, 1.PP) budou kompletně odstraněny, bude proveden výkop do hloubky nutné pro vytvoření nového podlahového souvrství, viz výkres výkopů.

Nové podlahové konstrukce

Nové skladby podlah budou respektovat stávající výšku nášlapných vrstev – výška čisté podlahy zůstane stávající.

Podlahy na terénu (1.PP, 1.NP) budou řešeny kompletně nově – tvořeny z podkladního betonu, hydroizolace z asf. pásů, tepelné izolace EPS 150 S a roznášecí vrstvy z litého cementového potěru/cementové zavlhlé směsi tř. CT-C20-F4 a nášlapných vrstev.

Vyrovnávací vrstva:

Skladby na cihlových klenbách jsou vyrovnávány vrstvou z polystyrenbetonu.

Skladby, které budou řešeny na stropech z ocel. nosníků budou prováděny na stávající dřevěný záklop. Ten bude dle potřeby vyměněn a nahrazen novými dřev. prkny tl. 24 mm. Povrch bude srovnán do roviny pomocí vyrovnávacího podlahového podsypu z minerálního porobetonového granulátu. Následné dorovnání výšky bude řešeno vrstvou z podlahového polystyrenu.

Roznášecí vrstva:

V učebnách, kancelářích, posluchárnách (obecně uliční fasáda + přístavba) je navržena roznášecí vrstva z litého cementového potěru tř. CT-C20-F4.

Roznášecí vrstva pro nášlapnou vrstvu z teracové dlažby je navržen cementový potěr ze zavlhlé směsi tř. CT-C20-F4 s vloženou kari sítí 150x150x6 s min. tl. 60 mm. V důsledku dlouhodobého a různorodého sedání stávajícího objektu není plocha chodeb vodorovná - rovina chodby se svažuje, což bude dodrženo i po rekonstrukci (nutná vazba na stávající dveřní otvory!). Dilatační spáry nutné dodržovat dle požadavků výrobce. Roznášecí vrstvy jsou oddilatované od stěn pomocí dilatačních pásků.

V 4.NP, kde je navržena vestavba sociálního zázemí, je navržená lehká plovoucí podlaha na nosných ocel. nosnících. Záklop bude tvořen dřevěnou překližkou kvalita min. F25/10, tl. 27 mm, kročejovou izolací z čedičové minerální vaty tl. 30 mm, konstrukční OSB deskou tl. 22 mm, systémem MDF desek a nášlapnou vrstvou podlahy.

Nášlapné vrstvy:

Nášlapné vrstvy na chodbě budou z teracové dlažby vel. osově 200x200 mm (spára 2 mm), která bude kladena do vzoru dle PDI Interiéru. Dilatační spáry dlažby budou respektovat požadavek výrobce a  budou navrhovány mezi bordury jednotlivých obrazů a budou vyplněny trvale pružným spárovacím tmelem k tomu určeným.

V učebnách, kancelářích a posluchárnách budou nášlapné vrstvy podlah z přírodního linolea. V sociálních zázemích je navržena keramická dlažba vel. 100x100 mm. Pod nášlapnou vrstvu linolea bude realizována samonivelační stěrka. V m.č. 134 a 222 budou nášlapné vrstvy z dřevěných masivních dubových vlysů, vzor kladení „stromeček“. M. č. 134 na galerii bude užito dřevěných masivních prken, š. 160 mm.

Na podestách stávajícího hlavního schodiště bude nahrazena stávající teracová dlažba (nepůvodní) za novou teracovou  dlažbu shodného formátu jako na chodbách, vzor kladení bude ve stejném duchu jako na chodbách (dle PDI).

Ve vyrovnávacích vrstvách jsou uvažovány možnosti vedení vnitřních rozvodů ZTI, EL, slaboproudu. V místech, kde bude páteřní trasa odbočovat bude v podlaze instalována revizní krabice s víkem, která bude umožňovat úpravu totožnou s podlahovou krytinou.

Podlahová konstrukce v lodžii bude též řešena teracovou dlažbou kladené do malty. Skladba podlahové konstrukce bude rozdělena v ploše separační a drenážní vrstvou, ta bude dále zalita cementovým potěrem, který bude min. 8 mm nad nopy strukturované fóliové desky. Skladba bude řešena jako ucelený systém určený pro tento typ provozu. Více viz Skladby konstrukcí.

V neadaptované části krovu bude podlaha zateplena – položením dvou vrstev tepelné izolace z minerální vlny tl. 160 + 100 mm. V prostoru půdy bude vytvořena pochozí lávka pro revizi vyústění dešťových svodů do půdního prostoru a pro možnost vystoupení na střešní rovinu u střešních výlezů. (Více viz odstavec Krov).

## SCHODIŠTĚ

Stávající schodiště

Hlavní schodiště je umístěné v čele hlavního vstupu do objektu. Jedná se o tříramenné schodnicové schodiště s kamennými stupni, s balustrádovým zábradlím doplněné dřevěný madlem. Toto schodiště spojuje 1.PP – 3.NP. Ramena z 1.PP do 1.NP jsou ukončena nášlapnou vrstvou z linolea. Na podestách je provedena teracová dlažba – nepůvodní, různých formátů. Kamenné stupně budou ošetřeny viz postup níže.

Nepůvodní dlažba bude odstraněna a nahrazena teracovou dlažbou, totožnou s dlažbou použitou na chodbách. Stávající linoleum bude odstraněno (pouze jedno rameno). Kamenné stupně budou ošetřeny dle postupu viz níže.

Stávající povrchová úprava balustrádového zábradlí na hlavním schodišti je provedena ze světlého emailového nátěru. Tento email je použit i na ostatních částech schodiště – stěny, do výšky cca 1,4 m.

Zábradlí je z románského cementu, složeno z patek, kuželek a madel. Nátěr ze zábradlí bude šetrně mechanicky odstraněn a citlivě dočištěn povrch zábradlí, vč. madel. Vyspravení poškození míst bude provedeno tmelem na bázi hydraulického pojiva – románského cementu. Povrch balustrádového zábradlí bude opatřen tenkovrstvým nátěrem. Nově bude obnoveno balustrádové zábradlí v m.č. 126 vs. 101, které je v současném stavu zazděno. Povrchová úprava bude obnovena.

Vyrovnávací schodiště ve vstupní hale m. č. 100 je kamenné na dvou schodnicích. Kamenné stupně budou ošetřeny viz postup níže. Vyrovnávací schodiště v pravém křídle u WC ženy je stávající kamenné. Kamenné stupně budou ošetřeny viz postup níže.

Druhé stávající vedlejší schodiště v levém křídle propojuje 1.PP – 4.NP. Jedná se o dvouramenné schodiště s kamennými stupni, které jsou uloženy do obvodových schodišťových zdech a vřetenové zdi. Povrchová úprava kamenných stupňů bude obnovena, dle stupně degradace a poškození bude opravena. Kamenné stupně budou ošetřeny viz postup níže.

Schodiště, které je umístěno v exteriéru (ve dvoře), bude zachováno, očištěno a nebude měněno.

Nové schodiště

V místnosti č. 104 bude vybudováno nové vyrovnávací schodiště. Konstrukce schodiště je monolitická železobetonová deska tl. 120 mm, na kterou budou lepeny teraco prefabrikované stupně.

V pravém křídle je navrženo nové dvouramenné schodiště, spojující všechna podlaží. Toto schodiště je navrženo jako monolitické ŽB s podestovým průvlakem. Podesty a mezipodesty budou uloženy do kapes obvodových nosných zdí přes pružné bloky, např. tronsole, které budou zamezovat přenosu zvuku a vibrací do okolních konstrukcí. Na šikmou ŽB desku budou lepeny teraco prefabrikované stupně. Schodiště bude doplněno kovovým zábradlím s dřevěným madlem, do výšky min. 900 mm, na druhé straně dřevěným madlem kotveným do obvodové stěny schodiště. Vzor a barevnost stupňů bude totožná jako světlejší barva navržené teracové dlažby (nutná koordinace).

Nové vyrovnávací schodiště ve 4.NP, které bude navazovat na vestavbu sociálního zázemí, bude z ocelové nosné konstrukce s monolit. ŽB deskou na trapézovém plechu s prefabrikovanými teraco stupni.

Stávající dvouramenné schodiště v levém křídle a nově navrhované schodiště v pravém křídle budou sloužit jako chráněná úniková cesta typu B.

Nové schodišťové rameno je navrženo také v místnosti č. 134 (Knihovna a studovna). Jedná se o ocelovou konstrukci s masivními dřevěnými stupni a dřevěným obložením. Více viz odstavec „Interiér vybraných místností“.

Oprava a repase kamenného schodiště se stávající povrchovou úpravou z linolea

Jednoramenné schodiště v m.č. 126 a v m.č. 1S07

Sejmutí vrstev linolea ze schodišťových stupňů:

Linoleum bude odstraněno mechanicky, stržením z kamenného povrchu.

Mechanické odstranění lepidel z povrchu schodišťových stupňů:

Chloroprénová lepidla, která se v minulosti používala na lepení PVC jsou nerozpustná.

K jejich odstranění z kamenného povrchu je proto nutné použít mechanické metody.

Hrubé odstranění lepidel pomocí kartáčů, špachtli, dočištění abrazivní metodou – suchým mikrotrýskáním.

Závěrečné dočištění povrchu neutrálním mycím přípravkem na kámen.

Mechanické a chemické sejmutí bílých, žlutých a černých nátěrů z kamenného materiálu

Budou provedeny zkoušky chemického čištění pomocí ředidel, odstraňovačů nátěrů a známých produktů na trhu a na základě těchto zkoušek se stanoví vhodný prostředek pro daný typ nátěru.

Povrch bude dočištěn podle potřeby abrazivní metodou, suchým mikrotrýskáním.

Plošné čištění kamenného

Pro čištění vyvřelých hornin je velmi vhodná abrazivní metoda (mikrotrýskání).

Touto ekologickou metodou lze dosáhnout velmi uspokojivého výsledku při snímání běžných nečistot i zbytků nátěrů, aniž by se do kamenného materiálu zanášely chemické produkty.

Metoda však klade zvýšené nároky na provoz během stavby (vysoká prašnost). Je tedy nutné zařadit mikrotrýskání do plánu hrubých stavebních prací a následně očištěné povrchy chránit před stavebním provozem překrytím geotextilíí či obedněním. Po mikrotýskání je nutné provést očištění povrchů od prachu a omytí povrchu vodou.

Lokální zapravení defektů umělým kamenem

Skryté nedostatky, poškozená, olámaná místa v kameni se projeví po odstranění druhotných vrstev z kamene a po očištění povrchů. Tato místa budou vyspravena tmely na bázi hydraulického pojiva a minerálních písků. Struktura i barevnost těchto doplňků bude odpovídat originální hornině. Na trhu lze objednat tmely připravené podle vzorků horniny.

Povrchová impregnace kamene

Není nutné ani žádoucí provádět v interieru na kamenických výrobcích hydrofobní úpravu povrchu. Pro pravidelnou údržbu je však důležitá správná volba mycích a udržovacích prostředků, dostupných od renomovaných výrobců.

Závěrečné doporučení:

Způsob opravy kamenných prvků musí respektovat původní řemeslné opracování povrchů. Nejsou přípustné zásahy do materiálu typu kamenické broušení, pemrlování ap

Nástupní a výstupní stupeň bude označen na obou krajích žlutými reflexními kruhy.

Oprava a repase kamenného schodiště bez stávající nášlapné vrstvy z linolea

Hlavní tříramenné schodiště z 1PP do 3NP, schodiště v chodbě m. č. 104, vedlejší schodiště v levém křídle z 1PP do 4NP, vstupní schodiště m. č. 100

Mechanické a chemické sejmutí bílých, žlutých a černých nátěrů z kamenného materiálu

Budou provedeny zkoušky chemického čištění pomocí ředidel, odstraňovačů nátěrů a známých produktů na trhu a na základě těchto zkoušek se stanoví vhodný prostředek pro daný typ nátěru.

Povrch bude dočištěn podle potřeby abrazivní metodou, suchým mikrotrýskáním.

Plošné čištění kamenného

Pro čištění vyvřelých hornin je velmi vhodná abrazivní metoda (mikrotrýskání).

Touto ekologickou metodou lze dosáhnout velmi uspokojivého výsledku při snímání běžných nečistot i zbytků nátěrů, aniž by se do kamenného materiálu zanášely chemické produkty.

Metoda však klade zvýšené nároky na provoz během stavby (vysoká prašnost). Je tedy nutné zařadit mikrotrýskání do plánu hrubých stavebních prací a následně očištěné povrchy chránit před stavebním provozem překrytím geotextilíí či obedněním. Po mikrotýskání je nutné provést očištění povrchů od prachu a omytí povrchu vodou.

Lokální zapravení defektů umělým kamenem

Skryté nedostatky, poškozená, olámaná místa v kameni se projeví po odstranění druhotných vrstev z kamene a po očištění povrchů. Tato místa budou vyspravena tmely na bázi hydraulického pojiva a minerálních písků. Struktura i barevnost těchto doplňků bude odpovídat originální hornině. Na trhu lze objednat tmely připravené podle vzorků horniny.

Povrchová impregnace kamene

Není nutné ani žádoucí provádět v interieru na kamenických výrobcích hydrofobní úpravu povrchu. Pro pravidelnou údržbu je však důležitá správná volba mycích a udržovacích prostředků, dostupných od renomovaných výrobců.

Závěrečné doporučení:

Způsob opravy kamenných prvků musí respektovat původní řemeslné opracování povrchů. Nejsou přípustné zásahy do materiálu typu kamenické broušení, pemrlování ap

Nástupní a výstupní stupeň bude označen na obou krajích žlutými reflexními kruhy.

## ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ

Stávající úpravy vnějších povrchů

Vnější povrchy obvodových stěn již prošly rekonstrukcí. Dle projektu Ing. arch. Alexandra Wagnera opravy fasády z 15.11.2012 byly opraveny omítky včetně nátěrů a sokly. Byly ponechány původní štukové omítky s použitím vápenné fasádní barvy v provedení tradiční technikou. Byla provedena sanace do výšky 1,2 m nad kamenným soklem. Nově navržené sanační práce budou zasahovat do kamenného soklu jen v minimální možné míře, viz výkresová dokumentace. Doplnění soklového nátěru se bude skládat z podnátěru (jednosložkový silikátový nátěr s přísadou čistého akrylátu) a dvou vrstev vápennou barvou (hotová modifikovaná vápenná barva).

Nové úpravy vnějších povrchů

V místě napojení přístavby na stávající budovu je navrženo zachování fasádních štukových povrchů stávající budovy. Budou tedy vybourány okenní římsy pouze v místě otvorů, průběžné římsy v místě napojení konstrukcí přístavby. Veškeré štukatérské prvky fasády zůstanou zachovány v interiéru nově vytvořené chodby přístavby. V místě 4.NP, je stávající střešní římsa s velkým vyložením. Té bude zkráceno vyložení o cca 390 mm, bude nově profilována a omítnuta. Povrchová úprava bude totožná jako fasádní omítka stáv. objektu tedy:

- výplňová malta – trasvápenná malta pro výplně dutin zdiva

- jádrová omítka pro omítání ve vnějším prostředí (pojivo s příměsí rýnského trasu)

- štuková omítka – jemná trasvápenná omítka

- podnátěr - jednosložkový silikátový nátěr s přísadou čistého akrylátu

-  dvě vrstvy vápenné barvy -hotová modifikovaná vápenná barva, vč. barevného řešení.

Fasáda přístavby bude upravena jádrovou vrstvou – trasvápennou omítkou tl. 15 mm, zrno 2 mm a probarvenou štukovou vrstvou – jemná vápenná omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna páleného z mušlového vápence (bez jakýchkoliv dalších hydraulických příměsí) v tloušťce 3 mm.

Barevný odstín štukové vrstvy je navržen totožný s odstínem stávající budovy, bude určen vzorkováním a výsledný vzorek odsouhlasen za účasti zástupce orgánu památkové péče a AD.

Ostění okenních otvorů a lodžie (4.NP) je navrženo v bílé barvě – omítka v této barevnosti bude kletována.

## ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

Omítky stěn

Vnitřní povrchy stávající jsou omítány štukovou omítkou na vápenné bázi.

Zvláštní pozornost patří stěnám a stropům v prostorách navazujících na hlavní schodiště (včetně prostoru hlavního schodiště), které jsou opatřeny štukovou výzdobou (štuky, římsy, pilastry). Do této výzdoby jsou minimalizovány stavební zásahy, které budou zapraveny tradiční technikou včetně použití vápenné štukové omítky. Barevnost prodyšného nátěru vychází ze zjištění a doporučení předrestaurátorského průzkumu.

Štukové prvky a omítky stěn:

Na stěnách se dochovaly jádrové vápenné omítky, na které byla nanesena sádrová hlazená omítka. Hladké plochy jsou kombinovány s plastickými sádrovýmí dekory osazenými na stěnu či strop ( lišty, baldachýny, zrcadla), pilastry, sloupy, balustrádovým zábradlím hlavního schodiště a vázami z románského cementu.

Stávající monochromní novodobá výmalba je bílý vápenný nátěr a ochranný olejový nátěr. Při sondách byly nalezeny odstíny béžová, světlý okr, holubí šeď. Barevnou výmalbu štukových prvků v interieru lze považovat za řemeslnou opravu. Bude přistoupeno k sejmutí druhotných olejových nátěrů (linkrusty) a vyspravení odkrytých ploch jemným vápenným štukem.

Povrch stávající výmalby štukových prvků  bude očištěn jemnými štětci od prachu a volných nečistot. Budou odstraněny nesoudržné a sprašující se nátěry, případně nesoudržné části omítek. Poškozená místa budou vyspravena vápennou jádrovou maltou. Pro lokální opravy svrchní štukové vrstvy je vhodné použít jemnou vápenosádrovou maltu s plnivem.

Pro barevnou výmalbu štukových prvků bude použit silikátový systém s vizuálním působením vápenného nátěru. Nátěr bude proveden malířskou štětkou.

Technologie provádění: Zpevňující nátěr silikátového systému neředěný. Technologická pauza min. 1 den. Dvojnásobný nátěr silikátového systému. První nátěr ředit do 20% zpevňujícím nátěrem, technologická pauza min. 12 hodin. Druhý nátěr neředěný.

Před nanášením budou vyneseny barevné vzorky k odsouhlasení.

Stávající povrchová úprava balustrádového zábradlí na hlavním schodišti je provedena ze světlého emailového nátěru. Tento email je použit i na ostatních částech schodiště – stěny, do výšky cca 1,4 m.

Balustrádové zábradlí je vyrobeno z románského cementu, je složeno z patek, kuželek a madel. Poslední povrchová úprava je provedena světlým olejovým nátěrem, který se uplatňuje také na dalších prvcích, včetně stěn budovy. Byla provedena sonda na jedné z kuželek zábradlí s uspokojivým výsledkem, co se týče mechanického odstranění emailové povrchové úpravy. Pod vrstvou emailu je zřetelný vápenný nátěr, na fotografiích je vidět barevnost výdusků jako světle okrová.

Balustrádové zábradlí bude restaurováno odborným způsobem. Technologie oprav bude spočívat v mechanickém odstranění emailu, citlivém dočištění povrchu, vyspravení poškozených míst, tmelem na bázi hydraulického pojiva, - románského cementu. Nátěr způsobuje „zalití“ jemné modelace štukové výzdoby. Povrch balustrádového zábradlí bude po očištění opatřen sjednocujícím tenkovrstvým nátěrem.

Omítky stěn:

Stávající vápenná štuková omítka bude v běžných plochách očištěna od malby, emailového nátěru (chodby a schodiště) a nesoudržného podkladu, omítka (jádro + štuk) bude lokálně vyspravena (30% plochy).

V prostoru hlavního schodiště a ostatních prostorách chodeb se vyskytuje světlý emailový nátěr. Tento nátěr bude mechanicky případně chemicky odstraněn.

Nově navržené konstrukce budou omítány čistě vápennou jádrovou omítkou a následně aplikován vápenný štuk. Finální povrchová barva bude vápenná barva provedená ve dvou vrstvách:

- 1. vrstva – ředidlo pro jednosložkové silikátové barvy

- 2. vrstva – vysoce kvalitní omyvatelná nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva s fotokatalytickým efektem (dvojnásobný nátěr)

Niky pro hydrantový systém budou vyomítány jádrovou omítkou a vyhlazeny dřevěným hladítkem.

Všechny místnosti budou finálně vymalovány interiérovou barvou. Barvy, které budou používány na sanačních souvrstvích (1.PP) budou splňovat ekvivalentní difuzní tloušťku max. SD = 0,1 m. Budou provedeny vzorky navržené barevnosti. Optické vlastnosti (sytost, kryvost) nátěrů musí být s hodná s optickými vlastnostmi čistě vápenných nátěrů. Velikost vzorků bude o min. velikosti 50 cm x 50 cm.

Barevnost chodeb a schodišťového prostoru je navržena následovně - omítky na stěnách budou mezi pilastry a v plochách lomené bílé; balustráda zábradlí, podstavce a vázy v holubičí šedi; pilastry a překlady světle šedé; plochy stropů v lomené bílé.

Omítky stěn a stropů v učebnách, pracovnách, kancelářích, WC, tech. místnostech a zasedacích místnostech  jsou navrženy v barevnosti lomené bílé.

Obklady

Plochy stěn na WC, umývárnách a sprchách budou obloženy keramickým obkladem vel. 100x100 mm, tl. 6 mm.

Obklady v místnostech mimo sociální zázemí budou osazeny, tak aby lícovali s finální vápennou omítkou v místnosti.

Omítky stropů

Omítky na líci stropních kleneb 1.PP budou vyspraveny v celém rozsahu.

Omítky na stropních konstrukcích s ocel. nosníky v uličním traktu (učebny, kanceláře apod.) budou odstraněny vč. rákosového pletiva.

Omítky na stropech v chodbovém traktu budou zapraveny v rozsahu 10%

.

Všechny omítky budou ve stejném materiálovém provedení jako úpravy stěn tedy:

- jádro – čistě vápenná jádrová omítka (obsahuje vápno a pucolánové pojivo)

- vápenný štuk (obsahuje vápno a pucolánové pojivo)

- finální povrchová barva bude vápenná barva provedená ve dvou vrstvách:

- 1. vrstva – ředidlo pro jednosložkové silikátové barvy

- 2. vrstva – vysoce kvalitní omyvatelná nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva s fotokatalytickým efektem (dvojnásobný nátěr)

Podhledy

Nově budou všechny místnosti uličního traktu (stropy s ocelovými nosníky) opatřeny ochranným protipožárním SDK podhledem s minerální vatou (40 kg/m3) s pož. odolností min. dle PBŘ. Podhledy budou omítané jemnou vápennou štukovou omítkou. Štuková omítka plynule navazuje na svislé stěny – vytvořený jemný fabion Ø10 mm.

Schodiště pravého a levého křídla, které tvoří CHÚC, budou zastropeny samonosných SDK protipožárním podhledem s požární odolností REI 30 DP1, také omítáno.

Celý objekt přístavby bude doplněn o SDK podhledy neomítané.

V místech výskytu zvýšené vlhkosti budou podhledy z SDK desek impregnovaných. Obecně podhledy v místnostech WC, umýváren a úklidu nejsou omítány.

Povrchy stěn a stropů budou brát zřetel na provedený sanační průzkum a navržené úpravy. V místě určených budou omítky vyspraveny dle postupu a materiálové charakteristiky určené tímto průzkumem. Více vit odstavec Sanace.

## VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

Okna a dveře ve fasádě stávající budovy nebudou kromě určených případů měněny (byly vyměněny v rámci realizace dle projektu Ing. arch. Alexandra Wagnera opravy fasády z roku 2012).

Tři nová ocelová okna (určeno v PBŘ) v 1.NP v přístavbě bude opatřena samočinnou protipožární žaluzií napojenou na EPS a bez možnosti otevření – profilace okenního křídla i rámu bude totožná, jako u ostatních ocelových oken.

Na konci levého křídla v 1.PP v m.č. 1S21 budou osazeny dvě nová dřevěná výklopná sklepní okna s protipožární odolností uzavíratelná na EPS (repliky stávajících sklepních oken).

Na konci pravého křídla v 1.NP v m.č. 1S23 a 1S24 budou osazeny dvě nová dřevěná výklopná sklepní okna (repliky stávajících sklepních oken).

Na konci levého křídla v 1.NP v m.č. 110 a 113 budou osazeny tři nová dřevěná okna s protipožární odolností bez možnosti otevření – profilace okenního křídla i rámu bude totožná, jako u ostatních dřevěných oken (budou to repliky stávajících oken).

Z důvodu evakuace (požadavek PBŘ) budou vstupní dveře do dvora z hlavní schodišťové haly (m.č. 126) a ze schodiště v levém křídle (m.č. 108) upraveny pro otvírání ven. Dveře z chodby (m.č. 104) jsou špaletové, vnitřní křídla těchto dveří budou odstraněna.

Nově budou obnoveny okenní výplně ve dvou vikýřích v ose průčelí hlavního vstupu, která jsou dnes zabedněna. Jednoduché zasklení bude vsazeno do tenkého ocelového rámu děleného do kříže.

Střešní okna viz odstavec „Střecha, oplechování“.

Okna v  přístavbě jsou navržena z ocelových subtilních profilů s přerušeným tepelným mostem s izolačním dvojsklem. Okna budou doplněna vnějšími skládanými dřevěnými okenicemi.

Okenní rámy přístavby jsou v odstínu bílé barvy, okenice jsou dřevěné skládané v kovovém rámu - vše v bílé barvě.

Prosklená stěna s dveřmi v lodžii přístavby ve 4.NP je z fasádních profilů s přerušeným tepelným mostem s izolačním dvojsklem. Povrchová úprava rámu je nástřik práškovou barvou s metalickým efektem v odstínu antracit.

Výtahová šachta bude opatřena zavěšenou prosklenou fasádou z ocelových profilů.

## VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ

Většina hodnotných vnitřních dveří zůstává zachována v původním umístění. Z důvodu snahy o zachování maximálního množství původních vnitřních dveří se zárubněmi budou některé přesunuty do nových pozic, kde budou použity bez úpravy tvaru.

Některé dveře budou z důvodů Požárně bezpečnostního řešení protipožárně upraveny tak, aby vyhověly požadavkům PBŘ. Při protipožární úpravě dveří bude z chodby ponecháno stávající dveřní křídlo v původní profilaci, úpravy budou provedeny ze strany učebny/ pracovny/ kanceláře. Profilace bude provedena patrně - obdobná stávající, pouze mělčí.

Zárubně, které bez úprav nedosahují požadované požární odolnosti budou demontovány, podloženy deskou z protipožárního materiálu (v tloušťce dle požadavku na protipožární odolnost) a ve stejné pozici vráceny na své původní místo.

Výrobce musí zárubně vyztužit tak, aby přenášely zvýšené zatížení dveřního křídla po protipožární úpravě.

Stávající úprava bílým nátěrem je nepůvodní, zjišťovacím průzkumem byla pod novodobými nátěry zjištěna úprava fládrováním (světle hnědý fládr, imitace dubového dřeva). Projekt s obnovou fládrování nepočítá, je navržena sjednocující barevná úprava v odstínu lomené bílé.

Stávající dveře budou v chodbách stávající budovy pro sjednocení výrazu doplněny novými dveřmi v obdobném tvarovém řešení a povrchové úpravě. Převážně budou použity obložkové zárubně, místy budou použity zárubně dřevěné rámové.

Pro přístavbu a pro vedlejší prostory budou použity dveře hladké s hladkou obložkovou zárubní v odstínu lomené bílé.

Dveře na WC jsou součástí lehkých sanitárních příček z vysokotlakého laminátu HPL – viz Výpis sanitárních příček.

Dveře v příčkách mezipatra knihovny a studovny budou z bezpečnostního skla v bezrámové konstrukci v rámci prosklené příčky a jsou součástí Výpisu prosklených konstrukcí.

Kování ve stávající budově bude použité nové - historizující typu Alt Wien a bude také využit 1 ks původního kování.

V přístavbě bude použito tvarově novodobé kování.

V celém objektu, kde je požadavek PBŘ na panikové kování, bude použito panikové kování případně rozvora, resp. bude užito standardní, ale neuzamykatelné. Podrobně viz výpis dveří.

Protipožární dveře musí mít odolnost min. dle PBŘ. Vlastnosti a odborná montáž budou doloženy doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

## STŘECHA A OPLECHOVÁNÍ

Střechy:

Stávající střechy jsou v celé ploše řešeny v měděném plechu. Stávající krytina i s bedněním z dřevěných prken bude demontována, vč. oplechování a střešního lemování. Zvýšený středový rizalit, směřovaný do náměstí Svobody, je ukončen mansardovou střešní rovinou. Při výměně krytiny bude demontován bleskosvod, který je navržen jako nový.

Na mansardové střeše nad hlavním vstupem se nacházejí dva stávající oplechované vikýře. Z vikýřů se musí demontovat oplechování. Tesařské konstrukce vikýřů, které jsou upevněny na stávajícím dřevěném záklopu, je třeba zaměřit a u každého zvážit jestli je možné ji restaurovat, nebo bude nutné vytvořit její repliku. Je nutné upravit postup prací na demontáži střechy tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí vikýřů.

Na střechách stávající budovy (kromě mansardové střechy nad hlavní budovou) bude proveden nový záklop na krokvích se separační vrstvou z asfaltového pásu a následně bude provedena nová krytina z šedé přírodní břidlice, krytí šestiúhelníkem, pohledová plocha čtverce 180x180 mm viz skladba S3a.

Odvodnění těchto střech je řešeno půlkruhovým měděným nástřešním žlabem se spádem dna 0,5%, tl. 0,6 mm, r.š. 500 - 1000 mm, ø 200 mm, včetně zpevněných žlabových háků z měděné pás. 30/4 mm, včetně žlabových čel a naletovaného odtokového nátrubku ø 150 mm dl.120 mm. Prostupy pro odvodnění budou provedeny v původních pozicích. Blíže viz detail D.1.1.b.502 – Detail nástřešního žlabu. Odvodnění bude pomocí nových trubek vedených v prostoru půdy, kde budou spojeny a svedeny do svislého odpadního potrubí. Blíže viz projekt ZTI.

Na vrchní části mansardové střechy bude proveden nový záklop na krokvích včetně vícevrstvé folie s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod plechovou krytinu. Krytina bude provedena měděná falcová na dvojitou stojatou drážku, tl. plechu 0,6 mm.

Pro provedení přesahu mansardové střechy bude z boku do krokví kotven pomocný profil z OSB desek viz výpis Ostatních výrobků OV/23.

Zvýšený středový rizalit ukončený mansardovou střešní rovinou bude upraven na základě dochovaných dobových fotografií. Pod vrchní střešní rovinou s nízkým sklonem bude obnovena svislá část krovu – bude odstraněno oplechování a obnovena štuková úprava středového pásu. V tomto pásu po obvodě mansardy bude obnovena výzdoba pomocí štukových festonů tvořících girlandy. Barevně bude štuková část sladěna do stávajícího odstínu fasády.

Pod gilandami bude po celém obvodu rizalitu nově provedena římsa s měděným oplechováním.

Na šikmých částech krovu tvořící rizalit bude proveden nový záklop na krokvích včetně separační vrstvy. Tyto části střechy budou pokryty přírodní břidlicí skládaných do vzoru dle dochovaných historických fotografií, krytí šestiúhelníkem, pohledová plocha čtverce 130/130 mm viz skladba S3b. Bude použita kombinace šedé a zelené břidlice. Na bocích je vzor ukončen kosodélníkovými šablonami 240/180 mm. Na horním a spodním okraji navazuje na měděný plech. Součástí této části střechy jsou také dva vikýře které budou nově oplechovány. Bližší specifikace pokládky viz Detail pokládky z přírodní břidlice, výkres č. D.1.1.b.503.

Odvodnění čelní části střechy směrem do náměstí Svobody ohraničené vystupující zídkou nad úroveň střešního pláště bude řešen pomocí zaatikového žlabu, který bude odvodněn dvěma systémovými vpustmi ø 100 mm s integrovanou bitumenovou manžetou. Zaatikový žlab bude tvořen ze souvrství z asfaltových pásů, které budou vytaženy min 80 mm pod krytinu z břidlice a pod oplechování hlavy zídky. Spád budou vytvářet dřevěné klíny á 500 mm umístěné pod OSB/3 která tvoří dno žlabu, spád min 1%. Pro podporu zaatikového žlabu bude v prostoru půdy pod žlabem vytvořena pomocná kce z OSB desek, která bude kotvena z boku do krokví (OV/24). Blíže viz detail D.1.1.b.501 – Detail zaatikového žlabu. Odvodnění bude v prostoru půdy napojeno na nové odpadní potrubí – viz projekt ZTI.

Střechy nad novou přístavbou jsou navrženy jako dvouplášťové s větranou vzduchovou mezerou. Střechy mají nízký sklon (5,4°, 6,1° a 3,5°), proto je ve skladbě navržena HI z mPVC, která bude sloužit jako hlavní vodotěsnící vrstva. Krytina na těchto střechách bude provedena z měděného plechu na dvojitou stojatou drážku, tl. plechu 0,6 mm na celoplošné bednění se separační vrstvou ze strukturované rohože.

Hlavní střecha přístavby bude zateplena nadkrokevní izolací z EPS 150 S, tl. 300 mm. Nosnou konstrukci střechy zde tvoří pohledový trámový dřevěný strop, který vytváří také spád střešní roviny.

Střechy nad výtahem a přilehlou chodbou v přístavbě jsou zatepleny tepelnou izolací EPS 150 S, tvořící spád. Nosnou kci tvoří trámový strop, nebo ocelové profily.

Odvodnění je řešeno mezistřešními žlaby se systémovými střešními vpustmi s integrovanou mPVC manžetou. Hlavní vodotěsnící vrstva z mPVC ve skladbě střechy bude vytažena do mezistřešního žlabu a bude vytažena pod oplechování navazujících  kcí. Mezistřešní žlab je tvořen z OSB desek do vlhka a spád je proveden z TI spádových klínů, spád min 1%.

Střešní výlezy budou vyměněny za nové v historizující podobě s měděným oplechování. Polohy výlezů budou zachovány stávající. V místě schodiště v pravém křídle objektu bude použit historizují střešní výlez (např. Solara Klasik dva), vel. 700 x 700 mm, zasklený izolačním trojsklem.

Nad střešní rovinu nejsou dle požadavku OPP a NPÚ zaústěné žádné prostupy technického zařízení budovy (ZTI, VZT). Všechny požadovaná odvětrání jsou zaústěna do komínových těles.

Oplechování:

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny nově z měděného plechu v různých tloušťkách (nejčastěji 0,6 mm a 0,7 mm, dále dle použití v konstrukci – viz. Výpis klempířských výrobků).

Při provádění plechování (spojování, pájení, apod.) budou dodrženy zásady dle ČSN 73 3610.

Stávající oplechování bude demontováno a bude provedeno nové.

Nově bude provedeno i oplechování dvou vikýřů na čele střechy nad hlavním vstupem. Toto oplechování bude provedeno jako tvarová i rozměrová kopie stávajícího plechování, včetně spojování a kotvení. Na vikýřích bude provedena nová měděná falcová krytina s dvojitou stojatou drážkou.

## KROV

Zastřešení stávajícího objektu je na půdorysu budovy ve tvaru písmene V, střecha je sedlová, s tím, že krov konstrukčně řeší zejména složitější střední část mezi dvěma křídly. Samotná křídla pak představují jen opakující se plné vazby. Krytinou je měděný šablonový plech na bednění.

Krov nad objektem B je vaznicový kleštinový krov s ležatou stolicí, vaznice jsou vyneseny na kleštinách, pozednice pak uloženy na podezdívce a zajištěny kleštinami do ležatých sloupků. Ve střední části krovu nad průčelím objektu je krov s vysokou osově nesouměrnou mansardovou konstrukcí, ve spodní části se stojatou stolicí, v horní části pak pouze s hřebenovou vaznicí podepřenou jednoduchými sloupky s kleštinami. Krov je zcela intaktní, bez historického vývoje nebo rozsáhlých úprav. Z pohledu památkové péče o historické krovy lze tento krov z hlediska konstrukčního řešení považovat za hodnotný.

Krov nad budovou B je poškozen v důsledku zatékání zejména hnilobami v úžlabích. Dalšími místy napadenými hnilobou jsou krokve u lemování komínů a pozednice pod nimi. Rozsah poškození není  velký, jedná se o izolovaná ohniska dřevokazných hub v místech se zvýšenou vlhkostí. Rovněž destrukce prvků není rozsáhlá. Pro většinu poškození lze přiřadit stupeň poškození č.3, krov jako celek je pak poškozen maximálně do stupně č.2. Poškození dřevokazným hmyzem nebylo zjištěno, respektive není přítomné v míře, která by vykazovala jakékoliv poškození prvků konstrukce.

Část problematiky možného rozvoje poškození úzce souvisí s přítomností žlabů po svodech dešťových vod, které procházejí konstrukcí krovu nad úrovní vazných trámů. Platí, že nadstřešní žlaby, které jsou svedeny do prostoru krovu, jsou v některý místech zaneseny holubím trusem a uhynulými kusy, které pak blokují odvod vody. Navíc se na několika místech v zaústění vnitřních žlabů do svislých svodů vyskytují vybrané hromádky naplavenin, volně uložených na podlaze.

V rámci sanačních prací musí být odstraněny prvky prokazatelně napadené hnilobami. Způsob oprav by měl být proveden řemeslně tesařskými postupy. Budou provedeny výměny a protézování vybraných prvků, jejich výpis je součástí výkresové dokumentace. Nově navrhovanou krytinou bude měděný falcovaný plech na nové dřevěné bednění tl. 24 mm s využitím pojistné hydroizolační folie. Klempířské prvky – lemování, žlaby, svody, ozdobné kotlíky, výlezové vikýře a další prvky budou provedeny z měděného plechu bez povrchových úprav patinou. Na střeše budou instalovány certifikované kotevní střešní háky jako prostředky k ochraně osob při práci nad volnou hloubkou. Háky musejí splňovat požadavky normy ČSN EN 517 a být certifikovány podle EN 795 A EN 517. Montovány budou odborně způsobilým dodavatelem.

Na Konstrukci krovu navazuje na čele střechy nad hlavním vstupem, tesařská konstrukce dvou vikýřů, které jsou upevněny na stávajícím záklopu krovu.

Klempířské prvky – lemování, žlaby, úžlabí, výlezové vikýře a další prvky budou provedeny opět z měděného plechu. Stávající svody budou demontovány a nahrazeny. Nebudou používány žádné utěsňovací tmely, pro spojování měděných plechů bude použita klasická technologie pájením olověnou pájkou. Dále musí být dodrženy předepsané dilatační díly v délkách žlabů a v napojení bleskosvodů.

Pro lepší pohyb v prostorách stávající půdy bude vytvořena nová revizní lávka z impregnovaného řeziva. Konstrukce z hranolů 2x80x160 mm kolmo na sebe a nášlapná vrstva bude z OSB desek na P+D. Šířka lávky bude 625 mm. Blíže viz Výpis ostatních výrobků OV/22. V místech vazných trámů a v místech vedení dešťové kanalizace bude lávka přerušena.

Nově budou v prostorách půdy,  v místech na revizní lávce, provedeny pomocné dřevěné schody, které budou přestupovat (překračovat) vedení dešťové kanalizace v prostorách půdy. Schody budou provedeny z impregnovaného řeziva. Jsou navrženy ze schodnic 60x300 mm, nášlapů 300x40x625 mm (3ks pro nástup a 3ks pro výstup), podesty 1000x625x40 mm a zábradlí latě 60/40 mm, které bude jen z jedné strany schodů a bude kotveno z boku do schodnice. Schodnice budou z boku kotveny k revizní lávce. Pro podporu nášlapu budou z vnitřní strany schodnice kotveny podpory pro nášlap 60x60mm. Blíže viz Výpis ostatních výrobků OV/20.

Pro podporu vedení dešťové kanalizace budou vyrobeny dřevěné podpory z impregnovaného řeziva. Konstrukce bude z hranolů 80x80 mm, pro stabilitu budou z každé strany  provedeny podpory z fošen 60x40 mm. Výška podpor bude upravena dle potřebného spádu dešťové kanalizace. Rozmístění podpor á 2000 mm. Blíže viz Výpis ostatních výrobků OV/21.

## KOMÍNOVÁ TĚLESA

Stávající komínové průduchy a větrací průduchy budou v maximální možné míře zachovány. Volné průduchy větrací zůstanou zachovány pro větrání místností. Některé průduch budou využity pro vedení technické infrastruktury. Odvětrání kanalizace a odvětrání WC bude na půdě (v některých případech VZT již v nižších podlažích) zaústěno do volných komínových průduchů. Pod místem zaústění bude proveden revizní otvor osazený revizními dvířkami. Průduch bude pod zaústěním přepažen, aby nedocházelo k případnému otočení tahu komínu.

V případě zásahu nových nosných ocelových konstrukcí do průduchu, budou při přípravě kapsy vloženy do otvoru roznášecí betonové podkladky, tak aby zmenšení průduch v místě kolize s ocelovými profily bylo co nejmenší, kapsy budou následně odborně uzavřeny, průduch zůstane průběžný, jen s omezeným profilem v místě uložení nosné konstrukce.

Z důvodu odvětrání CHUC v levém křídle budovy bylo přistoupeno vyzdění nového komínového tělesa na středové stěně v podkroví. Komínové těleso je ve tvaru a materiálu nerozeznatelné od stávajících komínových těles. Pod střešní rovinou je omítnuto. Do komínového průduchu bude napojeno vzduchotechnické potrubí.

## INSTALAČNÍ KANÁL

V prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží je vytvořen průběžný instalační kanál pro vedení zdravo-technických instalací. Konstrukce kanálu bude řešena z betonových prolévaných tvarovek š. 100 mm (přizdívka) + š. 150 a 200 mm (svislá vnitřní stěna kanálu). Tvarovky budou zality betonem s vkládanou výztuží. Zastropení kanálu bude realizováno z prefabrikovaných betonových panelů výšky 90 mm z horní zálivkou (dle technologického postupu výrobce). Panel bude s pevností min. 5kN/m2 bez uvažování vlivu vlastní tíhy a užitného zatížení, které je uvažováno 1,5 kN/m2. V části kanálu, kde je vytvořen VZT průduch, je zastropení tvořeno trapézovým plechem s monolitickou železobetonovou deskou. Kanál není průlezný, ale je osazen kontrolními poklopy.

Kanál je dělen příčnými betonovými stěnami na jednotlivé požární úseky (je součástí požárního úseku dané části chodby). Prostupy instalací skrz požárně dělící konstrukce jsou řešeny požárními ucpávkami (dodávka konkrétního dodavatele potrubí).

Konstrukce pro uchycení potrubí v kanále je společné pro všechna potrubí a je tvořeno nosníkem vzepřeným mezi stěnami kanálu pomocí nosníkových patek a nosníku. Jednotlivé potrubí je uchyceno pomocí objímkového fixačního čepu, závitové tyče a objímek.

Konstrukce pro pevný bod tvořena dvojicí vzepřeným nosníků pomocí nosníkových patek. Z nosníku jsou připojeny objímky pevného bodu pomocí úhelníků.

Pro kotvení do železobetonu jsou použité mechanické kotvy v závislosti na zatížení. Povrchová úprava - galvanicky pozinkováno

## ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

Nové schodiště bude doplněno zámečnickou konstrukcí zábradlí z plných ocelových profilů spojovaných svařováním a nýtováním. Povrchová úprava nátěrem v tmavě šedé barvě (RAL 7015).

Na schodišťových stěnách „centrálního“ schodiště bude doplněno nové ocelové madlo kruhového průřezu, které  bude ukončeno kulovou hlavou. Povrchová úprava jeden základní nátěr a dva krycí nátěry v tmavě šedé barvě (RAL 7015).

V knihově bude nově umístěno zábradlí z ocelových kruhových profilů.

Na nové přístavbě budou provedeny okenice z ocelových L profilů, které budou vyplněny dřevěnými lamelami. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude prášková vypalovaná barva v barvě lomená bílá (RAL 1013)

Anglické dvorky, které budou sloužit pro umístění VZT jednotek, budou zastropeny pororoštem, v povrchové úpravě žárovým pozinkem a dvakrát nástřik barvou v barevnosti antracit.

Anglické dvorky, které navazují na novou přístavbu, budou otevřené a ukončené ocelovým zábradlím z plných profilů, výška min. 900 mm, v ocelovém zábradlí bude otevíravá část (branka) pro snadný přístup údržby pomocí přenosného žebříku. Povrchová úprava zábradlí bude 1x základní nátěr a 2x nátěr barvou v barvě antracit.

V rámci výměny střešního pláště na stávajícím objektu bude proveden provozní restaurátorský průzkum ozdobného zábradlí, které se nachází na hřebenu mansardové střechy vystupujícího středového rizalitu. To bude případně dle výsledku průzkumu opraveno.

V m. č. 222, 317 jsou vytvořeny zámečnické konstrukce zvýšené katedry/podlahy. Konstrukce je tvořena ocelovým rámem z jeklových profilů. Tato konstrukce bude dále opláštěna dřevoštěpkovými deskami a následnou finální povrchovou úpravou (dřevěné vlysy, přírodní linoleum).

## KAMENICKÉ VÝROBKY

Parapety

Stávající parapety z teracových dlažeb budou vybourány. Parapety budou nahrazeny novými z teracových desek, barevné řešení a textura bude provedena podle stávajícího kamenného schodiště v hlavní schodišťové hale.

Okenní exteriérové parapety nové přístavby budou z přírodního kamene, tl. 60 mm.

Nově je podle dochovaných fotografií navržena obnova šesti ozdobných prvků (čučků) na atice vstupního průčelí. Jedná se o sférové výdusky z umělého pískovce s podstavcem a bronzovou tyčí zdobenou dvojicí malých koulí.

Schodiště

Viz  odstavec „SCHODIŠTĚ“.

## TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

Madla

Stávající madla na hlavním a vedlejším schodišti budou demontovány a nahrazeny novými v novém tvarovém řešení. Nově jsou navržena dřevěná madla na novém schodišti v pravém křídle budovy.

Parapety

Nové vnitřní parapety v nové přístavbě jsou navrženy z masivního smrkového dřeva s povrchovou úpravou silnovrstvou krycí lazurou.

Ve stávající budově jsou parapety obecně zachovávány, v místech, kde je nutné dozdít okenní parapetní niku budou osazeny nové dřevěné parapety z masivního smrkového dřeva s povrchovou úpravou silnovrstvou krycí lazurou.

Nábytkové vybavení

Budova bude vybavena dřevěným čajovými kuchyňkami a skříňovými kuchyňkami.

Knihovna m.č. 134 bude vybavena regály a dřevěnými obklady.

Posluchárna m.č. 222 bude vybavena dřevěnými obklady.

Více viz výpis truhlářských výrobků.

## INTERIÉR VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

a) místnost č. 134 (knihovna a studovna):

Interiér knihovny je navržen ve dvou výškových úrovních, které jsou spojeny jednoramenným ocelovým schodištěm s dřevěnými stupni z dubového masivu.  Konstrukce podlahy galerie bude tvořena betonovou deskou uloženou na trapézovém plechu, který bude podepřen ocelovými nosníky.  Ocelová konstrukce galerie bude vetknuta po obvodu do zdiva, v prostoru knihovny bude podřena ocelovými uzavřenými nosníky.

Konstrukce ocelových nosníků bude opatřena nástřikem požární omítkou pro zajištění požární odolnosti REI 45 DP1. (Jedná se o konstrukci s požární odolností ze spodní strany.

Ochranný nástřik musí být proveden v dostatečné tloušťce dle podkladů výrobce konkrétního systému, a to včetně detailů a napojení na přilehlé konstrukce.) Použitými materiály pro obklad stěn, schodiště a podhled je navržena dubová dýha, pro policové regály je navržena buková dýha.

Stěny knihovny v přízemí i na galerii budou obestavěny policovými regály. Šest regálů bude také umístěno v prostoru pod galeriemi a budou v nich procházet svislé ocelové nosníky opatřené nástřikem z požární omítky.

Do atypických regálů (kolem stěny s okny) budou vloženy odnímatelné lamelové kryty pro radiátory ÚT topení.

Označení stěn, pohledy a podrobný popis je uveden v části D_dokumentace objektů, výkresy číslo D.1.1.b.514 až D.1.1.b.516.

b) místnost č. 222 (posluchárna):

Rekonstrukce interiéru posluchárny se skládá z položení nové podlahy z dřevěných dubových vlysů, z realizace dvou zvýšených pódií, ze zavěšení protipožárního podhledu ze SDK a z obkladu stěn.

Čelní stěna (na výkrese pohled A) bude obložena DTD, které budou odýhovány dubovou dýhou. Součásti obkladu čelní stěny bude rozkládací tabule s psací plochou ze tří keramických tabulí o celkovém rozměru 3000 x 1290 mm. Stěny B a C budou obloženy do výšky 850 mm soklem, který bude zhotoven ze svislých hranolů z masívního dubu, rozměru 40 x 40 mm s distancí hranolů 20 mm. Obklad stěny D bude odsunutý od stěny o 280 mm z důvodu zakrytí radiátorů ÚT. Části obkladu před radiátory budou odnímatelné z důvodu údržby. Pás obložení stěny B bude přerušen vložením věšákové stěny (stejný materiál dtto obklad stěny A a C. Stěna C bude na výšku 2535 mm a na celou šířku obložena DTD - dubová dýha.

Označení stěn, pohledy a podrobný popis je uveden v části D_dokumentace objektů, čísla výkresů D.1.1.b.517 až D.1.1.b.520 a D.1.1.b.524

## HYDROIZOLACE

V celém objektu budou nové řešeny podlahové konstrukce na terénu. Bude tedy nově řešena i hydroizolace proti zemní vlhkosti – asfaltový pás. Pás bude splňovat i požadavky na ochranu proti radonu.

Hydroizolace v rámci nové přístavby bude řešena také z asfaltových pásů – černou vanou. Dle hydrogeologického průzkumu byla stanovena hladina podzemní vody 5,71 m pod 0,000, tedy 3,44 m pod podlahou 1.PP nové přístavby.

Dodatečnou hydroizolaci stávajícího objektu řeší kapitola „Sanace“.

Hydroizolační souvrství střech viz odstavec „Střecha a oplechování“.

## TEPELNÁ IZOLACE

Nové tepelné izolace budou řešeny v podlahových konstrukcích na terénu – EPS 150 S.

Dále bude tepelná izolace řešena ve skladbě střešního pláště na nové přístavbě, kde je navržen systém nadkrokevní izolace z EPS 150 S. Zateplení v místě nového schodiště a půdní vestavby sociálního zázemí bude řešeno z minerální vlny.

Stávající podlaha půdy bude zateplena dvěma vrstvami volně položené tepelné izolace z minerální vlny tl. 160 + 100 mm. K místům vyžadujícím revizi (komíny, střešní výlezy) je navržena pochozí revizní lávka.

## SANACE

Návrh sanace vlhkého zdiva na UHK B byl navržen odbornou firmou na základě místního šetření.

Koncepce řeší návrh odvlhčení prostor 1.PP a části 1.NP, které není podsklepené. Opatření jsou navržena s odolností proti zemní vlhkosti, ne proti tlakové vodě. Není uvažováno se žádným zásahem do soklové časti s pískovcovým obkladem ani do dříve obnovené fasády objektu. Sanačním návrhem je řešeno odstranění příčin vlhkosti se současným odstraněním důsledků vlhkosti. Řešení je plně v souladu s ČSN 73 0610 Sanace vlhkého zdiva a včetně zajištěni dlouhodobé životnosti sanačních opatření.

Koncepce je složena z kombinací několika technologií:

- Provedení dodatečné vertikální izolace po provedení odkopu kolem nepodsklepeného dvorního obvodového zdiva technologií silikátové stěrky a ochranné nopové fólie s ukončovací lištou. Výkop bude v horní úrovni přetažen třívrstvým geotextilním drénem. Hloubka výkopu bude cca 1,0 m.

- Provedení dodatečné vertikální izolace u suterénního zdiva z dvorní strany a podél ulice v Lipkách kombinací nerezových desek osazených a narážených z výkopu v hl. cca 1,2 m od úrovně chodníku a technologií silikátové stěrky s ochrannou fólií s ukončovací lištou ukončenou pod úrovní chodníku resp. pod úrovní pískovcových soklů.

- Při výkopových pracích je nutno dbát na nepoškození soklových pískovcových prvků. Svislá část pískovců pod úrovní chodníků bude od okolního terénu oddělena fólií z materiálu PEHD, aby bylo zamezeno přenosu boční zemní vlhkosti od konstrukčních vrstev chodníku a pojezdových zpevněných ploch.

- V návaznosti na plánovanou dvorní přístavbu bude část obvodové stěny směrem ke Gočárově třídě

řešena rubovou izolací technologií akrylátových gelů, štítová stěna k sousedící nemovitosti bytového

domu (Gočárova třída 1) bude řešena plošnou injektáží.

- Odvlhčení obvodového suterénního zdiva objektu technologií drátové (mírné) elektroosmózy. Technologie elektroosmózy musí splňovat požadavky ČSN P 730610 a ÖNORM B 3355-2. Technologie musí být jednoznačně definována kladnými a zápornými póly se současným napojením na zdroj elektrického proudu. Vyloučeny jsou technologie na principu magnetokinetických a elektrokinetických a technologie pokud nebude zajištěna instalace se zabudováním (+) pólů do zdiva a funkčním uzemněním (–) pólů v navrženém počtu dle výkresové dokumentace. Budou použity materiály s dlouhodobou životností a nízkým provozovaným napětím (do cca 6V).

- Vstupní prostory (vestibul) z nám. Svobody vzhledem k již dříve dokončeným stavebním úpravám, ale i z důvodu obtížného přístupu ke konstrukcím a rozdílným výškovým úrovním bude řešena pro odvlhčení technologií aktivní elektroosmózy s omezeným počtem vodičů.

- Dodatečná izolace zbylé části konstrukcí zdiva objektu technologií tlakových dvouřadých injektáží, vč. odizolování navazujících konstrukcí pro zamezení přenosu vlhkosti. V případě možnosti mohou být u vnitřních stěn řešeny dodatečné izolace mechanickou technologií podřezáním zdiva a vložením fóliové izolace a zaklínováním. Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru.

Doplňující sanační technologie:

- Odstranění degradovaných omítkových systémů s obnovou vnitřních povrchových úprav zdiva sanačními hydrofilními omítkami, u vnějších povrchů sanačními hydrofobními omítkami.

- Odsolení zdiva pomocí obětovaných omítek vč. souvisejících protisolných opatření.

- U technických prostor, které by nebyly dlouhodobě užívány, lze alternativně uvažovat s ponecháním zdiva v režné podobě s aplikací zpevňujících a hydrofobních transparentních nátěrů (bude upřesněno v realizační dokumentaci).

- Vysoušení extrémně zavlhčených částí konstrukcí zdiva (v místech kde docházelo k zatékání od poškozených trubních rozvodů, ale i srážkových vod) mikrovlnou technologií popř. sálavými panely.

## OBJEKTOVÁ DILATACE

Dilatace bude řešena v návaznosti nové přístavby na stávající objekt UHK a i na sousední objekt na parc. č. st. 951. Dilatace bude probíhat po celé výšce objektu, vč. základových konstrukcí.

Základové konstrukce budou oddilatovány po výšce a mezi ně vložen EPS tl. Min. 30 mm, totéž bude řešeno v navazujících svislých konstrukcích.

Dilatace v rámci střešní roviny bude kompenzována kluznými spoji hydroizolačních vrstev.

Napojení povrchových úprav bude řešeno v přechodových lištách, omítkových lištách, v místě sádrokartonových podhledů bude vytvořena záporná nuta nebo usazena dilatační lišta.

## OPLOCENÍ

Stávající oplocení k sousednímu pozemku parc .č. 951, zděná zeď, bude zbourána v celém rozsahu.

Nově je navržena plotová zeď z prolévaných tvarovek š. 200 mm se ztužujícími sloupky š. 400 mm. Bude založena na základovém pasu tvořeným z betonových prolévaných tvarovek š. 400 mm. Třída betonu C20/25 XC2, vyztužení - á ložná spára 2xØ10 mm, svislá výztuž 2xØ10 mm/250 mm	tl. 200 mm. Stěna bude přiléhat k nové přístavbě, kde bude oddilatována po celé výšce, vč. základů, vloženým EPS tl. 20 mm. Ukončení bude z oplechování z Pz polakovaného plechu. Povrchová úprava – vnější jádrovou vápennou omítkou a vápenným štukem s vápenným nátěrem.

## TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

SUCHOVOD

V budově je nově umístěný suchovod, který sestává ze dvou větví k chráněným únikovým cestám typu B - I a II. Nápojné místo suchovodu je umístěno v nově vytvořené nice ve zdi stávajícího sloupku plotu vedle vjezdové brány na dvůr. Nika včetně prostupu pro potrubí je vybourána do plotového sloupku. Nika je uzavíratelná revizními dvířky, ta jsou zapravena do sloupku a jsou označena písmenem „S“, viz detail nápojného místa suchovodu D.1.1.b.523. Suchovod je sveden ve sloupku pod zem, kde dále pokračuje ve dvoře. Obě větve vstupují do budovy v místě prostupů ÚT mezi stávající budovou a  přístavbou. Jedna větev do stávající budovy a druhá do přístavby. Více viz část ZTI.

Více viz samostatné části dokumentace D.1.4 a odstavec „instalační kanál“.

# IO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

V rámci rekonstrukce objektu UHK budovy B budou řešeny i plochy dvora. V současném stavu je plocha dvora částečně vybetonována, část vyskládána z betonové zámkové dlažby a velkoplošné betonové dlažby.

Odvodnění je řešeno do dvou stávajících dvorních vpustí.

Návrhem řešení je kompletní odstranění betonových ploch, vč. dlažeb. Nově budou plochy rozděleny na pochozí chodníky, zeleň a pojízdnou a odstavnou plochu. Lemování je provedeno z žulových obrubníků různých šířek.

Plochy pochozí budou vyskládány z žulových kostek 4/6 propustnou ve sparách, pojízdné plochy budou řešeny z betonové dlažby 200x200x80 mm.

Odvodnění ploch zůstane ve stávajícím provedení, tedy do dvorních vpustí. Ty budou  rekonstruovány. Plochy zeleně oseté travním osivem budou vsakovat.

Díky složitosti zemního podloží je nutno zvýšit pevnost zemní pláně. Tyto úpravy budou spočívat:

- zvětšení (resp. snížení) hloubky výkopu o cca 300 mm a zeminu nahradit netříděným štěrkopískem frakce 0/32.

Ve dvoře je navrženo stání pro kola formou osmi ocelových stojanů jednoduchého pravoúhlého tvaru (dva čtvercové sloupky vetknuté do země spojené čtvercovým příčníkem) v odstínu antracit.

# io 02 PŘELOŽKA nn

Připojení elektro NN do stávajícího objektu z trafostanice (parc. č. 1333), přes parcelu č. 231/5, 1588, na parc. č. st. 425 je přeloženo z důvodu kolize s realizací přístavby. Více viz část dokumentace silnoproud

# IO 03 Přípojka kanalizace

Nově je řešena renovace přípojky kanalizace ve stávající trase. Více viz samostatná část dokumentace IO 03.

# IO 04 Přípojka vodovodu

Nově je řešena renovace a navýšení kapacity přípojky vodovodu ve stávající trase. Více viz samostatná část dokumentace IO 04.

# OBECNÉ ZÁSADY NA OCHRANU CENNÝCH PRVKŮ STAVBY

V zájmu maximální ochrany a zachování hodnot cenných prvků stávajících konstrukcí, výzdoby, umělecko-řemeslných prvků, a dalšího vybavení jsou stanoveny obecné zásady na způsob jejich ochrany a ošetřování v průběhu stavby.

Jedná se zejména o prvky a konstrukce v prostoru hlavního schodiště a chodeb:

- štukové výrobky – vázy, parapety, pilastry, balustrády, římsy a další štukatérské prvky

- truhlářské výrobky – původní vnitřní dveře

- výplně otvorů – zachovávaná okna a dveře (po rekonstrukci)

- zdobné zábradlí na mansardové střeše nad vstupním průčelím

- konstrukce dvou vikýřů v mansardové střeše nad vstupním průčelím

Zhotovitel stavby je povinen zajistit nejen spolehlivou a bezpečnou ochranu všech zachovávaných a hodnotných prvků, ale i reagovat na případné nové skutečnosti zjištěné a zjistitelné v průběhu samotného provádění stavby. Veškeré repase a restaurátorské práce, stejně jako demontážní a bourací práce související nebo přímo navazující na restaurované, repasované nebo jinak hodnotné prvky budou prováděny pouze osobami s příslušnou odbornou kvalifikací a odbornou způsobilostí. Všichni zúčastnění pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni se zásadami ochrany hodnotných a zachovávaných prvků. U prvků určených k restaurování bude v rámci výrobní dokumentace zpracován podrobný restaurátorský záměr, který bude předložen AD, případně příslušným orgánům památkové péče k odsouhlasení.

Při provádění veškerých stavebních prací bude postupováno tak, aby nedošlo k degradaci nebo znehodnocení umělecko-řemeslných prvků a cenných konstrukcí, ale i ostatních konstrukcí, které budou v rámci rekonstrukce objektu zachovány nebo opět použity. Podle možností a potřeb konkrétních konstrukcí a materiálů je uvažováno vybourání, opětovné použití, konzervace, repase, nebo restaurace prvků.

Prvky restaurované a repasované budou buď upravovány přímo na místě, nebo demontovány, upraveny v dílně a následně vráceny zpět. V některých případech budou demontované prvky po příslušnou část doby uchovány na bezpečném místě.

Všechny demontované konstrukce budou před zahájením stavby podrobně zdokumentovány a po provedení jejich úprav budou vráceny na své místo přesně podle původního stavu. Za tímto účelem bude před demontáží jakéhokoliv cenného prvku zpracován odstrojovací plán. V rámci odstrojovacího plánu bude každý jednotlivý demontovaný kus označen a bude popsán jeho stav, přesná původní poloha a orientace, míra poškození, atd. Označení dílčích prvků bude provedeno jasným a jednotným způsobem tak, aby po celou dobu stavby nemohlo dojít k jejich záměně a aby nedošlo ani k poškození označeného prvku.

Prvky, které nelze po dobu výstavby demontovat, budou adekvátně ochráněny přímo na místě stavby pomocí dočasných krycích konstrukcí, splňujících potřebné nároky na odstínění vlivů stavby. Bude zcela zabráněno možné degradaci prvků v důsledku mechanického poškození, znečištění, vibrací nebo prašnosti okolního prostředí.

Po dobu realizace stavby budou dále zajištěny potřebné prostory pro dočasné uskladnění vybraných demontovaných částí stavby. Prostředí pro uskladnění bude splňovat podmínky adekvátní potřebám konkrétních prvků – tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení, poškození nebo degradaci. Po celou dobu uskladnění bude zajištěna bezvadnost skladovaného materiálu a ochrana před poškozením, přístupem nepovolaných osob nebo jeho odcizením.

# STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE - POPIS ŘEŠENÍ, VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

Větrání - Větrání objektu je v zásadě řešeno přirozeně okny. Požární větrání CHÚC  je navrženo jako nucené, více viz část Vzduchotechnika. Sociální zařízení bude řešeno s ventilátory s odtahem nad střešní rovinu. Také je řešeno odvětrání keramické pece v laboratoři archeologie a v technické místnosti v suterénu.

Vytápění a chlazení - Vytápění objektu je ve stávajícím stavu řešeno dálkově – teplovodem. Po budově rozvedeno klasicky a ukončeno otopnými tělesy. Koncepce zůstane zachována, otopná tělesa a veškeré rozvody budou provedeny nově. Vybrané místnosti jsou nově chlazené split jednotkami, které mají výparníky umístěny v nových anglických dvorcích.

Akustika stavební - řešení stavební akustiky je uvažováno ve skladbách podlah (kročejová izolace),  stropů (betonová roznášecí deska + SDK podhled) a nových dělících příček (akustické keramické tvárnice tl. 175 a 200 mm).

Akustika prostorová – řešení prostorové akustiky není investorem požadováno, v učebně m.č. 222 jsou navrženy akustické závěsy.

Osvětlení - pracoviště (pracoviště určitá/trvalá) budou dodržovat podmínky stanovené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky a ochrany zdraví při práci a souvisejícími předpisy a normami na osvětlení a hygienické požadavky pracoviště.

Hluk, vibrace - realizací a provozem stavby nedochází k významnému nárůstu hlukové zátěže ani vzniku vibrací.

# PLÁN BOZP

Plán BOZP je samostatnou přílohou. Pro dodavatele platí povinnost zpracovat plán BOZP a určit koordinátora BOZP.

# BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Plán BOZP je samostatnou přílohou. Pro dodavatele platí povinnost zpracovat plán BOZP a určit koordinátora BOZP.

# AUTORSKÝ DOZOR – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Autorským dozorem se rozumí spolupráce při zadání a při realizaci stavby pro přípravu a s dodavateli. Výkon funkce plnohodnotného řádného autorského dohledu je naplňován účastí na kontrolních dnech a dohodnutých jednáních jak na stavbě, tak ve fázích dodavatelské přípravy a předání dalších plnění jiných subjektů vycházející z předmětu plnění. Tato funkce Architekta bude vykonávána po celou dobu výstavby i přípravy, jakož i funkce autorsko-technického dozoru a bude řešena jako samostatný výkon zajišťující zohlednění památkového, architektonického a dalšího veřejného zájmu, zejména toho, který vyhodnocuje hospodárné nakládání s veřejnými prostředky apod. V rámci této fáze realizace díla bude Architekt chránit jemu známé zájmy Klienta, radit mu, zastupovat jej a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby.

Architekt je v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

-	v rozsahu, který považuje za dostatečný vzhledem k pokročilosti přípravy i realizace stavby, na místě stavby, provádět autorsko-technický dozor tak, aby mohl zjistit, zda je stavba ve viditelných částech připravována a následně prováděna v obecné shodě s projektovou dokumentací;

-	informovat Klienta o postupu prací, jejich kvalitě a oznamovat Klientovi jakékoli chyby či nedostatky, tedy ty, které mohly být namátkově zjištěné během provádění dozoru; rozumí se, že Architekt provádí dozor proto, aby prověřoval práce na stavbě a ne stavbu samotnou a poskytoval Klientovi údaje na základě vnějšího ohledání konstrukcí, popřípadě reprezentativních vzorků poskytnutých na jeho žádost zhotoviteli stavby, že jakákoliv zjištění během provádění autorsko-technického dozoru jsou v souladu s výchozími předpoklady, aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s projektovou dokumentací;

-	během stavby zjišťovat závady na stavbě zejména tak, že bude zaznamenávat a s Klientem vždy odsouhlasovat změny v provedení stavby Architektem autorizované projektové dokumentaci a bude vycházet z opoznámkovaných výkresů, ze stavebního deníku, obdobných dokladů a dalších údajů poskytnutých stavebním zhotovitelem;

-	bude zpracovávat nebo garantovat autorizované revize projektové dokumentace, budou-li potřebné, a to na základě Architektem i Klientem potvrzeného Zápisu z kontrolního dne, popř. při větším rozsahu dle samostatné specifikace tzv. vedlejších výkonů a to na základě objednávky nebo dodatku smlouvy.

Poskytnutí záruk kvality jsou odpovědností dodavatele stavby. Aniž se omezují závazky ze smlouvy, bude klient na dodavateli, ne na architektovi uplatňovat, že dodavatel stavby musí odpovídat zejména za stavební prostředky a metody, způsoby a postupy užité při provádění stavby, bezpečnost práce a za řádné provedení smlouvy o dílo na provedení stavby a ostatních smluv vážících se k provedení stavby dodavatelem.

# POŽADAVKY NA ČINNOST ZHOTOVITELE, NA OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,

- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,

- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

- Eliminace rizik

- V rámci eliminace rizik budou Architektem uplatňovány následující požadavky na kvalitu, to znamená tedy, že bude vyžadovat na dodavateli plnění dle Autorského dozoru a na základě projektu pro provedení stavby a že bude vyvíjet pro Klienta činnost ve věci kontroly dodávek v rámci autorského dozoru.

- Architekt za tím účelem bude vykonávat dle smlouvy v rámci základních výkonů Autorský dozor, popřípadě v rozšířené působnosti v rámci Zvláštních neboli vedlejších výkonů rozšířený Autorský – tj. autorsko technický dozor a Klient zajistí ve smlouvě s třetími osobami tuto součinnost následujícím způsobem:

- Stavba bude prováděna podle Dokumentace pro provedení stavby a následně dle celkové Dokumentace Architekta jako jejího Zhotovitele. Veškeré odchylky od Dokumentace budou řešeny ve spolupráci Klientem jako s Objednatelem, Architektem a Technickým dozorem Objednatele (dále též TDO). Záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

- Dodavatel stavby a jejích částí ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených částí. Tyto práce a materiály je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

- Dodavatel stavby bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný Klientem jako Objednatelem, technickým dozorem Objednatele, Architektem jako projektantem a který umožní, aby předávané práce a díla byly v souladu se smlouvou.

- Veškeré prvky, které nejsou typovými výrobky, budou stavbou a jejími dodavateli provedeny v takovém režimu, že před zahájením prací na takových výrobcích bude dodavatelem stavby provedeno detailní zaměření a případně bude na požadavek Autorského dozoru  vypracována příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude k odsouhlasení předložena AD a Objednateli.

- Dodavatel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho dodávkou.

- U prvků, kde jsou Architektem navrženy jako zvláštní nebo budou zhotoveny kopie nebo repliky, dodavatel před demontáží provede detailní zaměření a vyhotoví dílčí dokumentaci stávajícího stavu, podle které vyhotoví výrobní dokumentaci. Součástí dodávky budou mimo jiné dílenské výkresy, které budou Architektovi předloženy k odsouhlasení.

- Součástí realizace díla bude řádně vedený stavební deník dodavatelem stavby.

- V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel stavby povinen předložit Objednateli a Architektovi jako Klientovu zástupci ve věci kontroly kvality k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu Klienta jako Objednatele je možné zahájit výrobu.

- Jakékoli nároky dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše anebo dále uvedených povinností dodavatele nebudou Objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně a termínu dodávky.

- Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou smlouvou včetně všech jejích příloh.

- Má se za to, že v ceně má dodavatel stavby zahrnuto řádné provedení díla včetně výrobní jakožto dodavatelské dokumentace.

- Má se za to, že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou respektovány v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.

- Má se za to, že jakýmkoli neplatným požadavkem a/nebo rozporem uvedeným v příloze  smlouvy  s dodavateli není dotčena platnost jakékoli přílohy a/nebo požadavku jako celku, a dílo bude provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato neplatné požadavky nebo rozpory nikdy neobsahovalo. Na místo neplatného požadavku a/nebo rozporu bude dílo provedeno dle nejpřísnějšího uvedeného požadavku.

- Má se za to, že dodavatel je povinen Architekta a Objednatele písemně upozornit na jakýkoli neplatný požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod neplatnosti a/nebo rozporu. Dále uvede návrh jakým způsobem v souladu s uzavřenou smlouvou bude dílo realizováno. Takový návrh podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele.

- Obsahem dodávky realizace díla stavebními a dalšími dodavateli a subdodavateli jsou i veškeré protokoly atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto dokumenty budou předány jak v tištěné tak v digitální podobě v Architektem odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS.

- Dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů zejména projektů a průzkumů. Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí dodavatelské Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace.

- Veškeré údaje uvedené dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti prvků) odpovídají stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále též DPS) a dodavatel všechny údaje musí ověřit přesně určit v Dokumentaci. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení Objednatele.

- Při zpracování dodavatelské nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace Architekta (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku a tato se nebude považovat za závaznou pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem stavby a Objednatelem.

- Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit jako součást nabídky.

- Dodavatelem i subdodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

- Pokud jsou požadavky uvedené v dokumentaci zpracované Architektem jako projektantem projektové dokumentace vyšší než jsou uvedené v jakémkoli dodavatelském dokumentu, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě odpovídající požadavku uvedenému v projektu Architekta. Pokud jsou požadavky v projektu nižší než níže uváděné, má se za to, že dodavatel provede dodávky a práce kvalitě dle níže uvedených požadavků pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

- Pokud požadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci zpracované Architektem jako projektantem jsou nižší než požadavky na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě vyšší než v tomto dokumentu a/nebo v dokumentaci zpracované projektantem, tzn. odpovídající požadavku na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy.

- Jakýkoli zhotovitel změn či revizí projektové dokumentace stejně jako dodavatel je povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů.

- Z důvodu skutečnosti, že jde o adaptaci kulturní památky, předpokládá se, že budou některá ustanovení o všeobecných požadavcích na výstavbu aplikována přiměřeně. Jedná se např. o požadavky na vlastnosti původních materiálů a konstrukcí, které nesmí být z památkových důvodů měněny, včetně jejich výškových úrovní a požadavky na dodatečné zateplení.

- Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály.

- Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např email nebo vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy.

- V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy fasád atd.): se jedná o postupy zejména pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v návaznosti na konkrétní zjištěné skutečnosti po montáži lešení, otlučení některých vrstev apod., korekce na základě případně nově zjištěných skutečností bude provedena Autorským dozorem za účasti orgánů památkové péče.

- Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných prvků, které budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a konstrukcí.

- Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním.

- Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb, §4, odst. 3.

- Při provádění všech výkopových prací je nutno přizvat archeologa a počítat s archeologickým průzkumem. V případě zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových zpráv archeologů (v režii stavby).

- Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby (např. pravidelné čištění drenáže, oprava a obnova omítek, větrání, péče o dřevěné prvky atp.).

- Výkaz výměr prací, které jsou předmětem výběrového řízení, je součástí této dokumentace. Kromě tohoto výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný finanční dopad vyjádření dotčených orgánů z dokladové části, protože tato vyjádření byla zajištěna investorem až po zpracování prováděcí dokumentace.

- Jedná se o projekt rekonstrukce památkového objektu, jehož podkladem jsou průzkumy. Každý průzkum má ale omezené množství sond a může se tedy pouze přiblížit dokonalému zjištění stavu a vlastností stávajících prvků, výrobků, materiálů a zařízení. Lze tedy předpokládat, že skutečnost se lokálně může lišit od projekčních výchozích předpokladů a mohou tak vzniknout stavební vícepráce. Dalším objektivním důvodem případných víceprací může být upřesnění některých požadavků zástupců orgánů památkové péče až během stavby, po zjištění případných nových skutečností.

- Repasí se rozumí kompletní odstranění barvy, nahrazení opotřebených, napadených či nahnilých částí novými (i lokálně), obnova původních profilů dřeva, ošetření, hrubé vytmelení s vybroušením, jemné vytmelení s vybroušením a několikanásobný vrchní nátěr, případně nahrazení původního kování materiálovými i tvarovými kopiemi.

- Zaměření bylo provedeno jako účelové pouze pro stavební dokumentaci. Jeho účelem je především lokalizovat polohu stávajících prvků. Nemohou být podle něj bez ověření zhotovovány zabudované výrobky a prvky, výplně otvorů, nábytek atd.. V těchto případech je třeba konkrétní místo přeměřit, případně zhotovit šablony nebo počítat s „dopasováním“ na místě.

- Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pro jednotlivé výrobky (zejména, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře, svítidla, nábytek) je nutné zpracovat výrobní či dílenskou dokumentaci a nechat ji odsouhlasit autorským dozorem před započetím výroby.

Dodavatel před zahájením prací v dostatečném předstihu předloží za účelem eliminace rizik k odsouhlasení Architektovi jako generálnímu projektantovi (dále též GP) technologické postupy podle, kterých bude v případě jejich odsouhlasení práce provádět, to zejména dle následujících pravidel:

- V případě, že je v restaurátorském záměru a nebo ve stanovisku DOSS a nebo zástupci orgánů památkové péče (NPÚ) požadována kvalifikace vyšší, například platné povolení MK ČR, pak tyto práce budou provádět výhradně držitelé příslušných oprávnění.

- Obsahem dodávky jsou veškeré bourací a výkopové práce, demontáže;  obsahem dodávky stavebního dodavatele je rovněž samostatně v nabídce dodavatele vyhodnocená doprava, uložení na skládku, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zpracování požadované dokumentace a veškeré neuvedené související práce a dodávky potřebné k řádnému provedení.

- Mechanizace musí být volena tak, aby nedocházelo k narušování přilehlých konstrukcí. Vlivem bouracích a výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k narušení statiky objektu!

- Všechny demontované, případně na stavbě uložené řemeslné prvky a výrobky dále ve stavbě nepoužité budou předány Objednateli k uskladnění pro další použití (zejména dveře, kování, kamenické práce, ruční keramické výrobky...).

- Všechny demontované prvky určené k likvidaci musí být před jejich odstraněním nabídnuty Objednateli.

- Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci se všemi vzniklými odpady dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN).

- Generální dodavatel musí při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvit povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikajících při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno.

- Odpadní materiál bude odvážen na skládku, kterou si určí Zhotovitel s ohledem na odvozní vzdálenost a výši poplatku.

- Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě.

- Za dodržování bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu dodavatel.

- Dodavatel je povinen veškeré prvky a konstrukce které nejsou určeny k likvidaci buď dostatečným způsobem ochránit na stavbě nebo demontovat a uložit do chráněného prostoru pro pozdější využití.

- Má se za to, že dostatečná ochrana znamená opatření technického technologického nebo provozního charakteru, která zajistí, že příslušný prvek nebo konstrukce bude ochráněna před jakýmkoli poškozením vyplývajícím z činnosti dodavatele a to mimo jiné poškození nebo povrchu nebo poškození vlastního prvku nebo konstrukce, znečištění prachem nebo jakoukoli jinou látkou. Dodavatelem navržený postup a realizovaná ochrana podléhá odsouhlasení Architekta a Objednatele.

- V případě, že se jeví jako vhodná ochrana prvku nebo konstrukce její demontáž a uložení je dodavatel povinen na vlastní náklad konstrukci nebo prvek demontovat a uložit k pozdějšímu využití na místě k tomu způsobilé. Má se za to, že takové způsobilé místo bude mimo jiné svým stavebně technickým provedením, vnitřním prostředím a zabezpečením odpovídat charakteru uložených prvků.

- Před zahájením jakýchkoli prací, které by se mohly jakýmkoli způsobem dotknout prvků, které by měly být zakryty nebo demontovány ať již dočasně nebo trvale, je dodavatel povinen předložit realizační projekt takové ochrany nebo demontáže a uložení a to mimo jiné včetně přesné specifikace způsobu provedení, uvedení místa skladování a souvisejících informací o místě uložení. Součástí dodávky dodavatele bude i provedení vzorků rozměrů min. 1000x2000 mm a to přímo na finálně upravenou omítku nebo kámen a Architekt tyto vzorky odsouhlasí anebo předloží závěry ze vzorkování Klientovi.

- Architekt je před započetím díla povinen požadovat po dodavateli, aby předložil Architektovi k odsouhlasení:

-	Dílenské výkresy všech prvků s udáním polohy spojů, statickým výpočtem prvků atd.

-	Vzorky se specifikovanou povrchovou úpravou.

-  Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení včetně všech detailů, spojení, kotvení a zároveň za dimenzování celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny i estetické požadavky Architekta jako zástupce Objednatele na dokončený a namontovaný výrobek. Přesný vzhled bude odsouhlasen Architektem a potvrzen Klientem, případně za účasti kontroly orgánů památkové péče,  na základě předložené dílenské dokumentace a vzorků dodavatelem:

- 600x1200mm dekorativní dýhy s viditelnou kresbou dřeva a s ukázkou kladení listů a návaznosti jednotlivých druhů dýhy

- kusy všech typů použitého dřeva vzorků - 600 mm dlouhé

- všechny typy finálních povrchových úprav mimo jiné barev, nátěrů, olejových vosků atd. – vždy na vzorcích materiálu o velikosti 600x1200 mm

- každý typ kování

- typické detaily, spoje, návaznosti materiálů apod.

-  	Přesný vzhled bude stanoven popřípadě odsouhlasen Architektem během nejen projekčních prací ale v AD na základě dodavatelských vzorků, v každém případě všechny výrobky a práce musí splňovat následující požadavky:

- Dodavatel zaručí provedení celého díla v nejvyšší kvalitě. Tvarování i ocelových a dalších kovových konstrukcí musí být přesné co do velikosti a tvaru bez kroucení, s přesnými úhly a rovnými hranami. Ohyby plechů mají mít co nejmenší rádius bez nalomení, pokud není požadováno jinak.

- Veškeré obrábění a příprava dílů musí umožňovat tupé vlasové spoje mezi jednotlivými díly, pokud není požadováno jinak. Jednotlivé části musí na sebe přesně navazovat v prolisech a hranách.

- Veškeré pohledové rohové spoje budou provedeny na pokos. U tupých spojů musí být viditelná pouze vlasová spára, hrany musí být pečlivě zabroušené – skryté svary. Všechny práce jako svařování, řezání, a jiné obrábění musí být před finálním čištěním a povrchovou úpravou provedeny dle následujících podmínek:

- Prvky s dobrou přístupností pro údržbu mohou být opatřeny nátěrovým systémem se zaručenou životností nátěrového systému nejméně 15 let.

- Prvky s omezeným přístupem pro údržbu musí být pokoveny a opatřeny nátěrem.

- Dodavatel musí bez zvláštního požadavku projektu použít nerez ocel u prvků bez přístupu pro údržbu, nebo kde je přístup přísně zakázán.

- Vrchní povrchová úprava musí být stanovena s ohledem na životnost nátěru min. 15 let do první obnovy povrchové úpravy. Vzhled povrchu musí být po celou dobu mimo jiné bez níže uvedených poruch.

- Architekt bude požadovat, že musí být zabráněno korozi všech částí stavby následujícím způsobem:

- nebude praskání, důlková koroze, odlupování nebo jiná porucha rozeznatelná ze vzdálenosti 1m nebo taková porucha, která vede k poškození povrchu vlastního prvku

- nebude nadměrné křídovatění nebo ztráta lesku rozeznatelné po porovnání s originálními barevnými vzorky ze vzdálenosti 2m.

- nebude nadměrná nestejnorodost rozeznatelná, kromě porovnání s originálními vzorky, ze vzdálenosti 2m.

  - Dodavatel bude dbát na to, aby dodávka všech dveří byla včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. Dodavatel zahrne do svých cen dodávku a osazení souboru dveří včetně kování, zámků, vložek, nátěrů, zárubní, prahů, kotvicích prvků atd. Kování bude dodavatelem odpovídajícím způsobem chráněno, pokud nebude dílo předáno. Kování jež bylo znehodnoceno nebo poškozeno, bude vyměněno bez nároku na úhradu nákladů. Zámky, závěsy, upevnění atd. budou naolejovány, seřízeny a při předání díla budou čisté a dokonalé funkční, všechny klíče budou řádně označeny předány zástupci zadavatele. Dodavatel zahrne do svých cen mimo jiné upevnění kování veškerým sekáním, dlabáním, vrtáním, čepováním apod.

  - Dodavatel musí zvolit materiály v souladu s požadavky na konstrukci a vzhled výrobků.

  - Pro dřevěná okna může být použito pouze patřičně vyzrálé dřevo, maximální vlhkost dle příslušných norem.

  - Dodavatel ručí za to, že veškeré materiály a výrobky jsou v souladu s odpovídajícími platnými normami a že neobsahují zhoubné a životní prostředí ohrožující složky.

Dodavatel bude ve smlouvách se subdodavateli a pokud ne, pak ve výkonu AD požadovat, že:

  - prostupy technických a technologických zařízení podlahou, které jsou součástí požárního stropu, musí být utěsněny. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stropu. Požadavky na stupeň hořlavosti hmoty pro utěsnění a na hodnotu požární odolnosti stanoví normy požární bezpečnosti.

  - Vzájemně nezapočitatelné odchylky nášlapné vrstvy podlahy jsou:

  - místní rovinnost max 2mm na 2 m dlouhé příměrné lati,

  - max 5mm od vodorovné roviny na celé místnosti.

  - Obecně platí zásada, že pro kladení jsou pro dodavatele závazné požadavky Architekta na spárořez a směry kladení. Součástí dodávky podlah je vždy náležité zakončení dilatací, o čemž bude seznámen Architekt dodavatelem jakož i dále:

  - Jakýkoli nátěr nebo stěrka musí být nanášena na správně připravený podklad dle příslušných předpisů a podkladů výrobce stěrkových / nátěrových hmot, včetně náležité přípravy podkladu a vzorku předloženému k odsouhlasení povrch musí být v předepsané rovinatosti, bez uvolněných částic a povrchových vad.

  - první nátěr nebo penetrace bude nanášena na čistý povrch, zbytky prachu budou odstraněny vysavačem,

  - bude dodržen požadavek Architekta na maximální povolenou vlhkost podkladu (dle pokynů výrobce, max. 4% vlhkosti)

  - povrch bude podle požadavků Architekta předložen dodavatelem beze stop znečištění, oleje nebo mastnoty. Případné znečištění těmito látkami je nutno dodavatelem odstranit čisticími prostředky, proniklo-li znečištění hlouběji do podkladu, je nutno toto místo odstranit (vysekat) a plochu následně vyrovnat vhodným tmelem nebo pryskyřicí dle zvoleného systému.

  - O převzetí podkladu bude zhotovitelem stěrek a generálním zhotovitelem proveden protokol a předložen Architektovi

  - Architekt bude dále odsouhlasovat vzorkové provedení: Ke stanovení standardu vybavení musí být ovzorkovány všechny materiály, které jsou plánovány pro montáž. Ke schválení montážní a dílenské dokumentace subdodavatele dojde po souhlasu Objednatele TDO a GP se vzorky, resp. vzorovými provedeními.

Dodavatel  bude předkládat Architektovi následující materiály ke vzorkování:

-	obklady keramické, dlažby keramické, obklady teraco, dlažby teraco, dveře vč. kování a barevnosti, výtah včetně povrchů, dveří a vybavení, malby, parapety, zábradlí schodiště, nášlapy schodiště, zařizovací předměty, materiály pro podlahy, přechodové lišty, nátěry konstrukcí – stěny, strop, nátěry zárubní a dveří, nátěry klempířských výrobků, revizní dvířka, čistící rohože, okenice i žaluzie při okenních rámech, zábradlí na změnách výškových úrovní, výplně otvorů (dveře, vrata a okna), svítidla společné prostory komplet, EPS, EZS a vstupní systém, CCTV, požární rozhlas, zásuvky, vypínače, vyústky VZT na WC,  mřížky VZT, VZT jednotky – tech.listy, baterie, dveřní clony, otopná tělesa, anemostaty, podlahové sokly, parapetní mřížky, zařizovací předměty komplet včetně ovládání, úpravy povrchů stěn včetně barevnosti, příslušenství toalet – madla, drobné hygienické doplňky, kamenné dlažby a obklady včetně spárování, povrchové úpravy truhlářských výrobků – dýhy včetně finální p.ú., nástřiky, úpravy povrchů stěn včetně barevnosti, reklamní panely, apod. dle specifikací.

# POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Dilatace

Je navržena dilatační spára mezi stávajícím objektem budovy B a přístavbou a dále mezi přístavbou a sousedním objektem na parc.č. st. 951.

Dilatace betonových desek a potěrů dodržuje technologický předpis dodavatele těchto materiálů.

Sanace objektu

Je navržena sanace sklepních prostor objektu (1.PP). Více viz odstavec „Sanace“.

# POŽADAVKY NA KVALITU

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem nebo příslušnými normovými požadavky, nebo stanovenou referenčními vzorky a systémy stanovenými v projektové dokumentaci.

Pro součást dodávky stavební části platí provedení dle příslušných platných ČSN, není-li u jednotlivých částí (viz požadavky na kvalitu) určeno jinak.

Pro součást dodávky vestavěného interiéru platí provedení dle příslušných platných ČSN, není-li u jednotlivých částí (viz.požadavky na kvalitu) určeno jinak.

Veškeré práce musí být prováděny autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobců jednotlivých systémů a platných ČSN. Základním závazným podkladem pro zhotovitele stavebních konstrukcí je dokumentace pro provádění stavby v plném rozsahu, tj. nikoliv pouze stavební část PD objektu, ale i všechny další dokumenty prováděcí dokumentace.

V PD uvedené údaje a popis charakterizují základní parametry prvků a konstrukcí.

Do díla budou zahrnuty veškeré výkony nezbytné pro úplné a bezvadné provedení projektovaných stavebních prací při splnění uvedeného referenčního standardu a parametrů. Dodavatel zohlední nabízené konkrétní technické řešení a provede související vlastní stanovení technologických postupů a případné dopracování vlastní zhotovitelské dokumentace jednotlivých konstrukcí v podrobnosti dílenské dokumentace.

Zhotovitelé jednotlivých dílčích částí definují v rámci své dodávky návaznost svých konstrukcí na veškeré konstrukce ostatní a v rámci své dílenské dokumentace tyto návaznosti upřesní v technologickém postupu.

Dále zhotovitel jednotlivých dílčích částí definuje návaznost na sousední konstrukce ve smyslu všech doplňkových konstrukcí a materiálů a upřesní si s projektantem doplňkové konstrukce, u nichž by mohlo být nejednoznačné, kdo je dodává.

Před výrobou jednotlivých prvků je nutno veškeré rozměry, počty a objemy souvisejících stavebních prvků vždy předem ověřit dle skutečného provedení na stavbě.

Výrobky uvedené v projektu jsou uvažovány jako technický nebo vzhledový standard a mohou být nahrazeny materiály stejné nebo vyšší kvality po odsouhlasení projektantem a stavebníkem (investorem) na základě fyzických vzorků předložených dodavatelem.

Projektová dokumentace v tomto stupni a rozlišení nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování.

Podrobný popis požadavků na kvalitu provedených prací a výrobků viz navazující text a samostatné oddíly této zprávy:

OBECNÉ POŽADAVKY:

- Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace, následně dle realizační dokumentace zhotovitele stavebních prací. Veškeré odchylky od prováděcí dokumentace budou řešeny ve spolupráci s AD a zástupcem investora. Záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

- Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován §44zák. 50/1976.

- Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, bude respektován §47 zák. 50/1976 a jeho následné novely.

- Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek použitých materiálů.

- Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.

- Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN, ČSN EN, zákony, nařízeními, prováděcí projektovou dokumentací, technickými listy, a předpisy výrobců a to jako plně funkční celky včetně všech doplňkových konstrukcí a prací. Pro vyjasnění pochybností se má za to, že dílo bude provedeno dle nejpřísnějšího požadavku z výše uvedených norem, zákonů, vyhlášek a předpisů. V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku. Má se za to, že zhotovitel před zahájením prací objednání výrobků a podobně ověří soulad se všemi požadavky na ně kladenými.

- dodavatel stavebních prací ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla objednateli (investorovi) k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených částí. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

- Výrobci jednotlivých materiálů a zařízení jsou ve specifikaci uvedeni jako referenční  s cílem stanovit měřítko kvality. Případná záměna za jiného výrobce je možná, je třeba ji však v nabídce specifikovat a podléhá písemnému schválení AD a objednatele.

- Dodavatel stavebních prací bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný objednatelem, technickým dozorem objednatele a AD.

- U veškerých prvků, které nejsou typovými výrobky, bude před zahájením prací na takových výrobcích provedeno detailní zaměření a případně bude vypracována příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude k odsouhlasení předložena objednateli a AD.

- Dodavatel včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho dodávkou.

- Součástí díla je řádně vedený stavební deník.

- V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit AD a objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

- Jakékoli nároky dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše a/nebo dále uvedených povinností dodavatele nebudou objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně a termínu dodávky.

- Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou smlouvou včetně všech jejích příloh.

- Má se za to, že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou respektovány v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.

- Obsahem dodávky jsou i veškeré protokoly atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto dokumenty budou předány jak v tištěné tak v digitální podobě v Objednatelelm odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS.

- Dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů zejména projektů a průzkumů. Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí  a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace.

- Veškeré údaje uvedené dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti prvků...) odpovídají stupni DpPS a dodavatel všechny údaje musí ověřit přesně určit v realizační dokumentaci. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci,včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení objednatele.

- Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí. Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku.

- Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

- Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů.

- Dodavatel před zahájením prací v dostatečném předstihu předloží k odsouhlasení objednateli a AD technologické postupy podle, kterých bude v případě jejich odsouhlasení práce provádět.

Požadavky na kvalitu bouracích prací a statických úprav

Obsahem dodávky jsou veškeré bourací práce, demontáže.  Obsahem dodávky je rovněž doprava, uložení na skládku, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zpracování požadované dokumentace a veškeré neuvedené související práce a dodávky potřebné k řádnému provedení.

Všechny práce je nutné realizovat v souladu s tímto projektem a stavebně konstrukční částí (statická část) projektu Dokumentace pro provedení stavby.

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ost. profesí (VZT, EI, ZTI, SLP, ÚT).

Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků.

Při provádění veškerých prací je třeba pracovat v souladu se zák.č.309/2006 Sb a nařízením vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a souvisejících ustanovení. V případech, kdy to povaha prací vyžaduje, je třeba provádět provizorní zabezpečující konstrukce.

Mechanizace musí být volena tak, aby nedocházelo k narušování přilehlých konstrukcí. Vlivem bouracích prací nesmí v žádném případě dojít k narušení statiky objektu!

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se všemi vzniklými odpady dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin.

Dodavatel musí při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvit povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikajících při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno.

Odpadní materiál bude odvážen na skládku, kterou si určí zhotovitel s ohledem na odvozní vzdálenost a výši poplatku.

Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě.

Práce je nutno provádět v souladu s konstrukční částí dokumentace, případné nejasnosti musí prováděcí organizace konzultovat se statikem.

Dodavatel je povinen veškeré prvky a konstrukce, které nejsou určeny k likvidaci, buď dostatečným způsobem ochránit, nebo demontovat a uložit pro pozdější využití.

Má se za to, že dostatečná ochrana znamená opatření technického technologického nebo provozního charakteru, která zajistí, že příslušný prvek nebo konstrukce bude ochráněna před jakýmkoli poškozením vyplývajícím z činnosti dodavatele a to mimo jiné poškození nebo povrchu nebo poškození vlastního prvku nebo konstrukce, znečištění prachem nebo jakoukoli jinou látkou.

V případě, že se jeví jako vhodná ochrana prvku nebo konstrukce její demontáž a uložení je dodavatel povinen na vlastní náklad konstrukci nebo prvek demontovat a uložit k pozdějšímu využití na místě k tomu způsobilé. Má se za to, že takové způsobilé místo bude mimo jiné svým stavebně technickým provedením, vnitřním prostředím a zabezpečením odpovídat charakteru uložených prvků.

Za dodržování bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu dodavatel.

Požadavky na kvalitu PRACÍ PROVEDENÍ svislých zděných konstrukcí

Obsahem dodávky jsou veškeré zděné konstrukce. Dodávka vždy včetně kotvení příček, kompletačních prvků omítek (lišty, utěsnění apod.). Obsahem dodávky je rovněž doprava a provádění zděných konstrukcí, včetně zajištění návazností na okolní konstrukce. Součástí dodávky zděných konstrukcí a omítek je veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

Dodávkou tohoto souboru jsou především:

- příčky a stěny, včetně doplňkových prvků jako překlady apod.

- podezdění a podchytávky

- vyplnění spáry mezi stropem a příčkou, založení na hrubou podlahu

- provedení definovaných prostupů pro výplně otvorů, montážních otvorů, průchod instalací včetně zajištění nadpraží.

- Stavební začištění prostupů po provedení instalací

- Systémové překlady

Pro provádění zděných konstrukcí platí obecně závazné normové předpisy a technologické postupy výrobců jak vlastních zdících materiálů, tak navazujících povrchových úprav, a to samostatně i ve vzájemné kombinaci. Každou konstrukci je nutno uvažovat jako jeden agregovaný celek, složený z jednotlivých vrstev různého charakteru, tzn., že pro vlastní hrubé zdivo jsou limitující parametry a omezující požadavky nejen z pozice hrubého zdiva, ale i z pozice dalších vrstev, např. povrchových úprav. Výsledné hodnoty konstrukce jako celku z pohledu stavební fyziky, statiky a architektonického vzhledu se důsledně vztahují ke konstrukci jako celku.

Součástí dodávky těchto konstrukcí je prokázání jejich parametrů zhotovitelem, a to buď provedením zkoušky jejich navrhovaných stavebně – fyzikálních parametrů, nebo písemným odsouhlasením vzorového provedení všemi účastníky procesu výstavby.

Obecně platná zásada provádění prostupů požárně dělící konstrukcí (hranice požárních úseků jsou zřejmé z PBŘS) je, že vlastní hrubý prostup a stavební začištění prostupu po protažení instalací provádí stavba, vlastní požární ucpávku provádí speciální profese, která prostupem prochází. Každá ucpávka musí být náležitě oštítkována, očíslována a písemně archivována spolu s deklarovanou požární odolností doloženou příslušným certifikátem.

Tvoří–li zděná konstrukce požárně dělící konstrukci určité hodnoty požární odolnosti, platí obecná zásada, že je vyzděna na celou světlou výšku mezi HH hrubé podlahy a SH stropu daného podlaží.

Na tyto konstrukci jsou kladeny především tyto požadavky:

a/ statické působení vlastní stěny vzhledem k nosné konstrukci – schopnost bezpečně převzít deformace nosné konstrukce bez poruch jak v ploše stěny, tak ve stycích mezi zdivem a nosnou kcí.

b/ pevnostní a vlhkostní charakteristiky a rovinnost hrubého zdiva buď obecně platné dle příslušných norem a technologických předpisů, nebo zpřesněné v projektové dokumentaci. Hrubé zdivo musí vykazovat takové vlastnosti, aby bylo možno povrchové úpravy a případné další vrstvy aplikovat bez dalších mezivrstev.

c/ stavebně – fyzikální požadavky z pohledu tepelné techniky a akustiky dle platných norem a požadavky z pohledu požárního zabezpečení (ČSN 73 05 40 – 2 Tepelná ochrana budov, část 2, ZMĚNA Z1 – požadavky, březen 2005, ČSN 73 05 32 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách – požadavky), vztahující se vždy na vícevrstvou konstrukci jako celek, tedy ne odděleně pro každou vrstvu zvlášť. S ohledem na jejich splnění pro konstrukci jako celek je však nutné důsledně dodržovat technologické postupy a pracovní kázeň s důslednou kontrolou v průběhu práce, a to především důkladné promaltování spar, dodržování pravidel vazby zdiva, zabudování pouze kvalitních zdících prvků ( celistvost, vlhkost, v zimním období bez povrchové námrazy, apod. ), dělení prvků provádět dle technologického předpisu výrobce ( řezání pilou ), používání zdících malt vhodných značek vzhledem k objemové hmotnosti hrubých zdících prvků, zvolení vhodného postupu zdění s ohledem na průběh smršťování a dotvarování nosných konstrukcí a jejich postupné přitěžování, ochranu hrubého zdiva před účinky povětrnosti ( ať v ploše zdiva, nebo jeho zhlaví ), atd.. Nedodržení zásad technologického postupu výrobce může mít za následek vytvoření tepelných nebo akustických mostů, či statických poruch hrubého zdiva, které mohou výrazným způsobem snižovat stavebně – fyzikální parametry konstrukce jako celku.

Pro pružné vyplnění mezi zhlavím hrubého zdiva a spodní hranou stropu, nebo ve svislé spáře styku zdiva a stávající konstrukce platí zásada, že v případě, že stěna není požárně dělící konstrukcí, je spára vypěněna PUR pěnou. V případě, že se jedná o požárně dělící konstrukci, je spára celoplošně vyplněna izolací na bázi minerálních vláken, u kcí tl. 250 mm a větší je možno provést plné promaltování této spáry. Tloušťka spáry pod SH stropní desky je dána jednotně 15mm.

Pro dodržení kvality konstrukce je důležitý i dobře zvolený postup montáže případných instalací v něm se nacházejících (provádění prostupů, frézování drážek, mechanické kotvení a volba kotvících prostředků dle druhu hrubého zdícího prvku) a dodržení technologických způsobů provádění povrchových úprav ať ve vztahu k vlastní povrchové úpravě, tak ve vztahu k hrubému zdivu.

Konstrukce příček a předstěn vybraných místností s nároky na akustiku budou provedeny v souladu s předepsaným řešením. Pro tento účel budou uplatněny specifické skladby a konkrétní materiály s definovanými vlastnostmi – viz. samostatná část PD.

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Obsahem dodávky je dodávka a provedení dělicích svislých SDK předstěn a SDK podhledů, včetně jejich návaznosti na ostatní konstrukce. Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

Dodávkou tohoto souboru jsou mimo jiné:

- SDK podhledy

- SDK předstěny

- Lemovací a ukončovací lišty

- Veškerá nezbytná atypická ukončení

- Dořezy a přechodové prvky

- Vynášecí konstrukce a výměny v konstrukčních rastrech

- Utěsnění dilatačních spár ve vlastních konstrukcích

- Provedení revizních otvorů

- Provedení prostupů pro výplně otvorů, montážních otvorů, průchod instalací včetně zajištění nadpraží.

- Začištění otvorů kolem instalací a příprava pro aplikací požárních ucpávek

- Provedení výřezu a ztužení pro osazení svítidel, VZT výustek, čidel a dalších viditelných prvků TZB.

- Systémové instalační prvky pro ukotvení jednotlivých zařízení

Popis:

Pro veškeré SDK konstrukce – stěnové, podhledové a ostatní konstrukce budou použity pouze ucelené, kompletní a certifikované systémy, včetně všech kompletačních, kotevních, instalačních a doplňujících prvků pro daný systém, aplikované dle technologických předpisů jednotlivých výrobců.

Tolerance rovinnosti:

maximální nerovnost SDK konstrukcí, pokud není v konkrétních případech uvedena tolerance přísnější, je 2mm/2m.

Akustické požadavky:

Pro splnění akustických požadavků na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot dle ČSN 73 05 32, ostatních příslušných norem a vyhlášek. Současně budou v konkrétních případech dodrženy navržené hodnoty podrobněji specifikované v akustickém řešení – viz samostatná část PD.

Konstrukce předstěn vybraných místností s nároky na akustiku budou provedeny v souladu s předepsaným řešením. Pro tento účel budou uplatněny specifické skladby a konkrétní materiály s definovanými vlastnostmi – viz. samostatná část PD.

Požadavky z hlediska PO:

Pro splnění požadavků z hlediska PO na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot uvedených v části PBŘ a ostatních normách a vyhláškách.

Podhledy:

Obecně:

Veškeré konstrukce podhledů budou provedeny ve vysoké rovinnosti. V rámci dodávky bude zahrnuto veškeré nezbytné lištování po obvodě konstrukcí (a to v rovině zapuštěné), veškerá nezbytná atypická ukončení, dořezy a přechodové prvky.

Součástí podhledů jsou všechny vynášecí konstrukce a výměny v konstrukčních rastrech, návaznosti na prosklené konstrukce, prostupy a osazení světel, výustek a dalších prvků. Zhotovitel těchto konstrukcí provede koordinaci s dodávkou a montáží rozvodů a periferií TZB a s dodavateli veškerých navazujících konstrukcí.

Podhledy vybraných místností s nároky na akustiku budou provedeny v souladu s předepsaným řešením. Pro tento účel budou uplatněny specifické skladby a konkrétní materiály s definovanými vlastnostmi – viz. samostatná část PD.

Vestavění elementů: Před započetím prací na dílenské dokumentaci bude zohledněno skutečné provedení instalací a požadavky na revizní dvířka a další prostupy a otvory.

Revizní otvory: pro případné vstupy do prostoru nad podhledem u nerozebíratelných podhledových konstrukcí budou osazena systémová revizní dvířka s náležitým označením dle vzorku předloženému k odsouhlasení, a to v typových rozměrech, nebo v rozměrech atypických, pokud si to jejich pozice vyžádá. Pro stanovení technických parametrů jsou řídící požadavky mimo jiné uvedeny v části Požární ochrana. Osazení dvířek musí být realizováno v naprosté rovinnosti s lícem okolní plochy podhledu.

Koordinace TZB: součást dodávky podhledů je vzájemná příprava a koordinace s částmi TZB. V rámci dodávky bude provedena koordinace pro osazení jednotlivých elementů částí TZB. Jednotlivé soubory TZB zajistí včasné předání podkladů pro umístění a osazení svých elementů a zařízení, včetně kontroly osazení vlastních prvků rozvodů.

Součást dodávky jednotlivých souborů TZB je provedení vlastních instalací v dutinách podhledových konstrukcí včetně veškerých kotvících a pomocných profilů.  U rozvodů TZB musí být zaručeno, že se nebudou dotýkat konstrukčních prvků podhledu.

Součást dodávky jsou veškeré ztužující a nosné profily v rámci konstrukce SDK příček pro následné ukotvení nutných komponentů TZB /např. rozvodných el. skříní/, revizní otvory pro přístup k jednotlivým instalacím a vyřezaní všech otvorů, včetně potřebného ztužení konstrukcí podhledu a provedení výměn v nosné konstrukce podhledu pro veškeré viditelné prvky (světla, čidla, apod.). Tyto výztuhy a výměny navrhne zhotovitel dle vlastního uvážení tak, aby byla splněna požadovaná geometrie konstrukcí a rozmístění periferií TZB a dalších prvků dle dokumentace.

Ukončení u zdi bude provedeno:

- U podhledu dotažení ke stěně bude bez viditelné spáry /ostrý úhel 90°/, roh bude zatmelen a dokonale přebroušen.

Případné revizní vstupy:

V podhledu provedeny dle potřeby systémová revizní dvířka se zapuštěnou hranou o dostatečných rozměrech.

Konkrétní rozmístění musí být vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení a dále mohou být doplňovány dle skut. provedení instalací na stavbě na základě odsouhlasení objednatele a AD. Revizní otvory a dvířka budou vždy osazeny v líci plochy daného podhledu a  ve stejném materiálu, resp. povrchové úpravě není-li specifikováno jinak (PO projektu apod.).

V podhledech budou osazeny koncové elementy speciálních profesí např. svítidla, vzduchotechnické vyústky a další zařízení a konstrukce části TZB. Před vyřezáváním otvorů pro prvky zabudované v podhledu je nutné provést koordinaci s dotčenými profesemi.

Stupeň jakosti povrchové úpravy SDK příček, jejichž finální povrchovou úpravou budou obklady, je Q1.

Ověřovaní jakosti:

- Maximální povolená odchylka od roviny SDK svislých konstrukcí je 2,0mm na délku 2m (zkouška rovnosti povrchu se provádí přiložením 2m dlouhé lati a klínky).

- Veškeré konstrukce podhledů budou provedeny ve vysoké rovnosti prvků 1,0mm na délku 1m

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ OMÍTEK

Před zahájením prací bude dodavatelem provedena kompletní revize nových podkladů. Součástí dodávky omítek je i vlastní příprava podkladu. Dodavatel v rámci svého plnění ověří rovinnost podkladu, provede přípravu podkladu i spar tak, aby byly splněny jednak technologické postupy odpovídající navrženému systému a také, aby byly splněny požadavky na finální provedení. Před zahájením prací bude provedena vizuální kontrola podkladu. Podklad mimo jiné nesmí obsahovat mokrá místa, výkvěty nebo jiné nečistoty, podklad nesmí být zaprášený, promrzlý nebo se nesmí drolit, musí být dostatečně drsný, rovnoměrně nasákavý a nesmí být vodoodpudivý. Dále bude provedena kontrola savosti podkladu, na základě kterého bude dodavatelem provedena případná příslušná penetrace a to včetně příslušné technologické pausy. Ze všech provedených kontrol bude dodavatelem zpracován protokol a ten bude předán Objednateli a AD.

Pro omítky budou výhradně použity omítkové systémy, kde výrobce doloží příslušné certifikáty.

Dodávka, transport, provádění a veškeré další související práce a výkony se budou řídit technologickými předpisy. Tyto předpisy budou předloženy před zahájením prací ke schválení objednateli a AD.

Veškeré napojení na sousedící konstrukce jako jsou okna, dveře, obložky a podobně budou provedeny pomocí příslušné napojovací lišty. Vzájemné přechody matriálů a nebo překlady budou vyztuženy armovací sítí odolnou proti alkáliím s minimálním přesahem 50mm.

Během tuhnutí je nutné chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření) a mrazem. Pro následnou úpravu nátěry, nástřiky, apod. musí být omítka zcela vyschlá. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Součástí dodávky omítkových systémů jsou také dilatační lišty a výztužné rohové podmítkové lišty. Rohové lišty budou v provedení pro přemalbu hrany, budou kotveny k hrubému zdivu. Materiálové provedení bude v minimálním standardu pozink referenční výrobce např. Pokov. Přesný typ a tvar lišty bude před objednáním v dostatečném předstihu předložen objednateli a AD.

Vnitřní omítky budou prováděny výhradně v uzavřených temperovaných prostorech o teplotě +5°C a vyšší. Tato teplota se bude udržovat po dobu 2-3 dnů před začátkem omítání, a po dobu nanášení a vysychání omítky. Přímé vyhřívání omítky není přípustné.

Povrch omítek nesmí vykazovat puchýře, pecky ani trhliny, mimo vlasových trhlin vzniklých smrštěním malty. Veškeré vizuální a technické závady musí být odstraněny před prováděním následných prací  - Malby, nátěry. Vrstva omítky musí být pevně spojena s podkladem a nesmí se odloupávat.

Nátěry:

Obecné předpoklady provádění:

- Nesmí být přidávány jakékoli jiné materiály

- Čerstvě omítnuté plochy chránit proti rychlému vysušení.

- Teplota vzduchu a podkladu musí být během zpracování a tuhnutí větší než +5°C.pokud technologický předpis nestanoví jinak

- Jednotlivé vrstvy nanášet v max. povolených tloušťkách

- Dodržovat zrání jednotlivých etap sanačního systému

- Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

- barvu je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem.

Ověřovaní jakosti:

- Pří provádění musí být dodrženy mezní odchylky dle normových hodnot

- Bude provedená vizuální kontrola struktury a barevnosti

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České republice.

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ PODLAH

Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

POPIS:

Obecně

Podlahy budou provedeny tak, aby byly zajištěny požadavky dle současných norem a to především – rovinnost, vzhled, stálobarevnost, statické a mechanické vlastnosti, tvrdost, skluznost, nasákavost, tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti, odolnost proti chemickým látkám, požární bezpečnost, hygienické požadavky a čistitelnost.

Podkladní konstrukce musí být provedeny v souladu s technologickými podmínkami (včetně rovinnosti) podlahových konstrukcí a platných ČSN. Podklad vyčištěn tlakovým vzduchem a bude tvořit jednolitou plochu.

Nejvyšší dovolená vlhkost vrstev v hmotnostních %, na které se kladou, našlápne vrstvy, se stanovuje takto:

- betonová vrstva pod dýhované nebo masivní dřevěné parkety (vlysy)		2 %

- betonová vrstva pod keramické dlažby						5%

- betonová vrstva pod kamenné a cementové dlažby				5%

- cementový potěr pod přírodní linoleum						5%

Dodavatel podlahových konstrukcí před zahájením protokolárně převezme podkladní konstrukce, na základě vlastního přeměření rovinnosti podkladních konstrukcí. Na rovinnost podlahových konstrukcí je kladena zvláštní pozornost a musí odpovídat příslušným normám, předpisům a požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci. Navíc je nutné vytvořit takovou rovinnost, odpovídající použité krytině tak, aby nebyla nutná žádná další vyrovnávací opatření při kladení nášlapných vrstev podlahové krytiny.

Jednotlivá souvrství je nutné volit tak, aby mezi sousedními místnostmi nevznikl žádný rozdíl v úrovni hotových podlah. Spoje a pracovní spáry budou provedeny čistě, hrany rohů budou ostré, budou tvořit pravý úhel, na hrany a pole budou používány výztužné hranové profily. Jako kladečská malta se zásadně použila nesmrštitelná malta nebo lepidlo. Je zaručena snášenlivost malty nebo lepidla, případně pojiva, jak s podkladní vrstvou, tak s materiálem dlažby. Veškeré kotvení musí být provedena jako neviditelná.

Veškeré technologie jsou provedeny podle technolog. listů výrobce. Veškeré použité materiály a konstrukce musí byt schváleny platnými úřady pro užívání v České republice.

Při provádění podlah musí být splněny požadavky předpisů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a také technologické předpisy, jak je uvádí výrobci. Především pak následující požadavky:

• Před provedením izolačních a vyrovnávacích vrstev podlahy se podklad i obvodové zdivo očistí a urovná.

• Instalace procházející podlahou musí být dokončeny před provedením podlah.

• Prostupy technických a technologických zařízení podlahou, které jsou součástí požárního stropu, musí být utěsněny. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stropu. Požadavky na stupeň hořlavosti hmoty pro utěsnění a na hodnotu požární odolnosti stanoví normy požární bezpečnosti.

• Prostupy rozvodů technických zařízení budov, plynu, vody, ústředního vytápění apod. musí být upraveny tak, aby umožnily dilatování podlahy i rozvodů.

• Pro vedení elektrických rozvodů v podlahách (stropech) platí ČSN 37 5245 v podlahách Kladení elektrických vedení do stropů a podlah

Nášlapné vrstvy:

Pro kvalitu materiálů jsou rozhodující ustanovení příslušných ČSN a prováděcí směrnice a technologické postupy výrobců prvotních materiálů. Průkaz o tom, zda použité materiály vyhovují výše uvedeným předpisům, musí dodavatel předložit.

Mezní odchylky místní rovinatosti nášlapné vrstvy jsou:

max 2mm na 2 m

Mezní odchylky celkové přímosti hran viditelných spár jsou:

- při délce spáry do 1m -  2mm

-  při délce spáry 1m až 4m -  5mm

-  při délce spáry 4 až 8 m – 8mm

-  při délce spáry více jak 8m – 12mm

Obecné požadavky na povrch podlah:

- možnost strojního čištění všech povrchů

- zaručená protiskluznost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy

- hygienická nezávadnost

- podlahová krytina musí splňovat požadovaný index šíření plamene dle části Požární ochrana a příslušných norem, vyhlášek nařízení vlády a zákonů..

Obecně platí zásada, že pro kladení jsou závazné požadavky architekta na spárořez a směry kladení. Součástí dodávky podlah je vždy náležité zakončení dilatací a styk dvou odlišných druhů podlah dilatačním a přechodovým lištami.

Vzorové provedení:

Ke stanovení standardu vybavení musí být ovzorkovány všechny materiály, které jsou plánovány pro montáž. Ke schválení montážní a dílenské dokumentace subdodavatele dojde po souhlasu AD a objednatele s těmito vzorky, resp. vzorovými provedeními.

IZOLACE

Obsahem dodávky jsou izolační systémy stavby (tepelný, akustický, hydroizolační), včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro aplikaci izolace. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž izolací, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na ostatní návazné konstrukce objektu (dělící konstrukce, …). Součástí dodávky jednotlivých izolačních konstrukcí je rovněž veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

- obecné MIn. požadavky na tepelné izolace - UN [W/m2.K] se řídí příslušnou ČSN. a jedná se mimo jiné o:

- Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Gk[kg/(m2.a)] mohla ohrozit její požadovanou funkci (např. vznik plísní na dřevěných prvcích), nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce.

- Celoroční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Gk [kg/(m2.a)] musí být nižší než celoroční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Gv [kg/(m2.a)].

- Důležitou částí tohoto typu izolací je provedení izolací ZTI, VZT instalací tak, aby nedocházelo k šíření hluku z těchto rozvodů, tyto jsou předmětem dodávky TZB. Vlastním provedením hydroizolací se má na mysli, provedení kompletního hydroizolačního systému včetně veškerých návazností a detailů. Materiály a vlastní provedení musí být aplikováno dle technologického předpisu výrobce. Obecně platí, že dodavatel před zahájením prací v dostatečném předstihu ověří správnost návrhu hydroizolačního systému s ohledem na jeho použití a povinnosti dodavatele vyplývající ze smlouvy.

- Dodavatel je plně odpovědný za správnou funkci hydroizolačního systému, mimo jiné za kotvení krytiny, chemickou kompatibilitu navazujících konstrukcí, odolnost použitých materiálů proti kapalinám vyskytujícím se ve stavbě, výluhům spodní vody, izolační funkci vůči pronikání radonu (pokud je požadována), provedení maximálně omezující vliv rozměrových změn, případnou dostatečnou separaci, opracování detailů, zajištění proti sání větru a provádění v odpovídajících klimatických podmínkách.

- Vlastní aplikaci hydroizolačního systému bude provádět firma odborně způsobilá, proškolená s dostatečnou praxí.

- Hydroizolační systémy budou prováděny dle technologických předpisů výrobce. Jedná se mimo jiné o požadavky na čistotu povrchu, dostatečnou pevnost v odtrhu, celistvost podkladu, vlhkost podkladu, počet nanášených vrstev, celkovou maximální a minimální tl. systému, savost podkladu.

- AKUSTICKÉ IZOLACE

Rozsah akustických izolací je dán příslušnými normami a vyhláškami a dále akustickými studiemi. Kročejové izolace podlah musí být provedeny plnoplošně v minimální tl. odpovídají bezpečnému zamezení přenosu kročejového hluku. Nikde nesmí dojít ke přímému kontaktu konstrukcí, nebo kontaktu rozvodů a konstrukcí apod. Konstrukce podlah Podlahové konstrukce společně s nosnou konstrukcí stropů musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách.

V objektu jsou navržené konstrukce a prostory se specifickými nároky na akustiku. Za tímto účelem jsou v samostatné příloze PD stanoveny přesné parametry a skladby konstrukcí. Tyto musí být bez výjimek dodrženy a provedeny s maximální pečlivostí a výrobní kázní při montáži. Akustické parametry těchto prostor budou před ukončením a převzetím díla ověřeny měřením na místě a protokolárním vyhodnocením realizovaného stavu.

Dílo bude převzato pouze za předpokladu, že budou akustické nároky předepsané projektem a ověřené reálným měřením v plném rozsahu naplněny.

- požární IZOLACE:

Rozsah a provedení požárních izolací stanovuje mimo jiné část Požárně bezpečnostní řešení a ostatní příslušné normy vyhlášky. V celém objektu bude dodržen jednotný systém požárních ucpávek prostupů instalací a potrubí stavebními konstrukcemi, dodržení zadání jednotného systému je povinností GD stavby.

Na veškeré požární izolace bude před zahájením předložen platný atest. Součástí dodávky GD je také přesná evidence a dokumentace provedených protipožárních opatření.

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ

Provedení keramických obkladů musí odpovídat požadavkům ČSN 73 3450 a ČSN 73 3451

Podkladní vrstvy pod obklady jsou zděné stěny s omítkou nebo SDK. Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace, včetně úpravy podkladu.

Dodávkou tohoto souboru jsou především:

- Keramické obklady

- Spárovací hmoty

- Lepící malta

- Hydroizolace pod obklad

- Penetrační nátěry

- Rohové a ukončující lišty

- Těsnící provazce a tmely

- Utěsnění zařizovacích předmětů sociálního zařízení po jejich montáži trvale pružným silikonovým tmelem

- Stavební přípomoce při instalaci sanity, držáků, truhlářských nebo zámečnických prvků atp.

- Vyčištění obkladových prvků po provedení a dokončení spárování

Dodavatel je povinen zohlednit ve své nabídce veškeré vyplývající skutečnosti a souvislosti, které jsou nezbytné pro kvalitní a bezchybné provedení díla (formátování, prořez, rozměry prvků, formáty atd.). Spárořez obkladů bude respektovat navržený spárořez dle projektu pro provedení vestavěné části interiéru.

Obklady musí být vodovzdorné, hygienické a snadno udržovatelné, dále musí být odolné vůči veškerému normovému zatížení, sedání, dotvarování a jinému pohybu budovy aniž by došlo k následujícím poruchám:

- Pokles a propadání obkladu i podkladů

- Lámání a odlupování obkladů.

- Lámání a vypadávání spárovací hmoty

- Vlhnutí podkladu

- Povrchové vady, barevná nestálost, skvrny a blednutí

- Praskání a jiné povrchové vady glazury

- Změny v lesku a barevnosti glazury

Dodavatel je před započetím díla povinen poskytnout vše požadované v tabulkách výrobků, včetně dalších požadavků, které mimo jiné zahrnují:

1. Vzorky všech typů a barevných variant obkladů.

2. Vzorky všech doplňků viditelných po dokončení.

3. Vzorky veškerých malt a tmelů použitých u různých typů obkladů

4. Vzorky veškerých ukončovacích nebo přechodových lišt

Provádění keramických obkladů (dle ČSN 73 3451) zahrnuje všechny postupy, jež počínaje specifikací vedou k dokončení práce. Tyto činnosti jsou:

- analýza specifikace a plánování práce

- kontrola podmínek prostředí

- skladování a kontrola materiálu

- kontrola a příprava podkladu

- příprava malt a lepidel

- použití malt a lepidel, kladení a lepení obkladových prvků

- příprava a použití spárovací malty

- provedení výplně pružných spár

- čištění a ochrana

Všeobecné požadavky na keramické obklady:

- Rovnoměrnost, která zahrnuje vlastnosti, jako je rovinnost, přesahy, vodorovnost a svislost

- Trvanlivost, která zahrnuje odolnost obkladu proti zatížení, pnutí a podmínkám sdruženým s místem určení)

- Bezpečnost, která zahrnuje vlastnosti obkladu jako je protiskluznost (pouze u podlah) a požární odolnost

Rovinnost obkladu:

Vizuální prohlídka rovnoměrnosti obkladu by měla být provedena ze vzdálenosti nejméně 1,5 m. Osvětlení pod nízkým úhlem je nepřípustné. Tolerance rovinnosti obkladů stěn je ± 3mm na 2m

Přesahy:

Případná spára mezi přiloženým pravítkem a sousedním obkladovým prvkem se změří kalibračním klínkem nebo speciálním měřítkem.

Tolerance je 1mm u spár < 6 mm širokých, 2mm u spár >= 6mm širokých.

Svislost obkladu:

Provede se olovnicí.

Referenční mez je dána tolerancí:

Tolerance=+-h/600, kde h je stanovená výška stěny v mm.

Šířka a rovnost spár:

Šířka spár mezi obkladovými prvky by měla být rovnoměrná a pravidelná (v závislosti na výrobní toleranci typu daného obkladového prvku). Obecně by spáry mezi dlaždicemi měly být rovně uspořádány, pokud dlaždice nejsou návrhově nepravidelného tvaru.

Při posuzování jakosti povrchu se kontrolují především následující vlastnosti a charakteristiky:

- trhliny ve střepu (tj. na rubové straně obkladového prvku),

- trhliny v glazuře (trhlina v glazuře, která vypadá jako nepravidelná vlasová

trhlina),

- neglazovaná místa,

- vlnitost (nezáměrné prohloubení lícní plochy),

- vpichy (nepatrné dírky v lícní ploše glazovaného obkladového prvku),

- odskelnění (nezáměrná zřetelná krystalizace glazury),

- skvrny (všechna nezáměrně odlišná místa na lícní straně),

- vady pod glazurou (každá viditelná glazurou zakrytá vada),

- vady dekoru (každá viditelná vada dekoru),

- střepiny (úlomky, které jsou otlučené z hran, rohů nebo lícní plochy),

- puchýře (malé bublinky v lícní ploše nebo bublinky vytvořené při tavení glazury

při vzniku plynů během výpalu),

- drsná hrana (každá nezáměrná nepravidelnost podél hrany obkladového prvku),

- přesah glazury (nezvykle silný shluk glazury ve tvaru vyčnívajícího žebra podél

hrany).

Tyto požadavky se zkoumají pouhým okem ze vzdálenosti 1 m.

Zpracování:

Dodavatel ručí za nejvyšší kvalitu odvedené práce dle příslušných ČSN a za to, že veškeré práce budou prováděny za takového osvětlení, které v maximální možné míře shoduje ve směru a intenzitě s osvětlením finálním. Všechny použité materiály a technologie budou použity dle technologických předpisů výrobce. Vlhkost betonových podkladů bude v souladu s ČSN.

Obklady musí být provedeny tak, aby odpovídaly navrženému spárořezu dle prováděcího projektu vestavěné části interiéru.

Spáry obkladu a dlažby musí na sebe vzájemně navazovat. Veškeré nezbytné dilatační spáry v podkladních vrstvách musí být ve stejné půdorysné poloze jako spáry v dlažbě.

Obklad musí být lepen plnoplošně, dutiny mezi podkladem a dlažbou jsou nepřípustné. Obecně spáry obkladů a dlažeb na sebe budou navazovat. Spára mezi dlaždicemi nesmi byt znečištěna lepidlem. Spárovací hmota musí proniknout až k podkladu. Spárovací hmota musí být mírně pod úrovní podkladu, dle schváleného vzoru.

Keramické obklady mohou být na zděném i sádrokartonovém podkladu. Obklady na zdivo budou prováděny na penetrovanou vrstvu malty. Lepení obkladů bude tenkovrstvě tmelem.

SDK konstrukce jako podkladní vrstvy pro obklady budou provedeny v kvalitě Q1. Ve vlhkých provozech bude aplikován pod lepidlo hydroizolační nátěr. Hydroizolační nátěry budou provedeny dle předpisu výrobce, jež je výrobcem požadována a garantována. Dodavatel rovněž garantuje vzájemnou kompatibilitu použitého hydroizolačního nátěru s následně aplikovanými lepidly a tmely pro dlažby a obklady. Kladení a lepení keramických obkladových prvků by nemělo být prováděno při teplotě vzduchu, podkladu či materiálu nižší než +5°C.

Požadavky na podklad:

Kvalita vyrovnání podkladu pod obklady musí být podle platných norem ČSN. Nerovné povrchy budou vyrovnány, podle technologických doporučení výrobců obkladů a budou zahrnuty v ceně dodávky obkladů.

Podklad pro obklady musí být vyzrálý, objemově stálý, kompaktní a  musí být dostatečné pevný.

Povrch podkladu musí být rovný, čistý a drsný.

V místě dilatační spáry obkladu musí být podkladní omítka přerušena na plnou šířku dilat. spáry

Maximální nerovnost podkladu je 2mm/2m.

Revizní dvířka:

Součástí dodávky keramických obkladů stěn je i dodávka a osazení revizních dvířek do jejich plochy. Osazení bude vždy koordinováno s předepsaným spárořezem stěny, pozice a velikost dvířek musí být spárořezu přizpůsobena a jak velikost, tak pozice musí být zkoordinována a musí odpovídat mimo jiné požadavkům TZB na bezproblémový přístup k příslušným vedením, ventilům, armaturám apod. Rozměry dvířek musí odpovídat modulu obkladu, spáry po obvodě budou průběžné. Osazení bude provedeno v jednom líci s rovinou okolní plochy obkladu.

Rozměry dvířek budou odpovídat požadavkům vyplývajícím z pozic a velikosti armatur vedení medií a spárořezu obkladu.

Dvířka tam, kde je v PBŘS požadováno musí splňovat mimo jiné také požadavky PBŘS.

Dvířka budou v potřebném násobku formátu obkladu vč.spáry tak, aby bylo možno na vlastní desku dvířek nalepit  obkladačky bez jejich dořezávání a změny šířky spar. Veškeré spáry po obvodu i přes vlastní plochu dvířek musí proběhnout bez vizuelní změny geometrie rastru.

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ MALEB A NÁTĚRŮ

Obsahem dodávky jsou především finální vrstvy povrchových úprav stěn a stropu prováděné na podkladní vrstvu – zděné stěny a stropy s omítkou, SDK předstěny a podhledy. Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

Dodavatelé části ověří včas materiálovou bázi a vzájemnou chemickou kompatibilitu použité technologie s podkladem a navazujícími materiály a konstrukcemi, případné v zadání neuvedené požadavky na úpravy podkladu pro zvolenou technologii musí být již v rámci nabídky specifikovány a v ceně dodávky zahrnuty (adhezní můstky, penetrace a vysprávky podkladu atd.).

Součástí dodávky bude i provedení vzorků rozměrů min. 1000x2000 mm a to přímo na finálně upravenou omítku.

Všechny druhy maleb vybraných odstínů budou dodavatelem předvedeny předložením vzorků podle požadavků stanovených architektem.

Odstranění nerovností povrchu menšího rozsahu se započítává do jednotkových cen maleb. Součástí ceny je rovněž případná úprava nerovností povrchu stěn a stropů pod malbu tak, aby povrch byl hladký a rovný.

Podklad pod nátěr musí být mimo jiné hladký, rovný, čistý, rovnoměrně savý a suchý. Podklad nesmí být zejména zaprášený, vodoodpudivý, zmrzlý, obsahovat zbytky barev, volné kousky, výkvěty apod. Podklad bude upraven penetrací a dále podle technického listu použitého nátěrového systému. Malba musí být bezprašná, otěruvzdorná a paropropustná. Odolnost proti oděrům a vodě musí splňovat požadavky normy v závislosti na místě použití. Tyto musí být prováděny v nejvyšší možné kvalitě. Malby musí být provedeny tak, aby výsledná malba byla bez šmouh, kocourů, barevných odlišností. Všechny malby musí vykazovat jednotnou barevnost. Veškeré malby budou prováděny zkušenými pracovníky s odpovídající kvalifikací vždy v souladu s pokyny výrobce.

Přejímka prací proběhne zároveň s přejímkou prostor budoucím uživatelem. Znamená to, že udržování maleb a nátěrů a jejich případné opravy do doby konečné přejímky bude zahrnuto do jednotkové ceny.

Obecné předpoklady provádění:

- Nesmí být přidávány jakékoli jiné materiály

- Teplota vzduchu a podkladu musí být během zpracování a tuhnutí větší než +5°C pokud technologický předpis výrobce nestanoví teploty vyšší

- Dodržovat zrání jednotlivých etap systému

- Okolí natírané plochy musí být dostatečně ochráněné, eventuální odstřiky se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

- barvu je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem.

- Pro aplikaci nátěru budou voleny takové nanášecí prostředky, aby nebyla viditelná struktura po nanášení – povrch bude zcela hladký.

- V případě výmalby SDK konstrukcí je součástí nátěru penetrace podkladu. Aplikace na připravený podklad tj. všechny sádrokartonové příčky, předstěny a podhledy.

- V prostorách, které nejsou běžně přístupné, jsou povrchové úpravy bez vyššího nároku na kvalitu pohledových ploch. Bude proveden uzavírací bezbarvý nátěr.

Požadavky na kvalitu provedení:

- všechny malby a nátěry musí být provedeny v souladu s technologickými předpisy výrobců

- Způsob nanášení nátěrů a maleb musí odpovídat požadované kvalitě, tj. nástřikem, resp. válečkem. Pro ocelové konstrukce s 5-ti letou zárukou na nátěry bude nátěr aplikován na otryskaný povrch. Omítka nebo beton musí být před nátěrem dostatečně vyzrálý. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5°C, ani nad průměrnými denními teplotami +30°C.

- Musí být zajištěná trvala přídržnost povrchu k podkladním vrstvám.

- Barevnost dle koncepce architektonického řešení

Ověřovaní jakosti:

- Bude provedená vizuální kontrola jednotností struktury a barevnosti, případně budou provedeny ostatní kontroly jakosti provedení

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Předmětem dodávky jsou veškeré truhlářské výrobky v objektu. Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení včetně všech detailů, spojení, kotvení a zároveň za dimenzování celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny i estetické požadavky architekta a Objednatele na dokončený a namontovaný výrobek.  Přesný vzhled bude odsouhlasen objednatelem a AD na základě předložené dílenské dokumentace a vzorků v následujícím rozsahu:

- Dílenská dokumentace všech prvků s udáním polohy spojů, spínačů a kování atd…

- Následující vzorky se specifikovanou povrchovou úpravou:

- 600x1200mm dekorativní dýhy s viditelnou kresbou dřeva a s ukázkou kladení listů a návaznosti jednotlivých druhů dýhy

- kusy všech typů použitého dřeva - 600 mm dlouhé

- všechny typy finálních povrchových úprav mimo jiné barev, olejových atd. – vždy na vzorcích materiálu o velikosti 600x1200 mm

- každý typ kování

- typické detaily, spoje, návaznosti materiálů apod.

Požadavky na dřevěné materiály a konstrukce

- Stavební dřevo bude nejlepší dostupné jakosti s ohledem na konkrétní účel použití.

- Pohledové dřevo bude při dodání vhodně chráněno proti poškození pohledové strany.

- Pohledové dřevo bude vhodně chráněno proti poškození a znečištění od omítky nebo malby.

- Vzorky všeho dřeva atd. budou předloženy a schváleny objednatelem a AD před započetím prací.

- všechny rozměry budou prověřeny na staveništi před provedením prací

- Dřevěné desky budou dokonale rovné, vybroušené. Veškeré rohy budou opatřeny nákližky z tvrdého dřeva shodného s materiálem povrchu, nebo kovu / min. tl. 2cm  .

- Pomocná konstrukce bude provedena z hoblovaného suchého řeziva. Jednotlivé prvky budou sčepovány a sklíženy.

Ochrana dřeva:

- Ochrana konstrukčního dřeva bude dvojnásobným vakuovým impregnováním za použití procesu podle DIN nebo odpovídající Euronormy.

- Přířezům dřeva po ochranném ošetření je třeba se vyhýbat. Je-li to však nevyhnutelné a výsledkem je nechráněný řez dřevem, bude na jeho povrch uplatněna ochrana dřeva proti hnilobě a škůdcům dřeva.

- Bude požadován certifikát o impregnaci

Řemeslné zpracování všeobecně:

- Dodavatel musí zvolit materiály v souladu s požadavky na konstrukci a vzhled výrobků. Na pohledové části výrobků musí být použity materiály hladké a bez povrchových vad.

- Dodavatel ručí za to, že veškeré materiály a výrobky jsou v souladu s odpovídajícími platnými normami a že neobsahují zhoubné a životní prostředí ohrožující složky.

- Truhlářské konstrukce budou provedeny z dobře vybraného dřeva, hoblované, sestavené a spojené nejlepším řemeslným způsobem, s hoblovaným pohledovým povrchem ploch rovinných i vlysových. Skelný papír se užije pro všechny povrchy měkkého dřeva, které mají být ošetřeny mořidlem nebo lakem apod., nebo na povrch tvrdého dřeva, které má být ošetřeno obdobným způsobem, olejem nebo politurou, jen ve směru let. Skelný papír může být použit ve směru let na všechny povrchy, jež mají být následně opatřeny nátěrem.

- Konstrukce bude připravena a sestavena jakmile to bude praktické po obdržení příkazu a všech detailů, bude skladována suchá pod přístřeším s volně proudícím vzduchem. Žádná konstrukce nebude klížena a klínována pokud to není žádoucí a pokud zástupce zadavatele nevydá pokyny jiné. Vložky, zkracování, prodlužování a zbytečné spoje nejsou dovoleny.

- Sestavovaná konstrukce bude odpovídat svými rozměry a detaily projektu. Dodavatel zkontroluje, že jím provedená kce není poškozena následnými profesemi, a že všechny nezbytné upevňovací prvky jsou zabudovány v kostře. Dodavatel zajistí všechna nezbytná pera, trny, latě, klíny, skoby, šrouby a kotvící destičky apod.

- Před instalováním konstrukce by se měl truhlář přesvědčit, že konstrukce, která má být instalována, má patřičné rozměry a že všechny nutné podpůrné a související prvky nebo nosné konstrukce jsou na místě.

- Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvků bude takové, aby smrštění kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost a vzhled dokončených konstrukcí.

- Vykáže-li truhlářská konstrukce smrštění, zkroucení, zborcení ve spojích nebo vykáže-li jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud jsou dotčeny, a to na náklady zhotovitele.

- Mezi truhlářské výrobky a kostrou budovy bude umožněna malá vůle pro vyrovnání nepřesností, sedání nebo jiných pohybů

- Hoblované dřevo bude řádně povrchově upraveno na hladký rovný povrch, včetně obroušení a odstranění všech zbytků po hoblování a obrábění.

- Viditelné spoje budou vždy na pokos nebo na bednu (dle projektu vestavěné části interiéru)

- Dodavatel je povinen před finální výrobou ověřit si jednotlivé dílce pomocí předem vyrobených šablon

Materiály:

Masivní dřevo:

- Patřičně vyzrálé dřevo, obsah vody ve dřevě nesmí přesahovat o víc než 2% stanovené množství vlhkosti pro dřevo uvnitř budov. Dřevo musí být konzervováno a dle potřeby napuštěno látkami zamezujícími hoření.

Měkké dřevo:

- Měkké dřevo bude čisté a hladké nejlepší dostupné kvality, schváleno AD a objednatelem

Tvrdé dřevo:

- Bude nejlepší dosažitelné kvality od schváleného zhotovitele, shodně se vzorky schválenými projektantem, vyhovující ve všech ohledech a s čistým povrchem. Ceny budou zahrnovat udržování pohledových ploch pro transparentní úpravu.

- Suky ve tvrdém dřevě nesmí být opravovány vrtáním.

Dřevo pro neprůhlednou úpravu:

- Dřevo s rovnými léty bez suků. Natírané a mořené povrchy musí mít všechny suky, štěpiny, pryskyřici, kůru a jiné kazy vyplněné dřevem stejného druhu. Části menší než 20x20mm nesmí suky a výplně obsahovat vůbec.

Dřevo, pro skryté výrobky:

- Dřevo s rovnými léty, bez pryskyřice, s nízkou hustotou a měkké.

Dřevo určené pro úpravu čirými laky:

- Typ, barva a struktura musí být v souladu s typem, barvou a strukturou souvisejících dekorativních dýh. Viditelné povrchy nesmí obsahovat suky, štěpiny, pryskyřici a kůru ani jiné mezery, klíny nebo výplně.

Laťovky:

- Budou obecně nejlepší dostupné jakosti.

Překližka:

- Vodovzdorné překližky budou jakosti odpovídající nejvyššímu požadavku vyplývajícímu z normy  ČN 49 2420.

- vícevrstvá, z loupané dýhy z evropského buku lepená dohromady vodovzdornými lepidly. Vnější dýha musí být nejlepší kvality.

Dýhy a podýžky:

- Dýhy a podýžky budou nejlepší dostupné jakosti od schválených obchodníků, budou se shodovat se vzorkem schváleným projektantem a budou ze všech hledisek vhodné pro čirou povrchovou úpravu.

- Viditelné dýhy na přiléhajících nebo podobných prvcích obsahujících překližku, dřevotřísku, atd. musí být identické. Měly by pocházet ze stejného zdroje a být pečlivě porovnány. Práce s k sobě se nehodícími viditelnými dýhami bude odmítnuta.

- Dýhy musí být patřičně vyschlé s minimální tloušťkou 0,9 mm nebo dle projektové dokumentace

- Dýhy určené pro úpravu čirými laky: krájené ze speciálně vybíraného dřeva shodného s kontrolním vzorkem. Vedle sebe položené pásy dýhy musí mít zrcadlově shodnou kresbu dřeva.

- Dýhy určené nátěru: krájené ze dřeva s hustými a pravidelnými léty.

- Zahranění desek bude provedeno nákližky nebo podýžkami materiálem, shodným s materiálem povrchu

Desky MDF

- Desky MDF a truhlářské výrobky budou na stavbu dodávány zabalené v PE folii. V případě úpravy desek laminováním, nebo lakem bude tato úprava ochráněna proti mechanickému poškození do doby předání díla, budou použity laky a materiály s vysokou odolností proti otěru.

- Stupeň odolnosti proti nasákavosti minimálně 700kg/m3

Dřevotřísky:

- Dřevotřísky, které mají být na povrchu opatřeny dýhou z tvrdého dřeva, budou nejlepší dostupné jakosti.

- Dřevotříska bude použita pouze v interiéru jako pomocný deskový materiál a bude patřičného standardu.

Laminodeska:

- Dekorativní plastová vrstva v tloušťce a odstínu určených výrobcem pro dané pokrytí. Protipožární a barevná úprava odpovídající požadavkům.

Spojovací materiál:

- Všechny šrouby, spojky, vruty, hřeby použité při výrobě kompletů budou v souladu s odpovídajícími normami a budou schváleny zástupcem Objednatele a projektanta (architekta).

- Bezvadné, nerezavějící, nenarušené protipožárními ani ochrannými prostředky.

Lepidla:

- Vodovzdorné pryskyřice nejlépe vhodné danému účelu

Protipožární a ochranné materiály:

- Netoxické, vodou ředitelné látky, které neovlivní výsledný vzhled ani zpracovatelnost. Vhodné aplikaci stříkáním.

Nátěry a laky:

- Základové nátěry, tmely a vrchní vrstvy vzájemně slučitelné a nejlépe se hodící pro 0kovým polyuretanovým lakem, obsahující nehořlavé přísady, pokud požadováno. Povrchová úprava dřeva/nátěr: jednosložková základová barva, podkladová barva a vrchní nátěr. Celková tloušťka nátěrů nesmí být menší něž  0,11 mm.

Oleje:  dle vzorků schválených AD

Dimenze:

Použité materiály mají být dimenzovány podle očekávaných zatížení. Musí být zajištěna možnost údržby. Pokud nebudou nabízeny produkty směrné kvality, je třeba na to poukázat ve zvláštní písemné informaci.

Tolerance:

Výrobky musí vyhovovat následujícím tolerancím, pokud není v ČSN uvedeno jinak.

Mezera mezi okrajem dvířek a rámem: 1,5 mm

Mezera mezi zásuvkami nebo zásuvkou a rámem: 1,5 mm

Požadavky na ochranu prvků během dopravy:

Všechny výrobky musí být pro dopravu a po dobu stavby vhodně zabaleny, opatřeny ochrannými fóliemi a podobně. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda.

Provedení:

- Dodavatel zaručí provedení celého díla v nejvyšší kvalitě.

- Výroba bude prováděna až po důkladném zaměření na místě.

- Případná pomocná konstrukce pro osazení je součástí dodávky

- Dýhované desky budou mít po všech stranách nákližky před provedením pohledové vrstvy dýhy a neviditelné hrany utěsněné před pronikáním vlhkosti.

- U lamino desek budou všechny hrany opáskovány páskou odpovídající povrchu desky, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Všechny desky musí být vyvážené konstrukce s dýhovaným nebo laminovaným povrchem nahrazeným na vnitřní straně běžným materiálem obdobných vlastností.

- Dýha bude pokládána beze spár a bez viditelných stop po lepidle.

- Profily z masivu budou bez poškození hran a konstantního profilu po cele délce.

- Čela dřevěných masivů nebudou exponována.

- Všechny výrobky budou dokončeny ve výrobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Vestavěné výrobky budou připojené na instalace, vyváženy a osazeny bez zkroucení a pokřivení.

- Pro důkladné upevnění bude použito skrytých kotev.

- Úprava výrobku na stavbě a vrtání do finální povrchové úpravy výrobku jsou nepřípustné.

- V zásadě musejí být všechny těsnící profily, montované do konstrukcí zabudovány v barevném odstínu podle volby zadavatele, a to dodatečně po zhotovení nátěru.

- Střelky, kování a závory jsou v zásadě přípustné pouze z oceli a nikoli z plastické hmoty, pokud nebude objednatelem a AD schváleno jinak

- Hrany musejí být v zásadě provedeny po celém obvodu, na 4 stranách se zakrytým nákližkem z tvrdého dřeva, lakované.

- Veškeré viditelné spoje, pokud není uvedeno jinak, budou provedeny na pokos

- Vestavěné výrobky budou připojené na instalace, vyváženy a osazeny bez zkroucení a pokřivení. Pro důkladné upevnění bude použito skrytých kotev. Úprava výrobku na stavbě a vrtání do finální povrchové úpravy výrobku jsou nepřípustné.

- Kovové konstrukce, které jsou součástí truhlářských výrobků, budou svým provedením tolerancemi podobně umožňovat provedení truhlářských výrobků v nejvyšší kvalitě a dle výše uvedených požadavků. Minimálně budou splňovat veškeré požadavky uvedené v části zámečnické konstrukce. Kovové konstrukce budou ve všech případech přizpůsobeny rozměru truhlářského výrobku a budou provedeny skrytě.

Kovové konstrukce, které jsou součástí truhlářských výrobků plní nosnou funkci, jejich dimenze a spoje proto budou v rámci dílenské dokumentace revidovány a navrženy tak, aby byla zaručena bezvadná funkčnost a tuhost odpovídající účelu výrobku při dodržení estetických nároků.

Dle ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební:

Při osazování výrobků musí být spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a zdivem po celém obvodu dokonale těsněny provazci a tmely, aby bylo zabráněno provzdušňování a zatékání. Zakotvení stavebně truhlářských výrobků musí být pevné, aby nenastalo jejich uvolnění a dodatečná deformace jednotlivých prvků. Mezi lištou a omítkou smí být s ohledem na nerovnost omítek šířka spáry 1,5 mm. Osazené výrobky se měří ocelovými měřidly. Svislé a vodorovné plochy (u zabudovaných zárubní, rámů, vyzděných výklenků, apod.) se měří libelami, hadicovými váhami a olovnicemi. Nerovnost se zjišťuje rovným pravítkem.

Při kontrole provedených prací se posuzuje především následující:

- pevnost zakotvení výrobků do objektu (stavebně truhlářské výrobky musí být pevně spojeny s konstrukcí objektu),

- osazení do svislé a vodorovné polohy, utěsnění spáry mezi zdivem a výrobkem (pomocí tmelů nebo provazců, aby se

zabránilo provzdušňování a zatékání), zalištování spár a styčných ploch dřeva s omítkou, jejich připevnění a rohové

spojení, osazení a přišroubování prahů,- spojení jednotlivých dílců a prvků hřebíky nebo vruty.

Dle ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky – všeobecné požadavky:

Dle požadavků normy musí být viditelný povrch dřeva způsobilý pro povrchovou úpravu bez dalšího opracování, kromě lehkého přebroušení. U dřeva na truhlářské výrobky se posuzují následující vady: točitost a odklon vláken, vypadavé nebo shnilé suky, suky, smolníky, zárosty, prořezaná dřeň, zbarvená běl a poškození ambróziovým broukem. U některých tříd dřeva je možné provést výspravky těchto vad pomocí zátek nebo výplní. Je-li provedena zátka, musí být ze stejného dřeva nebo podobného dřeva jako je okolní dřevo. Musí být pevně přilepena vhodným lepidlem a musí vyplňovat celou hloubku otvoru. Podle možností by také zátka měla mít stejný průběh vláken jako dílec, do kterého je vkládána. Pokud je povrch nebo vady tmeleny, musí být trhlina nebo díra zcela vyplněna. Všeobecně však nejsou dovoleny pronikající trhliny nebo biologické napadení.

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České republice

- Všechny ocelové prvky musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou odolnost proti rezavění dle dané expozice a pro daný stupeň agresivity a bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě.

- Tolerance výroby jednotlivých zámečnických konstrukcí budou odpovídat materiálu strojně vyráběnému, všechny ocelové prvky musí být provedeny ve vysoké rovinnosti + 1mm.

- Zámečnické výrobky budou pří dodání v ochranných obalech, resp. po montáži do doby předání díla vhodně chráněny proti poškození pohledových stran.

- Viditelné svary musejí být v zásadě vybroušeny do hladkého povrchu, skryté svary, včetně následného plošného překytování pod nátěr

- Sestavované konstrukce musí byt rovné. Veškerý spojovací materiál bude v provedení z bílého kovu – pozink, bude zabarven do barvy konstrukce (není-li uvedeno v popisu položky jinak), veškeré spojovací prvky budou bez vizuálního poškození od montáže.

- Horizontální osazení všech prvků zábradlí bude provedeno ve vysoké rovinnosti + 1mm.

- Montáž všech prvků nad sebou musí být provedena ve svislé ose.

- Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a konstrukcí dotčených prací na tomto souboru

- Před výrobou a konečnou montáží budou dodavatelem předvedeny vzorky všech pohledových materiálů, typických detailů, spojů, návazností apod. k odsouhlasení

- Veškeré čištění a povrchová úprava musí být prováděny ve výrobě před dodáním na stavbu. Před prováděním povrchové úpravy musí být odstraněny všechny oděrky, poškrábání, výčnělky a jiné kazy. Povrchová úprava bude provedena na celý povrch výrobku u neželezných kovů pouze na pohledové povrchy. Povrchy budou ukončeny do vzdálenosti 50 mm od montážních svarů prováděných při celkové kompletaci. Tyto budou provedeny až po provedení svarů. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s následujícími podmínkami a určenými vzorky.

- galvanizování v horké lázni dle příslušných norem musí zajistit hladký nepřerušený povlak s minimální plošnou hmotností 460 g/m² nebo 710 g/m² dle způsobu použití, případně podle plošné hmotnosti chráněného prvku

- všechny nepokovené ocelové výrobky určené do exteriéru budou otryskány čistým, jemným a novým pískem. Tryskání bude prováděno v podmínkách, kdy relativní vlhkost vzduchu nepřekročí 85% a povrchová teplota oceli bude min. o 3˚C vyšší než teplota rosného bodu. Zbytky prachu a písku po otryskání budou odstraněny.

- všechny výrobky určené do exteriéru budou zbaveny všech nečistot, jako jsou tuky, špony, rez, špína, prach a jiné. K čištění budou použita rozpouštědla, ruční a elektrické nářadí nezbytné pro dosažení povrchu v souladu s níže uvedeným:

- použití rozpouštědel, čisticích prostředků a roztoků dle doporučení zpracovatele povrchové úpravy. Čistota povrchu bude v souladu s příslušnou normou. Po vyčištění budou zbytky roztoků důkladně odstraněny.

- budou použity drátěné kartáče, tryskání, broušení, hlazení ocelovou vatou a podobné metody pro dosažení normové kvality povrchu.

- Pro dosažení normové kvality povrchu budou použity mechanické ocelové kartáče a obdobná zařízení.

- Základní nátěrové vrstvy budou prováděny ihned po vyčištění. Základová barva bude nanášena stříkáním v tloušťce předepsané výrobcem. Všechny hrany, rohy a následně nepřístupná místa budou mít o vrstvu více.

- povrchová úprava práškovými barvami bude prováděna v souladu s doporučeními výrobce jedním procesem. Výsledný povrch nesmí mít „pomerančovou“ strukturu, puchýřky a jiná poškození včetně zašpinění. Minimální požadovaná tloušťka vrstvy je 0,06mm po celém povrchu případně zvýšená pro dosažení dostatečné neprůhlednosti. Barva nesmí být aplikována v nadměrné tloušťce a zároveň všechny vadné nátěry musí být zcela odstraněny a provedeny znova.

Požadavky na ochranu prvků během dopravy:

Všechny výrobky musí být pro dopravu a po dobu stavby vhodně zabaleny, opatřeny ochrannými fóliemi a podobně. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu případně nebyla způsobena jiná škoda

Požadavky na povrchovou úpravu a ochranu proti korozi:

Musí být zabráněno korozi všech částí stavby po celou dobu životnosti stavby dle níže uvedených obecných zásad:

- Prvky s dobrou přístupností pro údržbu mohou být opatřeny nátěrovým systémem se zaručenou životností nátěrového systému nejméně 10 let.

- Prvky s omezeným přístupem pro údržbu musí být pokoveny a opatřeny nátěrem

- Vrchní povrchová úprava musí být stanovena s ohledem na životnost nátěru min. 10 let do první obnovy povrchové úpravy. Vzhled povrchu musí být po celou dobu mimo jiné bez níže uvedených poruch.

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ DVEŘÍ

Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace, mimo jiné zhotovení vzorků, konzultace, projednání apod.

Dodavatel, jakožto odborná firma, na základě kompletní dokumentace, zejména pak částí Požární ochrana, Akustika a elektroinstalace týkající se dodávky dveří, posoudí, prověří a navrhne všechny technické a technologické nároky a způsobilosti na dveře a jejich vybavení.

Dodávkou jsou mimo vlastních dveřních křídel a zárubní také:

- Nové dveře

- Příprava dveří pro napojení na EPS, EZS a ACS, tam kde je požadováno

- Zámky

- Vložky včetně klíčů

- Veškeré protokoly a atesty všech prvků mimo jiné požární, bezpečnostní, akustické tepelně technické apod.

- Dveřní zarážky

- Samozavírače

- Mřížky a těsnění

- Proškolení zástupce objednatele na montáž a demontáž vložek

Obecně:

Dveře budou vyrobeny a dodány komplexně se všemi prvky umožňujícími bezchybnou funkčnost.

Dveře, které můžou narazit klikou do stěny, budou vybaveny zarážkou do podlahy dle projektové dokumentace a dle standardů budovy. Jejich upevnění bude neviditelné a velikost s polohou umístění odpovídá rozměrům dveří, přičemž se bude používat jen jeden typ.

V místnostech s potřebou přívodu vzduchu budou dveře opatřeny perforací.

Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu stavební připravenost a rozměry ověřit na stavbě. Dále je nutné zkoordinovat jednotlivá elektrická a elektronická zařízení, která budou součástí dveřního systému například EZS, ACS atd. Na tyto systémy zajistí dodavatel dveří veškerou připravenost, včetně spolupráce při montáži. Osazení dveří těmito prvky neznamená ztrátu záruk. Před zahájením výroby musí dodavatel prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit objednatelem a AD.

Dodávka všech dveří je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. Dodavatel zahrne do svých cen dodávku a osazení souboru dveří včetně kování, zámků, vložek, nátěrů, zárubní, prahů, kotvicích prvků atd.

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice příslušnými osvědčeními a atesty.

Veškeré dveřní součásti budou dodány a namontovány s konečnou povrchovou úpravou.

Kování bude odpovídajícím způsobem chráněno, pokud nebude dílo předáno. Kování, jež bylo znehodnoceno nebo poškozeno, bude vyměněno bez nároku na úhradu nákladů. Zámky, závěsy, upevnění atd. budou naolejovány, seřízeny a při předání díla budou čisté a dokonalé funkční, všechny klíče budou řádně označeny předány zástupci zadavatele. Zhotovitel zahrne do svých cen mimo jiné upevnění kování veškerým sekáním, dlabáním, vrtáním, čepováním apod.

Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech dveří. Při předání díla budou všechny dveře dokonale funkční, snadno otevíratelné a zavíratelné, zvukotěsné a s plně funkčním kováním a dokonalým předepsaným povrchem s obou stran.  Pro kvalitu materiálů a provedení jsou rozhodující ustanovení příslušných ČSN a prováděcí směrnice a technologické postupy výrobců prvotních materiálů. Průkaz o tom, zda použité materiály vyhovují výše uvedeným předpisům, musí dodavatel předložit na vyzvání a bez zvláštní úhrady.

Dodavatel zajistí seřízení a rektifikaci dveří i po předání díla a v průběhu užívání. Rektifikaci a seřízení, které budou vyplývat z dotvarování stavby a materiálů, provede dodavatel na vlastní náklady.

Kování a závěsy budou odpovídajícím způsobem chráněny, pokud nebude dílo předáno. Kování, jež bylo znehodnoceno nebo poškozeno, bude vyměněno bez nároku na úhradu nákladů.

Požadavky na kvalitu provedení:

- Dodavatel ručí za to, že veškeré práce a výrobky budou nejvyšší kvality. Výroba bude prováděna až po důkladném zaměření na místě.

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice

- Výrobky budou pří dodání a po montáži do doby předání díla vhodně chráněny proti poškození. V případě poškození dveří bude objednatel požadovat výměnu všech poškozených kusů. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda

- Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí dveří a konstrukcí dotčených prací na tomto souboru

- Veškeré dveře budou dokonale funkční jako celek, dodavatel zajistí seřízení a rektifikaci dveří i po předání díla a v průběhu užívání. Rektifikaci a seřízení, které budou vyplývat z dotvarování stavby a materiálů, provede dodavatel na vlastní náklady

- Obsahem dodávky je i vzorkování veškerého kování, materiálů a povrchových úprav

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem.

Požadavky na kvalitu provedení:

- Dodavatel ručí za to, že veškeré práce a výrobky budou nejvyšší kvality. Výroba bude prováděna až po důkladném zaměření na místě.

- Výrobní dokumentace bude předložena včas a s předstihem investorovi a AD k odsouhlasení.

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice

- Výrobky budou pří dodání a po montáži do doby předání díla vhodně chráněny proti poškození. V případě poškození oken bude objednatel požadovat výměnu všech poškozených kusů. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda

- Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí oken a konstrukcí dotčených prací na tomto souboru

- Obsahem dodávky jsou i veškeré protokoly atesty a měření prokazující splnění veškerých požadavků

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ VÝROBKŮ ZE SKLA

Veškeré výrobky ze skla budou dodány v nejvyšší kvalitě a budou splňovat veškeré požadavky vyplývající z příslušných norem a vyhlášek. Kvalita vzhledu skla nebude vykazovat žádné vady, kazy, poruchy, škrábance podobně. Splnění těchto požadavků bude kontrolováno při kolmém i šikmém pohledu, kdy se pozorovatel bude nacházet ve vzdálenosti 1m, osvětlení bude denní případně umělé dle umístění pozorovaného výrobku a skleněný výrobek bude umístěn na černém nebo jinak barevném pozadí dle požadavku objednatele.

# STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI.

Rámec povinných kontrolních měření, zkoušek a prohlídek je stanoven obecně technickými podmínkami a příslušnými technologickými předpisy a technickými normami pro výstavbu.

Výchozí kontroly budou v souladu s PD a technickými podmínkami výrobců konkrétních typů výrobků.

Všechny kontroly zakrývaných konstrukcí, které jsou stanoveny příslušnými technologickými předpisy a normami budou kontrolovány a zapsány do stavebního deníku nebo samostatným zápisem na základě výzvy zhotovitele stavby.

Při zakrývání nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavby případně autor návrhu (např. kontrola výztuže před betonáží, kontrola provedení spojů krovu před položením krycích vrstev).

# VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN, vyhlášek a zákonů ČR a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy:

(V seznamu je uveden reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN, pokud předmětná právní norma nebo ČSN byla novelizována nebo nahrazena, rozumí se tímto poslední platné znění zmíněné právní normy nebo ČSN).

- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd Základní ustanovení pro výpočet

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

- ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

- ČSN 01 3421Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

- ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi

- ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

- ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování.

- ČSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

- ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

- ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení

- ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 45: Ochrana před přepětím

- ČSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 46: Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

- ČSN 36 0004 Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení

- ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky

- ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení

- ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací

- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů

- ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov

- ČSN 36 0603 Venkovní elektrická svítidla

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky

- ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov. Část 1 Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 Funkční požadavky

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3 Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov. Část 4 Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1 Základní požadavky

- ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2 Denní osvětlení obytných budov

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0851 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0855 Stanovení požární odolnosti obvodových stěn

- ČSN 73 0856 Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů

- ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

- ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

- ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (leden 1996)

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

- ČSN 73 1901 Navrhování střech

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

- ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

- ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření

- ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 6909: 2004 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

- ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace. Gravitační systémy. Část 1 : Všeobecné a funkční požadavky.

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení

- ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách. Výpočet tepelného výkonu.

- ČSN EN 13947 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla

- ČSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN EN 1610, ČSN 75 6101-Stokové sítě a kanalizační přípojky a souvisejícími normami.

- ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí - Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla

- ČSN EN 378-3 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - bezpečnostní a environmentální požadavky

- ČSN EN 60.598 Svítidla

- ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN EN 60598-2-3 - Svítidla pro osvětlování cest a ulic

- ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem. Část 1 : Obecné principy.

- ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem. Část 2 : Řízení rizika.

- ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem. Část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.

- ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. Část 4 : Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.

- ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1 : Elektrické výtahy

- ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70 : Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

- ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

- ČSN EN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem

- ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla -- Výpočtová metoda

- ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

- ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost

- ČSN EN13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - část 1 : Vnější omítky

- ČSN EN13914-2 Dtto - část 2 : Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

- ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů Část 1 : Výtahy třídy I, II, III a VI

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí.

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění

- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

- Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

- Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, v platném znění

- Nařízení, vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, (č.167)

- Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

- Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace,balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění

- Vyhláška č. 291/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

- Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- Ve znění: vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb., vyhlášky č. 374/2008 Sb.

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky Odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.

- Vyhláška č. 87/2000 Sb. MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

- Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhláška MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní

- Vyhláška MŽP č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

- Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

- Zákon 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, v platném znění

- Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce

- Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

- Zákon č. 133/1982 Sb. České národní rady o požární ochraně

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 242/1992 Sb. a č. 361/1999 Sb.a č.122/2000 Sb. a 132/2000 Sb. a č. 61/2001 Sb. a č. 146/2001 Sb.

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích)

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), úplné znění v zákoně č. 349/2004 Sb.

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb.

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

- Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

- Zákon č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/19969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

V Brně dne 17.10.2019

Ing. arch. Petr Levý

Ing. Kateřina Plíhalová

Ing. Jana Vostřelová

Ing. arch. Kateřina Holmanová

Ing. arch. Jaromír Stříbrný

Ing. arch. Lukáš Hodek