## Legenda UT
UHK budova B |  |  | Legenda zařízení - UT -
Pozice | umístění | Název zař. | Referenční výrobek | Parametry zaříz. |  | Parametry čerpadla |  | Parametry ventilu |  |  |  | Parametry elektro |  |  | Způsob ovl. | Dodávka
|  |  |  | Topný výkon | Tlak.ztráta | Průtok | Výtl.výška | DN vent. | Kvs vent. | Nastavení | Pohon | El.příkon | El.proud | El.napětí
| m.č. |  |  | [kW] | [kPa] | [m3/h] | [m] | [mm] | [m3/h] | [ot.] |  | [kW] | [A] | [V]
rozdělovač UT
001 | 1S21 | vyvažovací ventil | např. TA STAF | 394.73 | 3 | 17.3504 |  | 80 | 100 | 6.8 | [5 empty] | UT
MT01 | 1S21 | měřič tepla | DN80; Qp=40; dálkový odečet | 394.73 | 5 | 17.3504 |  | 65 | [6 empty] | MaR vlastní | THK a.s.
002 | 1S21 | klapka se servopohonem | pohon ON/OFF | 394.73 |  |  |  | 100 | [6 empty] | MaR | MaR
1.1 | 1S21 | oběhové čerpadlo Grundfos | např. Magna3 40-150 F | 161.39 |  | 7.0939 | 12 | 40 |  |  |  | 0.608 | 2.78 | 230 | MaR | UT
1.2 | 1S21 | dvoucestný regulační ventil | např. LDM RV102 ENA 1521 16/140-40 | 161.39 | 8 | 7.0939 |  | 40 | 25 |  | např. ZPA Nová Paka MIKRO 655 |  | 0-10V | 24 | MaR | UT
101 | 1S21 | vyvažovací ventil | např. TA STAD | 161.39 | 4.7 | 7.0939 |  | 50 | 42 | 4 | [5 empty] | UT
2.1 | 1S21 | oběhové čerpadlo Grundfos | např. Magna3 40-150 F | 107.04 |  | 4.7049 | 12 | 40 |  |  |  | 0.608 | 2.78 | 230 | MaR | UT
2.2 | 1S21 | dvoucestný regulační ventil | např. LDM RV102 ENA 1521 16/140-32 | 107.04 | 8.8 | 4.7049 |  | 32 | 16 |  | např. ZPA Nová Paka MIKRO 655 |  | 0-10V | 24 | MaR | UT
201 | 1S21 | vyvažovací ventil | např. TA STAD | 107.04 | 3 | 4.7049 |  | 50 | 27 | 3.5 | [5 empty] | UT
3.1 | 1S21 | oběhové čerpadlo Grundfos | např. Magna3 25-100 | 36.3 |  | 1.5956 | 9 | 25 |  |  |  | 0.153 | 1.33 | 230 | MaR | UT
3.2 | 1S21 | dvoucestný regulační ventil | např. LDM RV102 ENA 1521 16/140-20 | 36.3 | 7 | 1.5956 |  | 20 | 6.3 |  | např. ZPA Nová Paka MIKRO 655 |  | 0-10V | 24 | MaR | UT
301 | 1S21 | vyvažovací ventil | např. TA STAD | 36.3 | 3 | 1.5956 |  | 32 | 9.5 | 2.9 | [5 empty] | UT
4.1 | 1S21 | oběhové čerpadlo Grundfos | např. Magna3 25-60 | 90 |  | 3.956 | 3 | 25 |  |  |  | 0.084 | 0.75 | 230 | MaR | UT
4.2 | 1S21 | dvoucestný regulační ventil | např. LDM RV102 ENA 1521 16/140-32 | 90 | 8 | 3.956 |  | 32 | 16 |  | např. ZPA Nová Paka MIKRO 655 |  | 0-10V | 24 | MaR | UT
401 | 1S21 | vyvažovací ventil | např. TA STAD | 90 | 3 | 3.956 |  | 50 | 23 | 3.1 | [5 empty] | UT
4.3 | 1S21 | zásobníkový ohřívač | např. Buderus Logalux SU750.5-B | 90 |  | 3.956 | [8 empty] | MaR | UT
4.3 | 1S21 | elektrická topná vložka | např. Buderus 6kW/400V dl. 440mm | 6 | [7 empty] | 6 |  | 400 | ELE/MaR | UT
RS | 1S21 | kombi rozdělovač a sběrač | L=3,25m; modul 200 | 394.73 |  | 17.3504 | [9 empty] | UT
|  | Σ | [9 empty] | 7.453