## Univerzita Hradec Králové
Tabulka výkonu zařízení
| zařízení číslo | název zařízení | typ | výrobce | umístění | množství vzduchu | množství vzduchu | externí tlak | ks | elektrický příkon | elektrický příkon nominální | proud |  |  | napětí/ frekvence | chlazení |  |  |  | topný výkon |  |  |  |  | akustický výkon LwA |  | hmotnost | ovládání | poznámka | zařízení číslo | název zařízení | doporučené ovládání | Požadavky na ostatní profese
[6 empty] | přívod | odvod | [5 empty] | náběhový | jištění |  | chladící výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | teplotní spád | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | tlaková ztráta na ventilu | průtok vody | teplotní spád | výstup z jednotky | do okolí | [6 empty] | UT | CHL | MaR | Elektro | VZT | ZTI | EPS | STAVBA
[6 empty] | ( m3/h ) | ( m3/h ) | (Pa) |  | ( kW ) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kPa ) | (m3/h) | (°C) | ( kW ) | (kPa ) | (kPa ) | (m3/h) | (°C) | (dB(A) ) | (dB(A) ) | kg
|  | Univerzita Hradec Králové budova B | [28 empty] | Univerzita Hradec Králové budova B
|  | Zař.č.1 - Chlazení učeben Jižní strana | [28 empty] | Zař.č.1 - Chlazení učeben Jižní strana
| 1.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 11 |  |  |  | 32 | 400/50 | 40 | [10 empty] | 200 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.01 | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | NAPOJIT NA MODBUS BRÁNU | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 1.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 9 |  |  |  | 32 | 400/50 | 33.5 | [10 empty] | 200 | AUTONOMNÍ |  |  | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | NAPOJIT NA MODBUS BRÁNU | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 113 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 114 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 115 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 116 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 117 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 118 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 119 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 5.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 120 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 120 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 211 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 212 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 213 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 214 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 215 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 216 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 217 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 217 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 218 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 311 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 312 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 313 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 314 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 315 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 316 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 318 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 318 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 328 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 1.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
|  | Zař.č.2 - Chlazení učeben Východní strana | [28 empty] | Zař.č.2 - Chlazení učeben Východní strana
| 2.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 11 |  |  |  | 32 | 400/50 | 40 | [10 empty] | 200 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.01 | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | NAPOJIT NA MODBUS BRÁNU | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 2.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 9 |  |  |  | 32 | 400/50 | 33.5 | [10 empty] | 200 | AUTONOMNÍ |  |  | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | NAPOJIT NA MODBUS BRÁNU | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 121 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 121 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.06 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 122 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.06 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 123 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.06 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 125 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.06 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.06 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 128 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.06 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 129 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 130 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 130 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 130 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 131 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 219 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 5.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 220 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 5.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 221 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 222 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 222 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 222 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 223 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 325 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 319 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 320 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 321 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 322 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 323 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 324 | - |  |  | 1 | 0.045 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 2.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
|  | Zař.č.3 - Chlazení učeben Západní strana | [28 empty] | Zař.č.3 - Chlazení učeben Západní strana
| 3.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 9 |  |  |  | 32 | 400/50 | 33.5 | [10 empty] | 200 | AUTONOMNÍ |  |  | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 3.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 7.3 |  |  |  | 25 | 400/50 | 28 | [10 empty] | 200 | AUTONOMNÍ |  |  | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 1S32 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 1S33 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 1S34 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 1S35 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.2 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 1S36 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 3.6 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 138 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 139 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 140 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 141 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 142 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 233 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 234 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 235 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 236 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 237 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 341 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 342 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 343 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 344 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 2.8 | [9 empty] | 30 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 345 | - |  |  | 1 | 0.041 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.02 | Vnitřní kanálová jednotka |  |  | 400 | - |  |  | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.02 | Vnitřní kanálová jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
| 3.01.02 | Vnitřní kanálová jednotka |  |  | 400 | - |  |  | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 3.01.02 | Vnitřní kanálová jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
|  | Vnitřní kanálová jednotka |  |  | 413 | - |  |  | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 31 | 24 | AUTONOMNÍ |  | 0 | Vnitřní kanálová jednotka | AUTONOMNÍ |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ |  | - ODVOD KONDENZÁTU
|  | Zař.č.4 - Chlazení místnosti 1S18, 1.PP | [28 empty] | Zař.č.4 - Chlazení místnosti 1S18, 1.PP
| 4.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 10 | 230/50 | 2.5 | [9 empty] | 59 | 34 | AUTONOMNÍ |  | 4.01.01 | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | *MONITORING (CHOD/PORUCHA) | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 4.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 1S18 | - |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | 2.5 | [9 empty] | 58 | 8 | AUTONOMNÍ |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ | [5 empty] | - ODVOD KONDENZÁTU
|  | Zař.č.5 - Chlazení místnosti 1S42 1.PP | [28 empty] | Zař.č.5 - Chlazení místnosti 1S42 1.PP
| 5.010.1 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 1.1 |  |  |  | 16 | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 59 | 34 | AUTONOMNÍ |  | 5.010.1 | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | *MONITORING (CHOD/PORUCHA) | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 5.010.2 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 1S42 | - |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | 4.5 | [9 empty] | 58 | 8 | AUTONOMNÍ |  | 5.010.2 | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ | [5 empty] | - ODVOD KONDENZÁTU
|  | Zař.č.6 - Chlazení místnosti 124 1.NP | [28 empty] | Zař.č.6 - Chlazení místnosti 124 1.NP
| 6.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 0.76 |  |  |  | 16 | 230/50 | 3.5 | [9 empty] | 59 | 34 | AUTONOMNÍ |  | 6.01.01 | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | *MONITORING (CHOD/PORUCHA) | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 6.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 124 | - |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | 3.5 | [9 empty] | 58 | 8 | AUTONOMNÍ |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ | [5 empty] | - ODVOD KONDENZÁTU
|  | Zař.č.7 - Chlazení místnosti 403 4.NP | [28 empty] | Zař.č.7 - Chlazení místnosti 403 4.NP
| 7.01.01 | Venkovní jednotka |  |  | anglický dvorek | - |  |  | 1 | 0.76 |  |  |  | 16 | 230/50 | 3.5 | [9 empty] | 59 | 34 | AUTONOMNÍ |  | 7.01.01 | Venkovní jednotka | AUTONOMNÍ |  |  | *MONITORING (CHOD/PORUCHA) | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 7.01.02 | Vnitřní nástěnná jednotka |  |  | 403 | - |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | 3.5 | [9 empty] | 58 | 8 | AUTONOMNÍ |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | AUTONOMNÍ | [5 empty] | - ODVOD KONDENZÁTU
| 8.01 | Neobsazeno
|  | Zař.č.9 - Odvětrání WC ženy 1.PP | [28 empty] | Zař.č.9 - Odvětrání WC ženy 1.PP
| 9.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 1S15 | - | 260 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 9.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 9.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | 1S13 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EL | elektro - spřaženo s ventilátorem zař.č.9 | 9.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ | - SERVOPOHON DODÁVKOU VZT
|  | Zař.č.10 - Odvětrání WC muži 1.PP | [28 empty] | Zař.č.10 - Odvětrání WC muži 1.PP
| 10.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 1S13 | - | 210 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 10.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 10.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | 1S13 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EL | elektro - spřaženo s ventilátorem zař.č.10 | 10.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ | - SERVOPOHON DODÁVKOU VZT
|  | Zař.č.11 - Odvětrání WC personál 1.PP | [28 empty] | Zař.č.11 - Odvětrání WC personál 1.PP
| 11.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 1S38 | - | 230 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 11.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 11.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | 1S40 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EL | elektro - spřaženo s ventilátorem zař.č.11 | 11.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ | - SERVOPOHON DODÁVKOU VZT
|  | Zař.č.12 - Větrání technické místnosti 1.PP | [28 empty] | Zař.č.12 - Větrání technické místnosti 1.PP
| 12.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 1S22 | - | 200 | 120 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | MaR | Termické spouštění - max. 35°C | 12.01.01 | Odvodní ventilátor | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ * ČIDLO TEPLOTY | * PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ MaR *JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.13 - Odvětrání WC 1.PP | [28 empty] | Zař.č.13 - Odvětrání WC 1.PP
| 13.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 1S27 | - | 210 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 13.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.14 - Odvětrání WC 1.PP | [28 empty] | Zař.č.14 - Odvětrání WC 1.PP
| 14.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 1S10 | - | 270 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 14.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.15 - Odvětrání WC 1.NP | [28 empty] | Zař.č.15 - Odvětrání WC 1.NP
| 15.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 111 | - | 130 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 15.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.16 - Odvětrání WC muži 1.NP | [28 empty] | Zař.č.16 - Odvětrání WC muži 1.NP
| 16.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 144 | - | 270 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 16.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 16.01.05.01 | Požární větrací mřížka se servopohonem |  |  | 143 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 24 | [12 empty] | EPS | servo s havarijní funkcí | 16.01.05.01 | Požární větrací mřížka se servopohonem | EPS |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY |  |  |  | * OVLÁDÁNÍ
|  | Zař.č.17 - Odvětrání WC ženy 1.NP | [28 empty] | Zař.č.17 - Odvětrání WC ženy 1.NP
| 17.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 133 | - | 260 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 17.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.18 - Odvětrání WC 1.NP | [28 empty] | Zař.č.18 - Odvětrání WC 1.NP
| 18.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 136 | - | 80 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 18.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.19 - Odvětrání WC 2.NP | [28 empty] | Zař.č.19 - Odvětrání WC 2.NP
| 19.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 209 | - | 130 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 19.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.20 - Odvětrání WC muži 2.NP | [28 empty] | Zař.č.20 - Odvětrání WC muži 2.NP
| 20.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 239 | - | 270 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 20.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 20.01.05.01 | Požární větrací mřížka se servopohonem |  |  | 238 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 24 | [12 empty] | EPS | servo s havarijní funkcí | 20.01.05.01 | Požární větrací mřížka se servopohonem | EPS |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY |  |  |  | * OVLÁDÁNÍ
| 20.01.05.02 | Požární větrací mřížka se servopohonem |  |  | 240 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 24 | [12 empty] | EPS | servo s havarijní funkcí | 20.01.05.02 | Požární větrací mřížka se servopohonem | EPS |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY |  |  |  | * OVLÁDÁNÍ
|  | Zař.č.21 - Odvětrání WC ženy 2.NP | [28 empty] | Zař.č.21 - Odvětrání WC ženy 2.NP
| 21.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 231 | - | 260 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 21.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.22 - Odvětrání WC 2.NP | [28 empty] | Zař.č.22 - Odvětrání WC 2.NP
| 22.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 242 | - | 80 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 22.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.23 - Odvětrání WC 3.NP | [28 empty] | Zař.č.23 - Odvětrání WC 3.NP
| 23.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 309 | - | 130 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 23.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.24 - Odvětrání WC muži 3.NP | [28 empty] | Zař.č.24 - Odvětrání WC muži 3.NP
| 24.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 336 | - | 270 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 24.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 24.01.05.01 | Požární větrací mřížka se servopohonem |  |  | 335 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 24 | [12 empty] | EPS | servo s havarijní funkcí | 24.01.05.01 | Požární větrací mřížka se servopohonem | EPS |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY |  |  |  | * OVLÁDÁNÍ
| 24.01.05.02 | Požární větrací mřížka se servopohonem |  |  | 337 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 24 | [12 empty] | EPS | servo s havarijní funkcí | 24.01.05.02 | Požární větrací mřížka se servopohonem | EPS |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY |  |  |  | * OVLÁDÁNÍ
|  | Zař.č.25 - Odvětrání WC ženy 3.NP | [28 empty] | Zař.č.25 - Odvětrání WC ženy 3.NP
| 25.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 334 | - | 260 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 25.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.26 - Odvětrání WC 3.NP | [28 empty] | Zař.č.26 - Odvětrání WC 3.NP
| 26.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 338 | - | 80 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 26.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.27 - Odvětrání WC 4.NP | [28 empty] | Zař.č.27 - Odvětrání WC 4.NP
| 27.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | 406 | - | 155 | 180 | 1 | 0.12 |  | 0.4 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 46 |  | EL | elektro - od světla s doběhěm | 27.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
|  | Zař.č.28 - Odtah laboratoř archeologie | [28 empty] | Zař.č.28 - Odtah laboratoř archeologie
| 28.01.01 | Odvodní ventilátor |  |  | krov | - | 600 | 400 | 1 | 0.995 |  | 5 |  |  | 230/50 | [10 empty] | 40 | 34 | EL | ovládání manuálně vypínačem | 28.01.01 | Odvodní ventilátor | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ
| 28.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | 123 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EL | Otevření klapky spřaženo se zapnutím ventilátoru 28.01 | 28.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ | - SERVOPOHON DODÁVKOU VZT
|  | Zař.č.29 - Požární větrání schodiště CHUC B | [28 empty] | Zař.č.29 - Požární větrání schodiště CHUC B
1D.1.4.05 | 29.01.01 | Přívodní ventilátor |  |  | schodiště | 11500 |  | 400 | 1 | 4 |  | 7 |  |  | 400/50 | [9 empty] | 69 |  | 87 | EPS/SIL |  | 29.01.01 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ |  |  | * OVLÁDÁNÍ
1D.1.4.05 | 29.01.02 | Odvodní ventilátor |  |  | schodiště krov |  | 10400 | 250 | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 400/50 | [9 empty] | 69 |  | 87 | EPS/SIL |  | 29.01.02 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ |  |  | * OVLÁDÁNÍ
| 29.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | schodiště, 1 PP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EPS | uzavírací klapka před přívodním ventilátorem, v případě poplachu/požáru otevřít - servopohon s havarijní funkcí | 29.01.06.01 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ | SERVOPOHON S HAVARIJNÍ FUNKCÍ (OTEVÍRÁNÍ PRUŽINOU) DODÁVKOU VZT |  | * OVLÁDÁNÍ
| 29.01.06.02 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | schodiště, krov |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EPS | uzavírací klapka před přetlakovou klapkou, v případě poplachu/požáru otevřít - servopohon s havarijní funkcí | 29.01.06.02 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ | SERVOPOHON S HAVARIJNÍ FUNKCÍ (OTEVÍRÁNÍ PRUŽINOU) DODÁVKOU VZT |  | * OVLÁDÁNÍ
|  | Zař.č.30 - Požární větrání schodiště CHUC B | [28 empty] | Zař.č.30 - Požární větrání schodiště CHUC B
1D.1.4.05 | 30.01.01 | Přívodní ventilátor |  |  | schodiště | 8600 |  | 450 | 1 | 3 |  | 7 |  |  | 400/50 | [9 empty] | 69 |  | 87 | EPS/SIL |  | 30.01.01 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ |  |  | * OVLÁDÁNÍ
1D.1.4.05 | 30.01.02 | Přívodní ventilátor |  |  | schodiště |  | 7740 | 350 | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 400/50 | [9 empty] | 69 |  | 87 | EPS/SIL |  | 30.01.02 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ |  |  | * OVLÁDÁNÍ
| 30.01.06.01 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | schodiště, 1 PP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EPS | uzavírací klapka před přívodním ventilátorem, v případě poplachu/požáru otevřít - servopohon s havarijní funkcí | 30.01.06.01 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ | SERVOPOHON S HAVARIJNÍ FUNKCÍ (OTEVÍRÁNÍ PRUŽINOU) DODÁVKOU VZT |  | * OVLÁDÁNÍ
| 30.01.06.02 | Uzavírací klapka se servopohonem |  |  | schodiště, krov |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230/50 | [12 empty] | EPS | uzavírací klapka před přetlakovou klapkou, v případě poplachu/požáru otevřít - servopohon s havarijní funkcí | 30.01.06.02 | Požární větrání schodiště CHUC B | EPS/SIL |  |  | SNÍMÁNÍ POLOHY | - SILOVÉ NAPOJENÍ K POŽÁRNÍMU ROZVADĚČI NN * JIŠTĚNÍ * ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ | SERVOPOHON S HAVARIJNÍ FUNKCÍ (OTEVÍRÁNÍ PRUŽINOU) DODÁVKOU VZT |  | * OVLÁDÁNÍ