## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.B | Vytápění | JKSO
Akce |  |  |  | SKP
|  | Modernizace a rekonstrukce budov B a C |  | Měrná jednotka
Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody
Objekt |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, p.č. 1588 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Akce : |  | Modernizace a rekonstrukce budov B a C |  |  | Rozpočet
|  | Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody |  |  | D.1.4.B
Objekt : |  | BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, p.č. 1588 |  |  | VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV |  | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
731 | Zdroj
732 | Strojovny |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
735 | Otopné plochy |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
790 | Demontáže |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
900 | Ostatní položky |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0.5 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 0.3 |  |  | 0
| CELKEM VRN | [5 empty] | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Modernizace a rekonstrukce budov B a C
Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody
Objekt : |  | BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, p.č. 1588 | D.1.4.B VYTÁPĚNÍ
Všechny položky vlastní a individuální, atp. (neoznačené cenovou soustavou) obsahují montáž a dodávku, pomocný materiál a konstrukce a veškeré náklady spojené s úplným dokončením prací obsažených v popisu položky a projektové dokumentaci vč. vnitrostaveništního přesunu hmot a mimostaveništní dopravy.
P.č. | Cenová soustava 2019 | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | vlastní | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 13mm (lepené), včetně tvarovek. | m | 2057 | 0 | 0
2 | vlastní | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 13mm (lepené), včetně tvarovek. | m | 616 | 0 | 0
3 | vlastní | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 32, tl. 13mm (lepené), včetně tvarovek. | m | 292 | 0 | 0
4 | vlastní | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 42, tl. 20mm (lepené), včetně tvarovek. | m | 310 | 0 | 0
5 | vlastní | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 54, tl. 30mm (lepené), včetně tvarovek. | m | 19 | 0 | 0
6 | vlastní | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.25, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | m | 303 | 0 | 0
7 | vlastní | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.30, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | m | 28 | 0 | 0
8 | vlastní | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.40, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | m | 98 | 0 | 0
9 | vlastní | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.40, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | m | 62 | 0 | 0
10 | vlastní | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.50, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | m | 293 | 0 | 0
11 | vlastní | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.60, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | m | 22 | 0 | 0
12 | vlastní | Páska š. 50 mm pro doizolování armatur, tl. 3mm (15m x 50mm x 3mm) | ks | 28 | 0 | 0
13 | vlastní | Tepelně izolační deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií tl.60mm, pro izolování rozdělovače/sběrače. R+S délky 3,25m. | m2 | 8 | 0 | 0
14 | vlastní | Lepidlo s citlivostí na tlak | kg | 18 | 0 | 0
15 | vlastní | Čistič pro lepidlo | ks | 23 | 0 | 0
16 | vlastní | Kompletní montáž izolace tepelné | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny
17 | vlastní | Montáž čerpadel oběhových, DN25 | soubor | 2 | 0 | 0
18 | vlastní | Montáž čerpadel oběhových, DN40 | soubor | 2 | 0 | 0
19 | vlastní | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN40, Provozní bod: 7,1m3/h, H=12,0m, provozní tlak: PN10, P=0,608kW, I=2,78A; U=230V. Včetně snímatelného izolačního pouzdra, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt flowadapt a flowlimit. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 0 | 0
20 | vlastní | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN40, Provozní bod: 4,7m3/h, H=12,0m, provozní tlak: PN10, P=0,608kW, I=2,78A; U=230V. Včetně snímatelného izolačního pouzdra, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt flowadapt a flowlimit. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 0 | 0
21 | vlastní | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25, Provozní bod: 1,6m3/h, H=9,0m, provozní tlak: PN10, P=0,153kW, I=1,33A; U=230V. Včetně snímatelného izolačního pouzdra, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt flowadapt a flowlimit. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 0 | 0
22 | vlastní | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25, Provozní bod: 4,0m3/h, H=3,0m, provozní tlak: PN10, P=0,084kW, I=0,75A; U=230V. Včetně snímatelného izolačního pouzdra, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt flowadapt a flowlimit. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 0 | 0
23 | vlastní | Protišroubení do DN 25 včetně pro oběhová čerpadla | kus | 4 | 0 | 0
24 | vlastní | Protipříruby DN40, včetně příslušenství | kus | 4 | 0 | 0
25 | vlastní | zásobníkový ohřívač teplé vody ve stojatém provedení s výměníkem tepla s hladkými trubkami, o objemu 740 litrů, výška 1920mm, průměr bez izoace 790mm, s protikorozní ochranou sklokeramickou vrstvou a magneziovou anodou, tepelná ochrana snímatelná tepelná izolace 105mm vč. měkké zapínací fólie | kus | 1 | 0 | 0
26 | vlastní | elektrická topná vložka 6,0kW/400V vč. regulace, dodávka výrobce zásobníkového ohřívače | kus | 1 | 0 | 0
27 | vlastní | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN40, m=7,1m3/h, Kvs=25,0m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. Netěsnost do 0,02% kvs. Včetně elektromotorického servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 | 0 | 0
28 | vlastní | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN32, m=4,7m3/h, Kv=16,0m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. Netěsnost do 0,02% kvs. Včetně elektromotorického servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 | 0 | 0
29 | vlastní | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN32, m=4,0m3/h, Kv=16,0m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. Netěsnost do 0,02% kvs. Včetně elektromotorického servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 | 0 | 0
30 | vlastní | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN20, m=1,6m3/h, Kv=6,3m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. Netěsnost do 0,02% kvs. Včetně elektromotorického servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 | 0 | 0
31 | vlastní | Montáž uzavírací klapka DN100 s elektronickým servopohonem pro ovládáním otevřeno-zavřeno pro možnost odstavení systému ÚT | kus | 2 | 0 | 0
32 | vlastní | Montáž měřiče spotřeby tepla | kus | 1 | 0 | 0
33 | vlastní | Kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 200, délka 3,25m, výstup/vstup: 1xDN100, 2xDN65, 1xDN40, 1xDN50, 1xDN40, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry, podrobnosti dle výkresu | kus | 1 | 0 | 0
34 | vlastní | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 12 | 0 | 0
35 | vlastní | Kompletní montáž strojovny | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
36 | vlastní | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 20x2 DN 15 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 2360 | 0 | 0
37 | vlastní | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 26x3 DN 20 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 644 | 0 | 0
38 | vlastní | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 32x3 DN 25 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 292 | 0 | 0
39 | vlastní | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 40x3,5 DN 32 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 255 | 0 | 0
40 | vlastní | Předizolované potrubí single 50, 50x4,6/175, délka 20m, včetně pryžové koncové zátky single 175 pro 32-40-50, přechodové spojky 50x4,6-G1 1/4 AG, 6bar, pevné body na vstupu do budovy - hrdla pro pevný bod 40+50, G1 1/4 IG/R1 1/4 IG, a O-kroužku, stěnová průchodka 175/200 bez odolnosti proti tlakové vodě, montážní příslušenství | soubor | 1 | 0 | 0
41 | vlastní | výkop po uložení předizolovaného plastového potrubí hloubky 1300mm, šířky min. 950mm, včetně pískového podsypu min. 100mm, pískového obsypu min. 200mm, signalizačního vodiče (drát CYY 2,5mm - dvouplášťový), výstražné fólie a zásypu, pažení rýhy, délka výkopu 6,7m | soubor | 1 | 0 | 0
42 | vlastní | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 42 (DN 40), včetně tvarovek a přechodů | m | 153 | 0 | 0
43 | vlastní | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 54 (DN 50), včetně tvarovek a přechodů | m | 81 | 0 | 0
44 | vlastní | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 76 (DN 65), včetně tvarovek a přechodů | m | 293 | 0 | 0
45 | vlastní | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100), včetně tvarovek a přechodů | m | 22 | 0 | 0
46 | vlastní | Tlaková zkouška potrubí plastohliníkového do DN 32 (včetně) | m | 3551 | 0 | 0
47 | vlastní | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 65 (včetně) | m | 527 | 0 | 0
48 | vlastní | Tlaková zkouška potrubí ocelového nad DN 65 | m | 22 | 0 | 0
49 | vlastní | kotevní systém pro upevnění rozvodů vytápění, včetně montážního příslušenství a pevných bodů | soubor | 1 | 0 | 0
50 | vlastní | Prostup potrubí přes požárně dělící konstrukce včetně protipožárního zatěsnění | soubor | 1 | 0 | 0
51 | vlastní | Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100 pro umožnění instalace části ÚT bez koncového zapravení. Svislé drážky jsou součástí dodávky stavba včetně sekání pro osazení boxů | soubor | 1 | 0 | 0
52 | vlastní | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, přípmoci vrty | hod | 40 | 0 | 0
53 | vlastní | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
54 | vlastní | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 55 | 0 | 0
55 | vlastní | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
56 | vlastní | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 včetně protišroubení | kus | 2 | 0 | 0
57 | vlastní | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
58 | vlastní | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50 včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
59 | vlastní | Klapka zpětná, přírubová DN 65 včetně 2 ks protipřírub | kus | 2 | 0 | 0
60 | vlastní | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 38 | 0 | 0
61 | vlastní | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 18 | 0 | 0
62 | vlastní | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 12 | 0 | 0
63 | vlastní | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 10 | 0 | 0
64 | vlastní | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 40 | 0 | 0
65 | vlastní | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 5 | 0 | 0
66 | vlastní | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN65 | kus | 6 | 0 | 0
67 | vlastní | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN100 | kus | 5 | 0 | 0
68 | vlastní | Filtr závitový, DN40 včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
69 | vlastní | Filtr závitový, DN50 včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
70 | vlastní | Filtr přírubový, DN65 včetně protipřírub | kus | 2 | 0 | 0
71 | vlastní | Filtr přírubový, DN100 včetně protipřírub | kus | 1 | 0 | 0
72 | vlastní | Tlakoměr + smyčka + kohout, včetně montáže tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 19 | 0 | 0
73 | vlastní | Teploměr + jímka, včetně montáže teploměru dvoukovového | kus | 10 | 0 | 0
74 | vlastní | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, Použité materiály: Mosazné pouzdro, vnitřní části odolné proti korozi. Kuželovitý tvar se závitem pro napojení | kus | 60 | 0 | 0
75 | vlastní | Návarky s trubkovým závitem do G 3/4 | kus | 38 | 0 | 0
76 | vlastní | Návarky pro čidla profese MaR s trubkovým závitem do G 3/4 | soubor | 1 | 0 | 0
77 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN32, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=14,2m3/h včetně izolačního boxu | kus | 1 | 0 | 0
78 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN50, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=32,3m3/h včetně izolačního boxu | kus | 3 | 0 | 0
79 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN80, s vypouštěním, přírubové připojení, materiál šedá litina, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=120,0m3/h včetně izolačního boxu | kus | 1 | 0 | 0
80 | vlastní | Regulátor tlakové diference DN 15 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 10-60 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 3 | 0 | 0
81 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN 10 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=1,36m3/h, včetně protišroubení. | kus | 3 | 0 | 0
82 | vlastní | Regulátor tlakové diference DN 15 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 10-60 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 6 | 0 | 0
83 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN 15 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=2,56m3/h, včetně protišroubení. | kus | 6 | 0 | 0
84 | vlastní | Regulátor tlakové diference DN 15 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 10-60 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 4 | 0 | 0
85 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN 20 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=5,39m3/h, včetně protišroubení. | kus | 4 | 0 | 0
86 | vlastní | Regulátor tlakové diference DN 20 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 10-60 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 2 | 0 | 0
87 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN 20 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=5,39m3/h, včetně protišroubení. | kus | 2 | 0 | 0
88 | vlastní | Regulátor tlakové diference DN 20 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 10-60 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 5 | 0 | 0
89 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN 25 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=8,59m3/h, včetně protišroubení. | kus | 5 | 0 | 0
90 | vlastní | Regulátor tlakové diference DN 25 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 10-60 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 1 | 0 | 0
91 | vlastní | Smyčkový regulační ventil DN 32 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=14,2m3/h, včetně protišroubení. | kus | 1 | 0 | 0
92 | vlastní | Protišroubení závitových armatur | soubor | 1 | 0 | 0
93 | vlastní | termostatický přímý ventil s plynulým přesným přednastavením DN15 | kus | 1 | 0 | 0
94 | vlastní | radiátorové přímé uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN15 | kus | 1 | 0 | 0
95 | vlastní | Připojovací šroubení rohové s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN15 | kus | 230 | 0 | 0
96 | vlastní | Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa, 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, pásmo proponcionality XP=2K, kapalinové čidlo, barva bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integrovaná pojistka proti odcizení. | kus | 115 | 0 | 0
97 | vlastní | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopné plochy
98 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso s bočním připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 600mm, délka 700mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese KLASIK 11-060070-50. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Barva bílá. | ks | 1 | 0 | 0
99 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 500mm, délka 400mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-050040-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 4 | 0 | 0
100 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 500mm, délka 600mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-050060-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 4 | 0 | 0
101 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 500mm, délka 900mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-050090-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0
102 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 600mm, délka 400mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-060040-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0
103 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 600mm, délka 600mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-060060-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0
104 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 600mm, délka 600mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-060060-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0
105 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 600mm, délka 700mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-060070-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 4 | 0 | 0
106 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 600mm, délka 800mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-060080-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 5 | 0 | 0
107 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 11 (1x čelní deska, 1x přídavná plocha, výška 600mm, délka 1100mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 11-060110-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 1 | 0 | 0
108 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 500mm, délka 600mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-050060-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 1 | 0 | 0
109 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 500mm, délka 700mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-050070-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0
110 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 500mm, délka 800mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-050080-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 9 | 0 | 0
111 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 500mm, délka 900mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-050090-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0
112 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 500mm, délka 1000mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-050100-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 20 | 0 | 0
113 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 500mm, délka 1100mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-050110-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 3 | 0 | 0
114 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 600mm, délka 700mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-060070-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 7 | 0 | 0
115 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 600mm, délka 800mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-060080-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 5 | 0 | 0
116 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 600mm, délka 900mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-060090-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 16 | 0 | 0
117 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 600mm, délka 1000mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-060100-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 1 | 0 | 0
118 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 22 (2x čelní deska, 2x přídavná plocha, výška 600mm, délka 1100mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 22-060110-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 4 | 0 | 0
119 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 500mm, délka 800mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-050080-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 4 | 0 | 0
120 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 500mm, délka 900mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-050090-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 8 | 0 | 0
121 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 500mm, délka 1000mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-050100-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 20 | 0 | 0
122 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 500mm, délka 1100mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-050110-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 15 | 0 | 0
123 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 500mm, délka 1200mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-050120-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 13 | 0 | 0
124 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 500mm, délka 1400mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-050140-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 18 | 0 | 0
125 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 500mm, délka 1600mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-050160-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 42 | 0 | 0
126 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 600mm, délka 1000mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-060100-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 3 | 0 | 0
127 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 600mm, délka 1100mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-060110-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 1 | 0 | 0
128 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 600mm, délka 1200mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-060120-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 5 | 0 | 0
129 | vlastní | Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením, typ 33 (3x čelní deska, 3x přídavná plocha, výška 600mm, délka 1400mm), včetně příslušenství pro osazení na stěnu; Značka ve výkrese VK 33-060140-60. Těleso včetně odvzušnění. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrovaná ventilová vložka se závitem M30x1,5. Barva bílá. | ks | 6 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopné plochy |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
130 | vlastní | Atypicke konstrukce hmotnosti do 10 kg. Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 145 | 0 | 0
131 | vlastní | Kompletní montáž konstrukcí zámečnických | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
132 | vlastní | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 25 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 790 | Demontáže
133 | vlastní | Demontáž přípojky tepla v budově, včetně uzávěrů, částí rozvodů potrubí a připojovacího potrubí otopných těles vedené skrytě v drážkách ve stěnách, podhledech apod. včetně ekologické likvidace a dopravy. Demontáže páteřních tras, armatur a otopných těles je dodávkou stavby. | kpl | 1 | 0 | 0
134 | vlastní | Rezerva na nepředvídatelné vlivy během demontáží. | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 790 Demontáže |  |  |  | 0
Díl: | 900 | Ostatní položky
135 | vlastní | Lešení pro montáž páteřních rozvodů | soubor | 1 | 0 | 0
136 | vlastní | Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT | soubor | 1 | 0 | 0
137 | vlastní | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | soubor | 1 | 0 | 0
138 | vlastní | Vodivé pospojování | soubor | 1 | 0 | 0
139 | vlastní | Napuštění a odvzdušnění systému - provozní | hod | 24 | 0 | 0
140 | vlastní | Propláchnutí systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) | hod | 36 | 0 | 0
141 | vlastní | Čištění filtrů - 2x | hod | 10 | 0 | 0
142 | vlastní | Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů | hod | 72 | 0 | 0
143 | vlastní | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 20 | 0 | 0
144 | vlastní | Vyvažení soustavy ÚT termohydraulickou metodou na úrovni: TH, ventilových vložek, šroubení, vyvažovacích ventilů, regulátorů dif. tlaků včetně nastavení termostatických hlavice se zafixováním, vyvážení bude řešeno se zohlednění vlivu ochlazování média po trase, současně zohledňující nastavení hlavic odpovídající XP=2K ve všech koncových bodech soustavy tzn, aby soustava plně pracovala i s využitím tepelných zisků, tedy vysokou provozní účinností. | ks | 1 | 0 | 0
145 | vlastní | Příprava na komplexní zkoušky, spolupráce s MaR | hod | 34 | 0 | 0
146 | vlastní | Dodavatelská projektová dokumentace ÚT | soubor | 1 | 0 | 0
147 | vlastní | Předávací dokumentace jednotlivých zařízení, výrobků, dokumentace požárních prostupů | hod | 40 | 0 | 0
148 | vlastní | Projektová dokumentace ÚT skutečného provedení - součástí předávací dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
149 | vlastní | Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky je dále oprava izolací při poškození po napojení na stávající potrubní systém. | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
0