## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.B.00 | Vytápění | JKSO
Akce |  |  |  | SKP
|  | Modernizace a rekonstrukce budov B a C |  | Měrná jednotka
Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody
Objekt |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | FourClima s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | FourClima s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | P19104
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Akce : |  | Modernizace a rekonstrukce budov B a C |  |  | Rozpočet
|  | Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody |  |  | D.1.4.B.00
Objekt : |  | BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 |  |  | VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV |  | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
731 | Zdroj | [6 empty] | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
735 | Otopné plochy |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  | 0
790 | Demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0
900 | Ostatní položky |  |  | 0 |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Modernizace a rekonstrukce budov B a C | Rozpočet:
|  | Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody | D.1.4.B.00
Objekt : |  | BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 | VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustva
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713-01 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené), včetně tvarovek | bm | 2112 | 45.54 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN12
2 | 713-02 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 956.4 | 47.85 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN15
3 | 713-03 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 13mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 487.2 | 66.99 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN20
4 | 713-04 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 32, tl. 13mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 426 | 73.59 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN25
5 | 713-05 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 40, tl. 20mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 709.2 | 111.43 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN32
6 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.30, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | bm | 260.52 | 125.4 |  | Vlastní | volně |  | DN25
7 | 713-07 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.50, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | bm | 113.52 | 143 |  | Vlastní | volně |  | DN32
8 | 713-08 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 45, tl.40, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | bm | 30.84 | 149.6 |  | Vlastní | volně |  | DN40
9 | 713-09 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 54, tl.40, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | bm | 53.4 | 156.2 |  | Vlastní | volně |  | DN50
10 | 713-10 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.50, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | bm | 305.16 | 193.6 |  | Vlastní | volně |  | DN65
11 | 713-11 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.60, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | bm | 31.2 | 357.5 |  | Vlastní | volně |  | DN100
12 | 713-12 | Páska Armaflex AC 50 mm pro doizolování armatur, tl. 3mm (15m x 50mm x 3mm) | ks | 30 | 415.338 |  | Vlastní
13 | 713-13 | Tepelně izolační deska s polepem hliníkovou folií tl.60mm, pro izolování rozdělovače/sběrače. R+S délky 1,5m. | m2 | 6 | 495 |  | Vlastní
14 | 713-14 | Izolační desky vhodné na izolaci čerpadel a armatur. Z materiálu bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Tloušťka stěny izolace 32mm | m2 | 4 | 528 |  | Vlastní
15 | 713-15 | Lepidlo s citlivostí na tlak | kg | 20 | 935 |  | Vlastní
16 | 713-16 | Čistič pro lepidlo | ks | 25 | 275 |  | Vlastní
17 | 713-17 | Kompletní montáž izolace tepelné | soubor | 1 | 117293.418 |  | Vlastní
18 | 713-18 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 0.3 | 950.4 |  | Vlastní
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
19 | 732-01 | Montáž čerpadel oběhových, DN25 | soubor | 2 | 715 |  | Vlastní
20 | 732-02 | Montáž čerpadel oběhových, DN40 | soubor | 2 | 1375 |  | Vlastní
21 | 732-03 | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25, Provozní bod: 0,7m3/h, H=4,5m, provozní tlak: PN10, P=34W, I=0,32A; U=230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 9563.4 |  | Vlastní | Alpha2 25-60
22 | 732-04 | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25, Provozní bod: 1,2m3/h, H=3,5m, provozní tlak: PN10, P=34W, I=0,32A; U=230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 9563.4 |  | Vlastní | Alpha2 25-60
23 | 732-05 | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN40, Provozní bod: 10,4m3/h, H=8,0m, provozní tlak: PN10, P=427W, I=1,96A; U=230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt, flowadapt a flowlimit. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, včetně protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 52034.4 |  | Vlastní | Magna3 40-120 F
24 | 732-06 | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN40, Provozní bod: 10,4m3/h, H=9,0m, provozní tlak: PN10, P=427W, I=1,96A; U=230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt, flowadapt a flowlimit. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, včetně protipřírub/protišroubení. | kus | 1 | 52034.4 |  | Vlastní | Magna3 40-120 F
25 | 732-07 | Protišroubení do DN 25 včetně pro oběhová čerpadla | kus | 4 | 275 |  | Vlastní
26 | 732-08 | Protipříruby DN40, včetně příslušenství | kus | 4 | 715 |  | Vlastní
27 | 732-09 | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN50, m=10,4m3/h, Kvs=40,0m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. Netěsnost do 0,02% kvs. | kus | 2 | 10853.7 |  | Vlastní | VVF32
28 | 732-10 | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 2 | 12053.8 |  | Vlastní | SAX
29 | 732-11 | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN20, m=1,2m3/h, Kv=6,3m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. Netěsnost do 0,02% kvs. | kus | 1 | 9394 |  | Vlastní | VVG41
30 | 732-12 | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 | 12053.8 |  | Vlastní | SAX
31 | 732-13 | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN15, m=0,7m3/h, Kv=2,5m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. Netěsnost do 0,02% kvs. | kus | 1 | 8355.6 |  | Vlastní | VVG41
32 | 732-14 | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 | 12053.8 |  | Vlastní | SAX
33 | 732-15 | Uzavírací klapka DN100 s ovládáním otevřeno-zavřeno pro možnost odstavení systému ÚT | kus | 2 | 10465.4 |  | Vlastní | BELIMO | D6100NL
34 | 732-16 | Elektromotorický servopohon pro ovládání uzavírací klapky otevřeno-zavřeno, napájení 24V, kroutící moment <90Nm, doba přestavení motoru 90° - 90 s, krytí IP54. | kus | 2 | 25243.9 |  | Vlastní | BELIMO | DR24A
35 | 732-17 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač DN200, výstup/vstup: 1xDN100, 2xDN65, 1xDN32, 1xDN25, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry, celková délka 3550 mm, rozteče mezi osami návarků 350mm, podrobnosti dle výkresu. | kus | 1 | 23430 |  | Vlastní
36 | 732-18 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 5 | 275 |  | Vlastní
37 | 732-19 | Kompletní montáž strojovny | soubor | 1 | 47078.46 |  | Vlastní
38 | 732-20 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m | t | 0.8 | 1458.6 |  | Vlastní
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
|  | Vedeno v podlaze/drážce | [8 empty] | kg/m
39 | 733-01 | vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 16x2-DN12 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, schváleno pro použití v České republice, barva bílá. | m | 1760 | 224.4 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN12 | 0.133
40 | 733-02 | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 20x2 DN 15 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, schváleno pro použití v České republice, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 797 | 240.9 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN15 | 0.2125
41 | 733-03 | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 26x3 DN 20 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, schváleno pro použití v České republice, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 406 | 306.9 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN20 | 0.297
42 | 733-04 | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 32x3 DN 25 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, schváleno pro použití v České republice, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 355 | 337.7 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN25 | 0.363
43 | 733-05 | Vícevrstvé trubky v kotoučích GT-MV 40x3,5 DN 32 se skládají z 5 vrstev. PE- RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní vrstva/PE-HD. Hliníková vrstva je v podélném směru natupo svařena, kyslíková bariéra, max. provozní podmínky 95 °C/12 bar pro vytápění a rozvody pitné vody, schváleno pro použití v České republice, barva bílá. Potrubí včetně tvarovek a montážního materiálu. | m | 591 | 449.9 |  | Vlastní | podlaha/drážky/ stoupačky |  | DN32 | 0.5
|  | Vedeno volně | [9 empty] | průměr | Povrch (m2)
44 | 733-06 | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 28 (DN 25), včetně tvarovek a přechodů | m | 217.1 | 258.72 |  | Vlastní |  |  |  | 0.995 | 28 | 19.0971
45 | 733-07 | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 35 (DN 32), včetně tvarovek a přechodů | m | 94.6 | 337.26 |  | Vlastní |  |  |  | 1.239 | 35 | 10.4018
46 | 733-08 | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 42 (DN 40), včetně tvarovek a přechodů | m | 25.7 | 376.53 |  | Vlastní |  |  |  | 1.498 | 42 | 3.391
47 | 733-09 | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 54 (DN 50), včetně tvarovek a přechodů | m | 44.5 | 538.23 |  | Vlastní |  |  |  | 1.942 | 54 | 7.5492
48 | 733-10 | Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli vhodné pro rozvody otopných systémů D 76 (DN 65), včetně tvarovek a přechodů | m | 254.3 | 1101.87 |  | Vlastní |  |  |  | 3.655 | 76 | 60.7169
49 | 733-11 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100), včetně tvarovek a přechodů | m | 26 | 1210 |  | Vlastní |  |  |  | 10.259 | 108 | 8.8216
50 | 733-12 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 65 (včetně) | m | 4545.2 | 26.18 |  | Vlastní
51 | 733-13 | Tlaková zkouška potrubí ocelového nad DN 65 | m | 26 | 32.89 |  | Vlastní
52 | 733-14 | Montážní systém pro upevnění rozvodů vytápění | soubor | 1 | 65620.5 |  | Vlastní
53 | 733-15 | Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění | ks | 54 | 847 |  | Vlastní
54 | 733-16 | Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100 pro umožnění instalace části ÚT bez koncového zapravení. Svislé drážky jsou součástí dodávky stavba včetně sekání pro osazení boxů | bm | 1085.5 | 121 |  | Vlastní
55 | 733-17 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, přípmoci vrty | hod | 35 | 275 |  | Vlastní
56 | 733-18 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 | 360534.2024 |  | Vlastní
57 | 733-19 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 2.7527 | 1516.9 |  | Vlastní
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
58 | 734-01 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 28 | 179.3 |  | Vlastní
59 | 734-02 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 | 253 |  | Vlastní
60 | 734-03 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 včetně protišroubení | kus | 3 | 390.5 |  | Vlastní
61 | 734-04 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 včetně protišroubení | kus | 1 | 502.7 |  | Vlastní
62 | 734-05 | Klapka zpětná, přírubová DN 65 včetně 2 ks protipřírub | kus | 2 | 2880.9 |  | Vlastní
63 | 734-06 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 26 | 226.6 |  | Vlastní
64 | 734-07 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 12 | 270.6 |  | Vlastní
65 | 734-08 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 18 | 383.9 |  | Vlastní
66 | 734-09 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 52 | 606.1 |  | Vlastní
67 | 734-10 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN65 | kus | 14 | 1795.2 |  | Vlastní
68 | 734-11 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN100 | kus | 5 | 2596 |  | Vlastní
69 | 734-12 | Filtr závitový, DN25 včetně protišroubení | kus | 1 | 407 |  | Vlastní
70 | 734-13 | Filtr závitový, DN32 včetně protišroubení | kus | 1 | 635.8 |  | Vlastní
71 | 734-14 | Filtr závitový, DN65 včetně protipřírub | kus | 2 | 2058.1 |  | Vlastní
72 | 734-15 | Filtr přírubový, DN100 včetně protipřírub | kus | 1 | 5418.6 |  | Vlastní
73 | 734-16 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 20 | 1155 |  | Vlastní
74 | 734-17 | Teploměr + jímka | kus | 18 | 303.6 |  | Vlastní
75 | 734-18 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 20 | 134.2 |  | Vlastní
76 | 734-19 | Montáž teploměru dvoukovového | kus | 18 | 134.2 |  | Vlastní
77 | 734-20 | Odvzdušňovací nádoba DN80 | kus | 10 | 189.2 |  | Vlastní
78 | 734-21 | Kulový kohout k ON DN80 | kus | 10 | 151.8 |  | Vlastní
79 | 734-22 | Velkokapacitní odlučovač mikrobublin odstaňuje bubliny od velikosti 15-20 µm, Použité materiály: Mosazné pouzdro, vnitřní části odolné proti korozi. Kuželovitý tvar se závitem pro napojení včetně KK pod odvzušňovací ventil do DN20. | kus | 68 | 1423.4 |  | Vlastní
80 | 734-23 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 pro montáž na otopná tělesa | kus | 7 | 275 |  | Vlastní
81 | 734-24 | Kulový kohout pod OV do DN20 | kus | 68 | 151.8 |  | Vlastní
82 | 734-25 | Návarky s trubkovým závitem do G 3/4 | kus | 116 | 147.4 |  | Vlastní
83 | 734-26 | Smyčkový regulační ventil DN15, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=3,88m3/h včetně izolačního boxu | kus | 3 | 2909.5 |  | Vlastní
84 | 734-27 | Smyčkový regulační ventil DN20, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=5,71m3/h včetně izolačního boxu | kus | 6 | 3272.5 |  | Vlastní
85 | 734-28 | Smyčkový regulační ventil DN25, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=8,89m3/h včetně izolačního boxu | kus | 3 | 3360.5 |  | Vlastní
86 | 734-29 | Smyčkový regulační ventil DN32, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=19,45m3/h včetně izolačního boxu | kus | 2 | 4119.5 |  | Vlastní
87 | 734-30 | Smyčkový regulační ventil DN50, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=38,78m3/h včetně izolačního boxu | kus | 2 | 6097.3 |  | Vlastní
88 | 734-31 | Regulátor tlakové diference DN 15 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 50-30 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 2 | 7412.9 |  | Vlastní
89 | 734-32 | Smyčkový regulační ventil DN 15 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=3,88m3/h, včetně protišroubení. | kus | 2 | 3459.5 |  | Vlastní
90 | 734-33 | Regulátor tlakové diference DN 20 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 50-30 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 6 | 8006.9 |  | Vlastní
91 | 734-34 | Smyčkový regulační ventil DN 20 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=5,71m3/h, včetně protišroubení. | kus | 6 | 3536.5 |  | Vlastní
92 | 734-35 | Regulátor tlakové diference DN 25 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 50-30 kPa. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. Potrubí a uzavíracích armaturek. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 8 | 8688.9 |  | Vlastní
93 | 734-36 | Smyčkový regulační ventil DN 20 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=8,89m3/h, včetně protišroubení. | kus | 8 | 3800.5 |  | Vlastní
94 | 734-37 | Protišroubení závitových armatur | kus | 518 | 49.5 |  | Vlastní
REGULAČNÍ UZEL - VZT JEDNOTKA Č. 1 (14,9kW)
95 | 734-38 | Redukce varná DN 25/20 | kus | 4 | 84.7 |  | Vlastní
96 | 734-39 | Redukce varná DN 25/15 | kus | 4 | 113.3 |  | Vlastní
97 | 734-40 | Čerpadlo jednoduché s protišroubením s elektronickou regulací otáček DN25, PN10, průtok 0,652m3/h, dopr.výška 3,0m, P=0,026kW, 0,24A; 230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, proporcionální tlak, konstaní průtok, vybavené napojením na MaR, monitoring chod/porucha, s možností regulace na diferenční teplotu. Včetně 2 ks protišroubení. | kus | 1 | 9147.6 |  | Vlastní
98 | 734-41 | Kombinovaný tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN15 (150-1050l/h). Průtok 0,652m3/h. Včetně servopohonu, 24V, říz. 0-10V (dodávka ÚT, montáž ÚT), včetně 2 ks protišroubení. | ks | 1 | 8258.8 |  | Vlastní
99 | 734-42 | Smyčkový regulační ventil DN20, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=5,71 m3/h, včetně protišroubení | kus | 2 | 2436.5 |  | Vlastní
100 | 734-43 | BY-PASS: 2-cestný regulační ventil DN15, kvs=2,5m3/h. Včetně servopohonu, 3-bodové řízení, 24V, (dodávka ÚT, montáž ÚT), včetně 2 ks protišroubení. | ks | 1 | 6001.6 |  | Vlastní
101 | 734-44 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m | kus | 2 | 616 |  | Vlastní
102 | 734-45 | Kohout kulový DN25, včetně 2 ks protišroubení. | kus | 3 | 381.7 |  | Vlastní
103 | 734-46 | Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks | kus | 1 | 253 |  | Vlastní
104 | 734-47 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15, uzavírací ventil motýlkový DN 15 | kpl | 2 | 275 |  | Vlastní
105 | 734-48 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 | 146.85 |  | Vlastní
106 | 734-49 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 | 1155 |  | Vlastní
107 | 734-50 | Teploměr + jímka | kus | 2 | 303.6 |  | Vlastní
108 | 734-51 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 1 | 550 |  | Vlastní
REGULAČNÍ UZLEL - VZT JEDNOTKA Č. 2 (5,2kW)
109 | 734-52 | Redukce varná DN 20/25 | kus | 2 | 84.7 |  | Vlastní
110 | 734-53 | Redukce varná DN 20/15 | kus | 4 | 80.3 |  | Vlastní
111 | 734-54 | Čerpadlo jednoduché s protišroubením s elektronickou regulací otáček DN25, PN10, průtok 0,228m3/h, dopr.výška 2,5m, P=0,026kW, 0,24A; 230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, proporcionální tlak, konstaní průtok, vybavené napojením na MaR, monitoring chod/porucha, s možností regulace na diferenční teplotu. Včetně 2 ks protišroubení. | kus | 1 | 9147.6 |  | Vlastní
112 | 734-55 | Kombinovaný tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN15 (90-450l/h). Průtok 0,228m3/h. Včetně servopohonu, 24V, říz. 0-10V (dodávka ÚT, montáž ÚT), včetně 2 ks protišroubení. | ks | 1 | 8258.8 |  | Vlastní
113 | 734-56 | Smyčkový regulační ventil DN15, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=3,88 m3/h, včetně protišroubení | kus | 2 | 2359.5 |  | Vlastní
114 | 734-57 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m | kus | 2 | 616 |  | Vlastní
115 | 734-58 | Kohout kulový DN20, včetně 2 ks protišroubení. | kus | 3 | 270.6 |  | Vlastní
116 | 734-59 | Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks | kus | 1 | 253 |  | Vlastní
117 | 734-60 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15, uzavírací ventil motýlkový DN 15 | kpl | 2 | 275 |  | Vlastní
118 | 734-61 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 | 146.85 |  | Vlastní
119 | 734-62 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 | 1155 |  | Vlastní
120 | 734-63 | Teploměr + jímka | kus | 2 | 303.6 |  | Vlastní
121 | 734-64 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 1 | 550 |  | Vlastní
REGULAČNÍ UZLEL - VZT JEDNOTKA Č. 3 (7,4kW)
122 | 734-65 | Redukce varná DN 20/25 | kus | 2 | 84.7 |  | Vlastní
123 | 734-66 | Redukce varná DN 20/15 | kus | 4 | 80.3 |  | Vlastní
124 | 734-67 | Čerpadlo jednoduché s protišroubením s elektronickou regulací otáček DN25, PN10, průtok 0,324m3/h, dopr.výška 2,5m, P=0,026kW, 0,24A; 230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, proporcionální tlak, konstaní průtok, vybavené napojením na MaR, monitoring chod/porucha, s možností regulace na diferenční teplotu. Včetně 2 ks protišroubení. | kus | 1 | 9147.6 |  | Vlastní
125 | 734-68 | Kombinovaný tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN15 (90-450l/h). Průtok 0,324m3/h. Včetně servopohonu, 24V, říz. 0-10V (dodávka ÚT, montáž ÚT), včetně 2 ks protišroubení. | ks | 1 | 8258.8 |  | Vlastní
126 | 734-69 | Smyčkový regulační ventil DN15, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=3,88 m3/h, včetně protišroubení | kus | 2 | 2359.5 |  | Vlastní
127 | 734-70 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m | kus | 2 | 616 |  | Vlastní
128 | 734-71 | Kohout kulový DN20, včetně 2 ks protišroubení. | kus | 3 | 270.6 |  | Vlastní
129 | 734-72 | Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks | kus | 1 | 253 |  | Vlastní
130 | 734-73 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15, uzavírací ventil motýlkový DN 15 | kpl | 2 | 275 |  | Vlastní
131 | 734-74 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 | 146.85 |  | Vlastní
132 | 734-75 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 | 1155 |  | Vlastní
133 | 734-76 | Teploměr + jímka | kus | 2 | 303.6 |  | Vlastní
134 | 734-77 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 1 | 550 |  | Vlastní
ARMATURY PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES
135 | 734-78 | Termostatický ventil včetně uzavíracího a regulačního šroubení pro spodní připojení otopných těles. Závit M30x1,5, rohové provedení. Včetně svěrného šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT a designové krytky šroubení (RAL dle architekta). | kus | 292 | 1204.5 |  | Vlastní
136 | 734-79 | Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa, 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, pásmo proponcionality XP=2K, kapalinové čidlo, barva bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integrovaná pojistka proti odcizení. | kus | 5 | 632.5 |  | Vlastní
0
137 | 734-80 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 | 169831.5872 |  | Vlastní
138 | 734-81 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 1 | 825 |  | Vlastní
| Celkem za | 734 Armatury |  |  | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopné plochy | [5 empty] | cena |  | montáž | sestavení OT | růžice
139 | 735-01 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C2, Počet článků 10, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 66 mm, délka 490mm. Značka ve výkrese C2/600/10. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 2 | 8434.8 |  | Vlastní | 6840 |  | 750 | 51 | 27
140 | 735-02 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C2, Počet článků 15, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 66 mm, délka 720mm. Značka ve výkrese C2/600/15. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 2 | 10695.3 |  | Vlastní | 8895 |  | 750 | 51 | 27
141 | 735-03 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C2, Počet článků 20, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 66 mm, délka 950mm. Značka ve výkrese C2/600/20. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 2 | 12955.8 |  | Vlastní | 10950 |  | 750 | 51 | 27
142 | 735-04 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C2, Počet článků 23, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 66 mm, délka 1088mm. Značka ve výkrese C2/600/23. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 1 | 14675.1 |  | Vlastní | 12513 |  | 750 | 51 | 27
143 | 735-05 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 10, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 490mm. Značka ve výkrese C3/600/10. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 6 | 8467.8 |  | Vlastní | 6870 |  | 750 | 51 | 27
144 | 735-06 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 15, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 720mm. Značka ve výkrese C3/600/15. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 11 | 10744.8 |  | Vlastní | 8940 |  | 750 | 51 | 27
145 | 735-07 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 18, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 858mm. Značka ve výkrese C3/600/18. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 11 | 12111 |  | Vlastní | 10182 |  | 750 | 51 | 27
146 | 735-08 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 20, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 950mm. Značka ve výkrese C3/600/20. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 8 | 13021.8 |  | Vlastní | 11010 |  | 750 | 51 | 27
147 | 735-09 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 23, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 1088mm. Značka ve výkrese C3/600/23. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 19 | 14751 |  | Vlastní | 12582 |  | 750 | 51 | 27
148 | 735-10 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 25, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 1180mm. Značka ve výkrese C3/600/25. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 41 | 15661.8 |  | Vlastní | 13410 |  | 750 | 51 | 27
149 | 735-11 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 28, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 1318mm. Značka ve výkrese C3/600/28. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 8 | 17028 |  | Vlastní | 14652 |  | 750 | 51 | 27
150 | 735-12 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C3, Počet článků 30, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 107 mm, délka 1410mm. Značka ve výkrese C3/600/30. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 12 | 17938.8 |  | Vlastní | 15480 |  | 750 | 51 | 27
151 | 735-13 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C4, Počet článků 10, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 148 mm, délka 490mm. Značka ve výkrese C4/600/10. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 4 | 9963.8 |  | Vlastní | 8230 |  | 750 | 51 | 27
152 | 735-14 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C4, Počet článků 18, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 148 mm, délka 858mm. Značka ve výkrese C4/600/10. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 4 | 14803.8 |  | Vlastní | 12630 |  | 750 | 51 | 27
153 | 735-15 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C4, Počet článků 20, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 148 mm, délka 950mm. Značka ve výkrese C4/600/20. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 11 | 16013.8 |  | Vlastní | 13730 |  | 750 | 51 | 27
154 | 735-16 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C4, Počet článků 23, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 148 mm, délka 1088mm. Značka ve výkrese C4/600/23. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 11 | 18191.8 |  | Vlastní | 15710 |  | 750 | 51 | 27
155 | 735-17 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C4, Počet článků 25, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 148 mm, délka 1180mm. Značka ve výkrese C4/600/25. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 41 | 19401.8 |  | Vlastní | 16810 |  | 750 | 51 | 27
156 | 735-18 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C4, Počet článků 28, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 148 mm, délka 1318mm. Značka ve výkrese C4/600/28. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 10 | 21216.8 |  | Vlastní | 18460 |  | 750 | 51 | 27
157 | 735-19 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C4, Počet článků 30, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 148 mm, délka 1410mm. Značka ve výkrese C4/600/30. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 16 | 22426.8 |  | Vlastní | 19560 |  | 750 | 51 | 27
158 | 735-20 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C5, Počet článků 20, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 189 mm, délka 950mm. Značka ve výkrese C5/600/20. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 3 | 18851.8 |  | Vlastní | 16310 |  | 750 | 51 | 27
159 | 735-21 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C5, Počet článků 25, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 189 mm, délka 1180mm. Značka ve výkrese C5/600/25. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 18 | 22949.3 |  | Vlastní | 20035 |  | 750 | 51 | 27
160 | 735-22 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C5, Počet článků 28, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 189 mm, délka 1318mm. Značka ve výkrese C5/600/28. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 10 | 25190 |  | Vlastní | 22072 |  | 750 | 51 | 27
161 | 735-23 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C5, Počet článků 30, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 189 mm, délka 1410mm. Značka ve výkrese C5/600/30. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 8 | 25583.8 |  | Vlastní | 22430 |  | 750 | 51 | 27
162 | 735-24 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C5, Počet článků 40, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 189 mm, délka 1870mm. Značka ve výkrese C5/600/40. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 6 | 34504.8 |  | Vlastní | 30540 |  | 750 | 51 | 27
163 | 735-25 | Článkové otopné těleso se spodním pravým připojením. Typ C6, Počet článků 25, připojovací rozteč 530 mm, celková výška 600 mm, hloubka 230 mm, délka 1180mm. Značka ve výkrese C6/600/25. Těleso včetně odvzušnění. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 12 | 26634.3 |  | Vlastní | 23385 |  | 750 | 51 | 27
164 | 735-26 | trubkové otopné těleso KLCM-1500x600 - klasické provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. topné tyč. Ocelové těleso, oblé tvary průměr trubky 25 mm, tloušťka 1,25 mm, šířka článku 46 mm. Maximální provozní přetlak 1 MPa (10 bar). Integrace pro ventilové vložky se závitem M30x1,5. Speciální uchycení s nastavením pro různé typy stěn. Barva RAL 9016. | ks | 5 | 7051 |  | Vlastní | 2216 |  | 750 | 3444
165 | 735-27 | Konzoly pro upevnění článkových otopných těles | ks | 554 | 108.24 |  | Vlastní
Podlahové vytápění
166 | 735-28 | Systémová vytápěcí trubka X-PERT 17x2,0 (kotouč 600 m) | m | 600 | 37.4 |  | Vlastní
167 | 735-29 | Svěrné šroubení univerzální 17x3/4 (převlečená matice, trubkový adaptér a svěrný kroužek) | ks | 14 | 88 |  | Vlastní
168 | 735-30 | Sytémová deska s hydroizolační folií pro uložení na již položené stavebně-izolační materiály. S kotevní tkaninou s natištěným 5cm rastrem dle DIN 18560. (dxšxv): 5000x1000x2 | m2 | 81 | 145.2 |  | Vlastní
169 | 735-31 | Topný rozdělovač s průtokoměry uzavíratelný pro 7 topných okruhú, včetně uzavíratelných ventilů pro plnění, vypouštění a odvzdušňování | ks | 1 | 7939.8 |  | Vlastní
170 | 735-32 | Skříň pro rozdělovač pod omítku - rozměry typového výrobku: 950x830x110 (ŠxVxH - rám), 886x575 (ŠxV - dveře skříně), dvířka a rám pro dvířka z poniklovaného plechu. Před objednáním nechat odsouhlasit architektem. | ks | 1 | 5789.3 |  | Vlastní
171 | 735-33 | PE ochranná trubka 19/25 k ochraně vytápěcích trubek | m | 15 | 27.5 |  | Vlastní
172 | 735-34 | Cementový plastifikátor | l | 20 | 120.45 |  | Vlastní
173 | 735-35 | Dilatační pás | m | 18 | 385 |  | Vlastní
174 | 735-36 | Lepící páska, 50 mm šířka, 66 m délka | kus | 3 | 132 |  | Vlastní
175 | 735-37 | Okrajový izolační pás 160x10 mm, zadní strana samolepící | m | 81 | 33 |  | Vlastní
176 | 735-38 | U-spona s dvojitými zpětnými háčky pro upevnění do systémové role s funkcí nadzvednutí trubky, balení po 1000 ks | kus | 2 | 3300 |  | Vlastní
177 | 735-39 | Vodící koleno 90° pro potrubí | ks | 32 | 38.5 |  | Vlastní
178 | 735-40 | Kompletní montáž otopných ploch | soubor | 1 | 574070.7786 |  | Vlastní
179 | 735-41 | Přesun hmot pro otopné plochy, výšky do 12 m | t | 3.5 | 924 |  | Vlastní
| Celkem za | 735 Otopné plochy |  |  | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
180 | 767-01 | Atypické konstrukce s hmotnosti do 5 kg. Drobný materiál, určený k uložení a kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 86 | 315.7 |  | Vlastní
181 | 767-02 | Atypicke konstrukce hmotnosti do 10 kg. Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 110 | 357.5 |  | Vlastní
182 | 767-03 | Kompletní montáž konstrukcí zámečnických | soubor | 1 | 13295.04 |  | Vlastní
183 | 767-04 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.196 | 1135.2 |  | Vlastní
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
184 | 783-01 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 129.9777 | 121 |  | Vlastní
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 790 | Demontáže
185 | 790-01 | Demontáž připojovacího potrubí otopných těles vedené skrytě v drážkách ve stěně, včetně ekologické likvidace a dopravy. Demontáže páteřních tras, armatur a otopných těles je dodávkou stavby. | kpl | 1 | 79695 |  | Vlastní
186 | 790-08 | Rezerva na nepředvídatelné vlivy během demontáží. | kpl | 1 | 16500 |  | Vlastní
| Celkem za | 790 Demontáže |  |  |  | 0
Díl: | 900 | Ostatní položky
187 | 900-01 | Lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 8 | 1650 |  | Vlastní
188 | 900-02 | Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT | soubor | 1 | 3300 |  | Vlastní
189 | 900-03 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 55 | 88 |  | Vlastní
190 | 900-04 | Vodivé pospojování | soubor | 1 | 2200 |  | Vlastní
191 | 900-05 | Napuštění a odvzdušnění systému - provozní | hod | 32 | 385 |  | Vlastní
192 | 900-06 | Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) | hod | 36 | 385 |  | Vlastní
193 | 900-07 | Čištění filtrů - 2x | hod | 10 | 385 |  | Vlastní
194 | 900-08 | Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů | hod | 72 | 165 |  | Vlastní
195 | 900-09 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 16 | 275 |  | Vlastní
196 | 900-10 | Vyvažení soustavy ÚT termohydraulickou metodou na úrovni: TH, ventilových vložek, šroubení, vyvažovacích ventilů, regulátorů dif. tlaků včetně nastavení termostatických hlavice se zafixováním, vyvážení bude řešeno se zohlednění vlivu ochlazování média po trase, současně zohledňující nastavení hlavic odpovídající XP=2K ve všech koncových bodech soustavy tzn, aby soustava plně pracovala i s využitím tepelných zisků, tedy vysokou provozní účinností. | ks | 1 | 241450 |  | Vlastní
197 | 900-11 | Příprava na komplexní zkoušky, spolupráce s MaR | hod | 18 | 495 |  | Vlastní
198 | 900-12 | Dodavatelská projektová dokumentace ÚT | soubor | 1 | 35750 |  | Vlastní
199 | 900-13 | Předávací dokumentace jednotlivých zařízení, výrobků, dokumentace požárních prostupů | hod | 36 | 715 |  | Vlastní
200 | 900-14 | Projektová dokumentace ÚT skutečného provedení - součástí předávací dokumentace | soubor | 1 | 22000 |  | Vlastní
201 | 900-15 | Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky je dále oprava izolací při poškození po napojení na stávající potrubní systém. | 0,2% zak | 0.2% | 23223055.2897 |  | Vlastní
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
0